- Příloha č. 1 - Technická specifikace stavebních prací

Název veřejné zakázky:

Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice

Předmět plnění:

SO 01- Přístavba bezbariérového výtahu k pavilonu A nemocnice Nymburk na p.p.č. 320 kú Nymburk

SO 02- Přístavba bezbariérového výtahu k objektu na p.p.č.326 kú Nymburk

- SO 01

Bude se jednat o přístavbu výtahu k pav. A, která zajistí bezbariérové propojení podlaží: 1PP PARTER, 1NP,2NP a 3NP. Bude se jednat o typový evakuační výtah, umožňující transport osob na lůžku a zaměstnanců v době požáru.

Výtahová šachta bude železobetonová. V části pod terénem bude „bílá vana“. Nadzemní železobetonová část bude zhotovena ze ztraceného bednění, vyarmovaná a vyplněna betonem.

V rámci úprav pavilonu A bude upravena nosná obvodová stěna a související navazující místnosti.

Součásti budou i související zemní práce a přeložky inženýrských sítí. Budou provedeny opravy hydroizolace.

Fasáda je navržena v probarvené silikonové omítce. Stříška nad dveřmi výtahové šachty.

- SO 02

Bude se jednat o přístavbu výtahu objektu na p.p.č.326 kú Nymburk, která zajistí bezbariérové propojení podlaží: PARTER, 1NP, 2NP.  Výtah nebude obsluhovat 1PP. Bude se jednat o typový výtah umožňující přesun imobilních pacientů. Výtah bude bez strojovny. Související výkopové práce budou pouze z důvodu vytvoření stavební jámy pro osazení dolního přejezdu výtahu.

Výtahová šachta bude železobetonová. Bude zhotovena ze ztraceného bednění, vyarmovaná a vyplněna betonem.

Fasáda je navržena se zateplením tepelným izolantem a opatřena probarvenou silikonovou omítkou.

Součástí bude úprava okolního terénu, která bude provedena jen rozsahu potřebném k uvedení parteru do původního stavu a provedení vstupu do výtahu.

- Informace

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené výtahy splňují daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- označení nabízeného výtahu;

- zda nabízený výtah splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C).

| SO 01_SPECIFIKACE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |
| Označení nabízeného výtahu: |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |
| 1. | SPECIFIKACE TECHNOLOGIE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 1.1. | Typ: požární evakuační výtah s dopravou osob a osob na lůžku |  |  | x |
| 1.2. | Třída: III. ČSN ISO 4190-1 Výtahy pro zdravotnické účely (rozměr postele 1100x2300 s přídavnými přístroji) |  |  | x |
| 1.3. | Dopravní rychlost: min. 1,0 m/s |  |  |  |
| 1.4. | Počet stanic: 5 |  |  | x |
| 1.5. | Výchozí a evak. stanice: terén - stanice 0 |  |  | x |
| 1.6. | Kabina - počet vstupů: 2 (průchozí) |  |  | x |
| 1.7. | Výtah bude napojen na elektrické záložní systémy areálu nemocnice |  |  | x |
| 1.8. | Nosnost výtahu min. 2000 kg |  |  |  |
| 1.9. | Dodavatel bude mít možnost upravit dimense šachty dle prostorových požadavku na jeho technologii tak, aby byl zachován vnější rozměr šachty, který je 3200 * 4000 mm a min. rozměr kabiny |  |  | x |
|  | A |  | B | x |
| 2. | KABINA |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 2.1. | Počet vstupů: 2 |  |  | x |
| 2.2. | Rozměr kabiny š x h min.1800 x 2600 mm |  |  |  |
| 2.3. | Stěny kabiny: nerezový plech |  |  | x |
| 2.4. | Osvětlení: LED diodové bodové |  |  | x |
| 2.5. | Tlačítkový ovladač: provedení antivandal, nerez sloupek, přepínač na evakuační provoz |  |  | x |
| 2.6. | Madlo: min. 1x nerezové trubkové na boční stěně kabiny |  |  | x |
| 2.7. | Sedátko: min. 1x sklopné na boční stěně kabiny |  |  | x |
| 2.8. | Signalizace v kabině: - displej - hlasové oznámení příjezdu do stanice |  |  | x |
| 2.9. | Ventilátor |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 3. | KABINOVÉ DVEŘE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 3.1. | Typ: automatické teleskopické |  |  | x |
| 3.2. | Světlý rozměr dveří min. š x v: min. 1200 x 2000 mm |  |  |  |
| 3.3. | Provedení: nerezový plech |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 4. | ŠACHETNÍ DVEŘE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 4.1. | Typ: automatické teleskopické |  |  | x |
| 4.2. | Provedení: nerezový plech |  |  | x |
| 4.3. | Požární odolnost: dle požárně bezpečnostního řešení min. EW 30 C3 DP1 |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 5. | ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 5.1. | Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové s možností přepnutí na evakuační provoz určená stanice pro evakuaci je stanice „0“, v této stanici bude umístěn přepínač pro evakuační provoz v blízkosti šachetních dveří |  |  | x |
| 5.2. | Elektro výbava: - vážící zařízení proti přetížení, - revizní jízda na střeše kabiny a v prohlubni šachty, - STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni, - ALARM na střeše kabiny a v prohlubni šachty, - osvětlení šachty, - zásuvka 230 V ve strojovně, v prohlubni šachty a na střeše kabiny |  |  | x |
| 5.3. | Ovladače a ukazatele v kabině tlačítka volby stanic s indikací volby s označením -1, 0, 1, 2, 3 |  |  | x |
| 5.4. | Tlačítko ALARM |  |  | x |
| 5.5. | Tlačítko znovu otevření a tlačítko zavření dveří |  |  | x |
| 5.6. | Indikace přetížení (světelná a zvuková) |  |  | x |
| 5.7. | Interkom – automatizovaný systém komunikace na GSM |  |  | x |
| 5.8. | Akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice |  |  | x |
| 5.9. | Přepínač pro evakuační provoz |  |  | x |
| 5.10. | Ovladače a ukazatele ve st. provedení antivandal nerez, braillovo písmo |  |  | x |
| 5.11. | UPS - kVA/40 kW certifikovaná provozní účinnost 96,5 %, doba zálohování min. 10 minut, vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, karta bezpotenciálových kontaktů, životnost akumulátorů min. 10 let |  |  | x |
| 5.12. | Technologie výtahu musí vyrušit rekuperaci v režimu evakuace - rekuperační provoz vhodný pro použití s online UPS |  |  | x |
| 5.13. | Vyspádování podlahy od výtahové šachty |  |  | x |
| 5.14. | Přímotop s termostatem na dno šachty |  |  | x |
| 5.15. | Rozvaděč a UPS výtahu bude požárně opláštěn vč. dvířek EI 30 DP1S |  |  | x |
| 5.16. | V předsíních výtahu bude autonomní nouzové osvětlení, min. 60 minut |  |  | x |
| 5.17. | Posuvné dveře z chodby do předsíní výtahu musí být na UPS |  |  | x |

| SO 02_SPECIFIKACE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |
| Označení nabízeného výtahu: |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |
| 1. | SPECIFIKACE TECHNOLOGIE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 1.1. | Typ: výtah s dopravou osob umožňujíc přepravu imobilních osob |  |  | x |
| 1.2. | Třída: I. ČSN ISO 4190-1 Series C pro všeobecné použití |  |  | x |
| 1.3. | Dopravní rychlost: min. 1,0 m/s |  |  |  |
| 1.4. | Počet stanic: 3 |  |  | x |
| 1.5. | Výchozí stanice: terén - stanice 0 |  |  | x |
| 1.6. | Kabina - počet vstupů: 2 (průchozí) |  |  | x |
| 1.7. | Výtah bude napojen na elektrické záložní systémy areálu nemocnice |  |  | x |
| 1.8. | Nosnost výtahu min. 600 kg |  |  |  |
| 1.9. | Dodavatel bude mít možnost upravit dimense šachty dle prostorových požadavku na jeho technologii, tak aby byl zachován vnější půdorysný rozměr šachty, který je 2300 * 2300 mm a min. rozměr kabiny |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 2. | Kabina |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 2.1. | Počet vstupů: 1 |  |  | x |
| 2.2. | Rozměr kabiny š x h min. 1200 x 1400 mm |  |  |  |
| 2.3. | Stěny kabiny: nerezový plech |  |  | x |
| 2.4. | Osvětlení: LED diodové bodové |  |  | x |
| 2.5. | Tlačítkový ovladač: provedení antivandal, nerez sloupek, braillovo písmo |  |  | x |
| 2.6. | Madlo: min. 1x nerezové trubkové na boční stěně kabiny |  |  | x |
| 2.7. | Sedátko: min. 1x sklopné na boční stěně kabiny |  |  | x |
| 2.8. | Signalizace v kabině: multifunkční displej, hlasové oznámení příjezdu do stanice |  |  | x |
| 2.9. | Ventilátor |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 3. | KABINOVÉ DVEŘE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 3.1. | Typ: automatické teleskopické |  |  | x |
| 3.2. | Světlý rozměr dveří min. š x v: 900 x 2000 mm |  |  |  |
| 3.3. | Provedení: nerezový plech |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 4. | ŠACHETNÍ DVEŘE |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 4.1. | Typ: automatické teleskopické |  |  | x |
| 4.2. | Provedení: nerezový plech |  |  | x |
| 4.3. | Požární odolnost: dle Požárně bezpečnostního řešení EW 30 C3 DP1 |  |  | x |
|  | A |  | B | C |
| 5. | ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 5.1. | Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové |  |  | x |
| 5.2. | Elektro výbava: - vážící zařízení proti přetížení, - STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni, - ALARM na střeše kabiny a v prohlubni šachty, - osvětlení šachty, - zásuvka 230 V ve strojovně, v prohlubni šachty a na střeše kabiny |  |  | x |
| 5.3. | Tepelná ochrana motoru stroje |  |  | x |
| 5.4. | Tlačítko ALARM |  |  | x |
| 5.5. | Tlačítko znovu otevření a tlačítko zavření dveří |  |  | x |
| 5.6. | Indikace přetížení (světelná a zvuková) |  |  | x |
| 5.7. | Interkom – automatizovaný systém komunikace na GSM |  |  | x |
| 5.8. | Akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice |  |  | x |
| 5.9. | Ovladače a ukazatele ve st. provedení antivandal nerez |  |  | x |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..