##### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavba:		Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Místo stavby:	k.ú. Nymburk

parcela č. st. 4865, 1803 a 1748/172

Investor:	Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Stupeň PD:		DUR + DSP

Datum:		06/2023

Zpracovatel PBŘ:	Ing. Lukáš Vohralík

Hlavní projektant:	OPTIMA spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a stavební činnost

Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

Ing. Jan Shejbal, ČKAIT: 0701429

a) 	Seznam použitých předpisů a podkladů pro zpracování PBŘ.

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, projektant František Skála (OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto).

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., normativních požadavků s členěním dle § 41 odst.2. vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č. 460/2021 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Jedná se o typový objekt věže na jízdní kola. V objektu není prostor, který je určený pro osoby. Jedná se o automatický zakladačový systém pro uskladnění jízdních kol.

Jde o samostatně stojící jednopodlažní objekt o zastavěné ploše 52,15 m2 a výšce stavby 0 m (jednopodlažní nepodsklepený objekt o světlé výšce 11,4 m).

Stavba není přístupná veřejnosti. Ve stavbě se nenachází požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka není vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována.

Ve stavbě se nenachází prostor určený pro spánek, a není zde prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

Dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 1.třída využití stavby a stavba je zařazena do I. kategorie dle § 7 vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle platných ČSN pro požární bezpečnost staveb zejména:

- ČSN 73 0802 ed. 2: 2020 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 ed. 2: 2020 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016+opr.1/2020 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873:2003 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0848:2009+Z1/2017 - Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

Uvedené normy jsou ve znění včetně všech změn a doplňků, tj. vše ve znění pozdějších předpisů.

b)	Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě.

Projektová dokumentace řeší novostavbu typové věže pro úschovu jízdních kol (SO 01) na parcele č. st. 4865, 1803 a 1748/172 v katastrálním území Nymburk.

Výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

Věž tvoří 13 úložných úrovní a má půdorys ve tvaru dvanáctiúhelníku o průměru 8,15 m.

Řešená lokalita se nachází v zastavěné severní části města Nymburk. Území pro stavbu je z jižní strany vymezeno komunikací ul. Nádražní, ze severní a západní strany parkovištěm pro osobní automobily a železniční tratí, z východní strany autobusovým nádražím a výpravní budovou ČD.

Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z místní komunikace ulice „Nádražní“ na navazující zpevněné plochy a parkoviště. Zpevněné plochy jsou v asfaltové konstrukci.

Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Nádražní, vedoucí v těsné blízkosti navrhované stavby.

Popis funkce

Příjem kola – cyklista přijede do zákaznického modulu. Podle návodu zaparkuje kolo do stojanu dveří.  Zmáčknutím kavitačního tlačítka na přístupovém modulu spustí systém zakládání do kolárny. Systém odebere a uloží kolo a zároveň vydá stvrzenku o přijetí, která zaručuje návrat stejného kola.

Výdej kola – cyklista přijde do zákaznického modulu. Podle návodu se přiložením stvrzenky na čtečku přihlásí do systému a tím spustí sled operací výdeje. Systém vyčíslí poplatek za skladování. Po zaplacení zobrazené částky systém vydá kolo zpět do stojanu dveří.

Nabíjecí skříňka – do nabíjecí skříňky lze vložit baterie z elektrokol a zajistit její dobití. Skříňkové boxy jsou opatřeny zámkem pro zamezení krádeže vložené baterie.

Navržené stavební objekty:

Seznam stavebních objektů:

- SO-01 AUTOMATICKÁ KOLÁRNA, NABÍJECÍ CENTRUM

- SO-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- SO-03 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN – V REŽII ČEZ, NENÍ SOUČÁSTÍ PD

SO-01 Automatická kolárna

Jedná se o typový objekt věže na jízdní kola o půdorysných rozměrech dvanáctiúhelníku průměru 8,15 m, průměr základové desky 8,15 m. výška 11,38 m po vrchol střechy.

Jedná se o ocelovou konstrukci pro technologické vybavení. Tato konstrukce je uložena na betonový prstenec základové desky. Vnější sloupy rámu jsou uloženy na betonový prstenec, který zároveň tvoří ochranný podstavec.

Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě je umístěn jímač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je umístěna informační obrazovka. Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a kamerami. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro servisní pracovníky.

Vnitřní prostor kolárny vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod. Celý systém je řízen průmyslovým počítače a monitorován kontrolními čidly.

Všechny ocelové konstrukce jsou natřeny polyuretanovou barvou v odstínu dle výběru investora.

Na střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely, vyrobená elektrická energie bude využita pouze pro provoz objektu.

Základní objemové parametry:

Zastavěná plocha – bike tower:			cca 52,15 m2

Výška věže:					cca 11,38 m

Požární výška h = 0,0 m, jednopodlažní objekt, objekt má jedno užitné podlaží dle čl. 5.2.4., ČSN 73 0802

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (jedná se o ocelovou nosnou konstrukci).

c)	Rozdělení objektu do požárních úseků

Celý provoz věže na kola tvoří jeden požární úsek – PÚ – N1.01 věž na kola, S = 52,15 m2

d) 	Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků.

Nahodilé požární zatížení – pn

Množství hořlavých hmot na 1 kolo

materiál                                      Mi (kg)    Ki               Mi.Ki

pláště 2 . 0,6 kg (guma)                  1,2           2,1               2,52

ostatní plast                                    1,5           1,5               2,25

Suma Mi.Ki                           4,77 / 1 kolo

Výpočtové požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti

Požární úsek N1.01 – ve věži je uvažováno s max. skladovací kapacitou 118 jízdních kol.

pn = Mi.Ki/ S = 4,77 . 118 / 52,15 = 10,8 kg.m-2

a = 1,0, c = 1,0

ps = 0 Kg.m-2, p = pn + ps = 10,8 kg.m-2

Do požárně otevřených ploch není započítáno opláštění bezpečnostním sklem dle čl. 6.5.3., ČSN 73 0802.

So = 1,51 m2 , S = 52,15 m2 ,  So/S = 0,028

ho = 1,15 m, hs = 11,38 m,  ho/hs = 0,10

n = 0,009,  k = 0,024

b = S . k / So . ho1/2 = 0,8

pv =  p . a . b . c = 10,8 . 1,0 . 0,8 . 1,0 = 8,64 kg.m-2

Konstrukční systém nehořlavý, požární výška objektu h = 0,0 m.

PÚ je zařazen v I. SPB, velikost PÚ splňuje požadavky normy.

e)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti.

Požadavky na požární odolnost v požárním úseku stavebních konstrukcí stanovuje ČSN 73 0802 tabulka č. 12. Pro I. SPB:

| Pol. | Stavební konstrukce | I. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, |  |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, |  |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP3 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 15 |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 |  |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15 |
| 6. | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 15 |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 15 |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - |
| 11 | Střešní pláště, viz. 8.15 | - |

Skutečná požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí [min]

Požární stěny

Požární stěny nejsou navrženy, objekt tvoří jeden PÚ a je samostatně stojící.

Požární stropy

Požární stropy nejsou navrženy, objekt tvoří jeden PÚ a je samostatně stojící.

Požární uzávěry

Požární uzávěry nejsou navrženy, objekt tvoří jeden PÚ.

Obvodové stěny

Obvodové konstrukce jsou bez požární odolnosti, stěny budou posuzovány jako 100 % požárně otevřené plochy.

Nosné konstrukce

Ve výpočtu požárního zatížení není použit snižující součinitel c2 až c4, požadavek na požární odolnost je pouze doporučený. Požární odolnost ocelové konstrukce věže není posuzována, objekt je bez trvalého pracovního místa.

f) 	Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupně hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.).

Stavební konstrukce svou požární odolností a třídou reakce na oheň splňují požadavky normy.

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení.

Není třeba posuzovat, provoz parkovací věže na jízdní kola je zcela automatický bez volného přístupu osob do objektu. Objekt je bez trvalého pracovního místa.

Objekt je umístěn mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VN, tj. je umožněn příjezd a provádění zásahu mimo ochranné pásmo VN, dle bodu 5 přílohy č. 3 ve vyhlášce 23/2008 Sb.

Instalace FVE panelů na střeše objektu ovlivní případný protipožární zásah, postup jednotek požární ochrany zasahujících při požáru střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem upravuje Bojový řád jednotek PO, metodický list č. 47 P, viz dále (případně podle Bojového řádu JPO č. 48 a č. 25P GŘ HZS ČR).

Bojový řád jednotek PO, metodické listy č. 47P, 48P a 25P.

- Metodický list 47/P – Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem

- Metodický list 48/P – Požáry fotovoltaických elektráren

- Metodický list 25/P – Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V

Při požáru střešní konstrukce s FV panely je třeba

a) požadovat a zajistit odpojení FV panelů od měniče, FV systému od elektrické sítě,

b) zabránit šíření požáru mimo požárem zachvácenou část na střeše ve vhodných místech a v těchto místech organizovat hlavní směr nasazení sil a prostředků v požární obraně,

c) chránit nosné konstrukce střechy ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti, sledovat jejich stav,

e) vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi střechy a FV panelů; nešlapat po FV panelech, nedotýkat se kovových konstrukcí FV panelů nebo střechy, pokud jsou viditelně spojeny s nosnou konstrukcí panelů (nebezpečí úrazu elektrickým proudem),

f) na práce na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů, s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem nenasazovat na střechu hasiče při současném hašení střechy vodivými hasivy,

g) poškozené a hořící FV panely nehasit, pokud to není bezprostředně nutné (jsou málo hořlavé a nepřispívají k intenzitě požáru),

h) organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi nebo sesutím FV panelů,

hrozí-li zřícení střešní konstrukce, je nutné včas přemístit síly a prostředky z ohroženého prostoru.

Při požáru budovy, na které je umístěn FV systém, je třeba zjistit rozsah požáru v budově. Pokud je požár rozsáhlý a zasahuje do hlavních elektrických rozvodů v budově, kdy nelze zjistit, že může jít i o rozvody z FV systému nebo její technologickou součást (objekt)

a) považovat tato místa za nebezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem z důvodu nemožnosti zajištění beznapěťového stavu, hasit je jako elektrozařízení,

b) požadovat a zajistit odpojení FV systému od vnější elektrické sítě, baterií, dále odpojení sběrného kabelu od FV měniče nebo odpojit všechny sekce FV panelů nebo alespoň co nejvíce FV panelů od sběrného kabelu

Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu.

„Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“

h)	Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům.

Objekt je navržen jako samostatně stojící, nejbližší stávající zástavba je severním směrem výpravní budova ČD, která je ve vzdálenosti cca 17,5 m.

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle ČSN 73 0802 a §11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. podle programu Fire Protection Ing. F.Pelce pro pv = 8,64 kg.m-2 (+ 0 kg.m-2 - jedná se o nehořlavý konstrukční systém).

- l = 8,15 m, h = 11,38 m, pv = 8,64 kg.m-2, po = 100 %, 		d = 6 m

Posuzovaný objekt a objekty okolní jsou mimo požárně nebezpečné prostory (PNP).

Sousední objekty se nenacházejí v PNP posuzovaného objektu. Posuzovaný objekt se nenachází v PNP sousedních objektů.

Nejbližší objekt je objekt výpravní budovy ČD, která je ve vzdálenosti cca 17 m, tj. objekt je v dostatečné vzdálenosti s ohledem na vzájemný požárně nebezpečný prostor se sousední zástavbou.

Požárně nebezpečný prostor bude přesahovat přes hranici stavebního pozemku na veřejné pozemky, tj. v souladu s ČSN 73 0802, čl. 10.2.1.

i)	Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku.

Vnější potřeba požární vody

Dle ČSN 73 0873 tab. 2 činí potřeba požární vody 4,0 l.s-1. Požární voda je zajištěna z hydrantů na vodovodním řádu dle požadavků ČSN 73 0873. Minimální požadavky jsou potrubí DN 80 mm, statický přetlak 0,2 MPa, vzdálenost hydrantu do 200 m.

Zdrojem požární vody je stávající podzemní hydrant, který je ve vzdálenosti do 200 m od posuzovaného objektu.

Vnitřní odběrná místa

V souladu s ČSN 73 0873 nemusí být požární úsek N1.01 vybaven vnitřním odběrním místem

součin S . p = 52,15 . 10,8 = 563, tj. je menší jak 9000.

j)	Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku.

Příjezd je k objektu je po místní komunikaci šířky min. 3,0 m (pod parcelním č. 1808 – ulice Nádražní). Komunikace je asfaltová, průjezdná a umožňuje přístup do vzdálenosti menší jak 10,0 m od objektu (skutečná vzdálenost jsou cca 3 m).

Vnitřní ani vnější zásahové cesty v objektu není třeba zřizovat.

k)	Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky.

PÚ bude vybaven přenosnými hasicími přístroji dle požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb.

nr = 0,15 . (52,15 . 1)1/2 = 1; tj. nHJ = 1 . 6 = 6 hasicích jednotek, tj. v požárním úseku bude umístěn a proti pádu zajištěn jeden přenosný hasicí práškový přístroj s hasicí schopností 21 A

PHP bude trvale přístupný. V případě zavěšení na stěny bude osa rukověti přístroje ve výšce max. 1,5 m nad úrovní podlahy.

l)	Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků 	požární bezpečnosti.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle příslušných předpisů a norem ČSN. Ochrana proti nebezpečnému dotyku nulováním. Hlavní vypínač elektroinstalace bude umístěn v elektrorozvaděči.

Elektrická zařízení musí být provedena oprávněnou odbornou osobou, před uvedením zařízení do provozu musí být vypracovaná oprávněnou osobou revizní zpráva.

Vytápění

Vytápění objektu není navrženo.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické rozvody nejsou navrženy. Větrání je přirozené.

m)	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.

Realizací stavby nevznikají zvláštní požadavky na stavební konstrukce, kromě požadavků dle odst. e) - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.

k) 	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 	zařízeními,

- Elektrická požární signalizace

- Požární úsek dle čl. 6.6.9.,ČSN 73 0802 nemusí být vybaven elektrickou požární signalizací, h = 0,0 m.

- SHZ a samočinné odvětrávací zařízení

Objekt nemusí být dle čl. 6.6.10 a 6.6.11, ČSN 73 0802 vybaven SHZ a samočinným odvětrávacím zařízením.

n)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

Objekt bude vybaven požárními tabulkami dle ČSN EN 7010 a Nařízením vlády 375/2017 Sb.:

V objektu je označen:

- hlavní vypínač el. energie označený tabulkou TOTAL STOP

- označení umístění PHP

Vypínání el. energie je zajištěno hl. vypínačem, tj. vypínacím prvkem, který zajišťuje funkci TOTAL STOP.

Instalace tlačítka CENTRAL STOP se nepožaduje, v objektu není zařízení, které musí být funkční při požáru.

Hlavní rozvaděč bude označen „POZOR ZPĚTNÝ PROUD“.

Dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.514.101 musí být znak (viz. níže) pevně umístěn:

- na počátku elektrické instalace

- v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace

- na spotřebitelském zařízení nebo rozvaděči ke kterému je připojeno napájení od měniče

Dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.514.102 každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“

Dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.514.10 všechny měniče musí mít označení indikující, že před jakoukoliv údržbou musí být měnič odpojen jak z DC strany, tak z AC strany.

Závěr

Novostavba typové věže na uskladnění jízdních kol (plně automatické kolárny) na pozemku č. st. 4865, 1803 a 1748/172 v katastrálním území Nymburk splňuje normativní požadavky požární bezpečnosti staveb, při respektování požární bezpečnostního řešení.