|  | Maděra a Šípek, spol. s r.o., Kluk 116, 29001 Poděbrady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tel.: +420325600330 | Fax: +420325600330 | E-mail: oaza@oaza.cz |
| Společnost je registrována pod značkou C 8881 v OR u Městského soudu v Praze, IČ 45144664, DIČ CZ45144664 |  |  |  |

realizační dokumentace STAVBY

Název stavby:

Nymburk, Zimní stadion

TRAFOSTANICE 22/0,4 kV

Obsah:

kabelové vedení vn 22 kV

kiosková velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV

Číslo požadavku ČEZd:

4122340134

V Poděbradech, říjen 2024

Vypracoval: Jan Věrnoch

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| Název stavby: | Nymburk, Zimní stadion, TRAFOSTANICE 22/0,4 kV |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Tyršova ulice, Nymburk vedle Zimního stadionu |
| Předmět dokumentace: | velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV |

A.1.2 Údaje o žadateli

| Název společnosti: | Město Nymburk |
| --- | --- |
| Identifikační číslo: | 00239500 |
| Sídlo: | Náměstí Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk |

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

| Název společnosti: | Maděra a Šípek, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Identifikační číslo: | 45144664 |
| Sídlo: | Poděbrady, Kluk 116, PSČ 29001 |
| Zodpovědný projektant: | Jan Věrnoch, ČKAIT 0011580, technologická zařízení staveb |
| Vypracoval: | Jan Věrnoch |
| Kontakt: | 737 246 270, vernoch@oaza.cz |

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

SO01 KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV

SO02 TRAFOSTANICE

A.3 Seznam vstupních podkladů

zadávací návrh zpracovaný objednatelem

informace z místa stavby získané zpracovatelem dokumentace

geodetické zaměření

informace z katastru nemovitostí

platné normy ČSN, PNE a metodiky ČEZ Distribuce, a.s.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území

Stavba se nachází v zastavěném území města Nymburk, ulice Tyršova v blízkosti zimního stadionu, k.ú. Nymburk.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Jedná se o technickou infrastrukturu, kterou lze do předmětné funkční plochy umístit s ohledem na regulativy dané plochy.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Stavba je v souladu vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do PD.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Průzkumy ani rozbory nebyly prováděny.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nenachází v chráněném území podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavbou nebudou ovlivněny okolní stavby ani pozemky, nedojde ke změně odtokových poměrů.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nevznikají požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nevznikají požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající distribuční síť v elektroenergetice.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována do dvou let od vydání územního souhlasu. S realizací stavby nesouvisí žádná jiná vyvolaná stavba ani podmiňující investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- |
| 979/65 | Nymburk | Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk |

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba.

b) účel užívání stavby

Stavba zajistí dodávku elektrické energie.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavbou nevznikne požadavek na bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky byly zapracovány do PD.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Stavba se nedotýká ochrany podle jiných právních předpisů, není v kolizi s kulturními památkami.

g) navrhované parametry stavby

trasa kabelové vedení vn 22 kV	4 m

velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV	1 ks

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Stavba neklade žádné požadavky na potřeby a spotřeby medií a hmot. Hospodaření s dešťovou vodou se neuvažuje. Provozem stavby nevznikají žádné odpady ani emise.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace stavby se předpokládá do dvou let od vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí.

Stavba bude realizována a uvedena do provozu jako celek.

j) orientační náklady stavby

cca 3,0 mil. Kč bez DPH

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Podle ustanovení § 155 zákona č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon, (dále jen „SZ“) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby, nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel podle § 159 SZ zajistí odborné vedení provádění stavby, provádí stavby v souladu s rozhodnutími a s ověřenou PD, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále zajistí dodržování povinností k BOZP, PO, ŽP.

Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zajištění pracoviště ve smyslu normy PNE 330000-6, je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí zpracované PD.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů/zhotovitelů musí zadavatel/objednatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů/zhotovitelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem/objednatelem stavby určen koordinátor v realizaci, dodavatel/zhotovitel stavby zajistí zpracování, aktualizaci(e) plánu BOZP na staveništi.

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání převzetí staveniště (pracoviště), pokud nejsou ošetřeny v konkrétním smluvním vztahu.

Práce v ochranném pásmu energetického zařízení (dále jen „OP EZ“), budou prováděny po prokazatelném seznámení s podmínkami práce v OP EZ včetně dodavatelů i poddodavatelů.

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli/objednateli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.

Práce budou prováděny s ohledem na nenarušení uzemnění podpěrných bodů. V průběhu prací nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem podle PNE 33 0000-1.

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je podle § 25 zákona č.13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a podle § 77, § 124 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění zapotřebí mít zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO).

B.2.3 Základní technický popis stavby

Pro pokrytí požadavku na připojení budovy zimního stadionu do distribuční sítě el. energie v hladině vysokého napětí bude vybudovaná nová kiosková velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV. Připojení trafostanice bude řešeno kabelem vn z rozváděče vn distribuční části VOTS Akvapark.

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí této PD.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba ani její provoz není ovlivňován negativními účinky vnějšího prostředí, jako jsou bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury

Stavba se nenachází v ochranných pásmech ostatních sítí technické infrastruktury.

B.4 Dopravní řešení

Stavba nebude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Dopravní obsluha bude řešena po místních zpevněných komunikacích. Před realizací stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou nebude dotčena stávající vegetace. Stávající terénní hladina bude zachována. Veškeré dotčené povrchy budou po ukončení montážních a zemních prací uvedeny do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti. Travnaté plochy budou osety travou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provozem zařízení pro rozvod elektřiny nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní prostředí při vlastní realizaci stavby, musí být dodrženy všechny zákony vztahující se na oblast životního prostředí, a to zejména zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

Stavební odpady budou tříděny, soustřeďovány do přepravních prostředků podle druhů a zabezpečeny proti úniku. Odpady budou přednostně nabízeny k využití, k rekultivaci a recyklaci. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je vždy dodavatel stavby, který je dle ustanovení zákona zodpovědný i za jejich likvidaci. Stavebník je příjemcem zisku z prodeje odpadů jako druhotné suroviny. Dodavatel při předání stavby do užívání předloží doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů.

Olejové distribuční transformátory do výkonu 630 kVA nejsou významným zdrojem hluku, přesto však návrhu jejich umístění v reálné situaci je nutno věnovat dostatečnou pozornost, aby nedošlo nevhodným umístěním k překročení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru nebo v chráněných venkovních prostorech staveb. Doprovodným jevem při provozu transformátorů je výskyt tónových složek ve třetinooktávovém spektru emitovaného hluku. Tuto skutečnost je nutno zohlednit při stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. Pro každý typ a umístění transformátoru byly stanoveny nejmenší možné vzdálenosti (tzv. bezpečná vzdálenost), ve které ještě bude prokazatelně dodržen hygienický limit v noční době, a to včetně nejistoty stanovení (LAeq,1h < 33 dB). Pro nejméně příznivý útlum povrchu terénu G= 0.0 (odrazivý), je bezpečná vzdálenost od vnějšího pláště transformátoru ve výšce 4,5 m nad terénem > 8 m.

Trafostanice bude umístěna v travnaté nevyužívané ploše. Nejbližší budova sloužící jako sklad je ve vzdálenosti cca 2 m.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Realizace stavby nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě usazení trafostanice se nevyskytují žádné památné stromy, chráněné rostliny ani chránění živočichové, rovněž nebude dotčena veřejná zeleň s výjimkou travnatých ploch, které budou po ukončení výstavby obnoveny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází na území Natura 2000 ani v jeho blízkosti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Je zaručena dodržováním platných ČSN. Elektrotechnická zařízení budou vybavena bezpečnostními tabulkami a bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 a ČSN 33 2000.

Při stavbě budou výkopy řádně označeny, ohrazeny a v případě snížené viditelnosti označeny neoslňujícím světlem červené barvy.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nebude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště bude zabezpečeno proti vpádu osob do výkopu, jiná ochrana okolí není vzhledem k charakteru stavby uvažována.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory veřejných pozemků se neuvažují.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Charakter a umístění stavby nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou provedeny výkopové práce dle vzorových řezů uvedených na výkresech. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy v objemu cca 10 m3, vytěžená zemina bude uložena na skládce.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Zákres stavby do katastrální mapy

VÝKRES JE ULOŽEN NA KONCI PARE

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Technická zpráva

D.1.1 KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV

Napěťová soustava: 3x 22 000 V, 50 Hz, střídavé

Použité vodiče a materiál:

trasa kabelového vedení vn 22 kV	4 m

kabel VN 22-AXEKVCE 1x70/16 mm2 – volně uložený	12 m

kabel VN 22-AXEKVCE 1x70/16 mm2 – pevně uložený	30 m

kabelová koncovka vnitřní 22kV (70-150 mm2)	6 ks

Popis navrhovaného stavebního objektu:

Ze stávající velkoodběratelské trafostanice (VOTS) NB_0890 Akvapark bude v distribuční částí z volného pole (IM) proveden vývod kabelem 3x 22-AXEKVCE 1x70/16 mm2, který bude ukončen v projektované VOTS NB_0556 Zimní stadion. Kabelové vedení vn 22 kV je majetkem odběratele.

Postup pokládky kabelů vn a nn bude proveden dle platné PNE 34 1050.

Stanovení třídy horniny ve fázi projektu 3. třída – horniny kopné.

Do výkopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 80 mm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od obvodu (povrchu) kabelu.

Kabely vn se musí pokrýt krycími deskami betonovými, plastovými apod. dle řezu uvedeného na situačním výkrese stavby.

Toto krytí musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených kabelů, nejméně o 40 mm od krajního vodiče. Ve všech případech uložení kabelového vedení do 35 kV, včetně uložení do ochranných konstrukcí, má být nad kabelovým vedením položena výstražná fólie s přesahem minimálně 40 mm od krajního kabelu.

Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, v půdách s hnijícími látkami a v některých půdách písčitých nebo kamenitých. V takových případech se doporučuje kabely uložit do kanálů, tunelů, trub, nebo jinak vhodně chránit před mechanickým a chemickým působením, popřípadě použít kabelů odolávajících vlivům tohoto prostředí. Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem.

Označení kabelů v trase:

Doporučuje se položené kabely vn opatřit v průběhu trasy (v kanálech, na lávkách apod.) trvanlivým označením ve vhodných vzdálenostech (asi 20 m); musí se však vždy označit v místech, kde se kabely křižují a odbočují, a na obou koncích. Na ně se vyznačí měsíc a rok montáže, napětí a druh kabelu a směry kabelu (název vedení, elektrické stanice ve zkratkách).

Při uložení v zemi se doporučuje označovat v zastavěném území ve vzdálenostech cca 3,0 m.

Položené kabely nn, řídicích, sdělovacích a zvláštních obvodů se označují jen na obou koncích kabelů. Žíly vodičů a kabelů v sítích TN-C se značí barvou dle ČSN 33 0165, ČSN 33 0166, ed.2.

D.1.2 TRAFOSTANICE 22/0,4 kV

TYP:	Pochozí betonový kiosk

ROZMĚR:	délka 4,78 m * šířka 2,5 m * výška 3,32 m

OZNAČENÍ DLE ČEZd:	NB_0556 „Zimní stadion“

Stěny a dno:

Stěny a dno transformovny tvoří jeden železobetonový bezespárý odlitek zhotovený z jednoho kusu betonu. Kvalita vodostavebního betonu je minimálně C 35/45 pro stupeň vlivu prostředí XC4, XF1 podle ČSN EN 206-1.

Dno stanice je vodonepropustné a slouží zároveň jako olejonepropustná jímka pro případ havárie transformátoru. Z vnitřní strany je dno opatřeno ochranným oleji odolným nátěrem. Kapacita jímky je pro celkovou olejovou náplň použitého transformátoru. Armování má minimální krytí betonem z vnitřní strany 20 mm a z vnější strany 30 mm.

Střecha:

Střecha je železobetonové monolitické těleso beze spár zhotovené z jednoho kusu betonu v kvalitě minimálně C 35/45 pro stupeň vlivu prostředí XC4, XF1. Armování má minimální krytí betonem z vnitřní strany 20 mm a z vnější strany 30 mm.

Vnitřní stěny:

Vnitřní stěny hladké, základní nátěr.

Vnější stěny:

Vnější stěny jsou opatřeny umělou probarvenou omítkou zrnitosti 2 mm.

Barevné provedení standardu:

Střecha: 	bude upřesněno před realizací

Stěny:		bude upřesněno před realizací

Sokl:		bude upřesněno před realizací

Na stanici je provedeno na všech rozích zřetelné označení definitivního terénu.

Dveře a ventilace:

Dveře včetně zárubní a ventilace (je-li otevíratelná pak včetně zárubní) jsou z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě a jsou vodivě spojeny s uzemněním. Dveře se musí otevírat ven pod úhlem min 90° a musí být vybaveny zařízením pro jejich zajištění v otevřené poloze v úhlu min 90°. Uzavírání je tříbodové ocelovou klikou s antikorozní úpravou, připraveno pro montáž cylindrické jednostranné vložky 30 mm (provedení DIN), úhel palce 90° nebo 0°, uzavírání pouze zvenčí. Stanice má dveře před distribučním rozváděčem vn z čelní strany z ulice, v zadní straně jsou osazeny dveře pro vstup do společné odběratelské části vn a nn a do trafokomory. Ventilace trafokomory je zajištěna větracími mřížkami osazenými ve dveřích a přilehlých stěnách. Z vnitřní strany jsou dveře opatřeny panickým zámkem. Prostory rozváděčů a transformátoru jsou osvětleny. Rozsvěcování je pomocí vypínače umístěného u vstupních dveří uvnitř stanice. Jako světelné zdroje jsou stropní plochá svítidla s krytem IP 44. Světlo nesmí být bodové ani nesmí oslňovat obsluhu stanice.

Vstupy kabelů vn:

Prostup do distribuční části rozváděče vn bude osazen 1 průchodkou.

Vstupy kabelů nn:

Prostup do odběratelské části s rozváděčem nn bude osazen 8 průchodkami.

Doprava a složení stanice:

Součástí dodávky stanice je doprava na stavební místo (celé území ČR) včetně usazení do terénu jeřábem o nosnosti vyhovující bezpečnému uložení kompletní stanice.

Lože stanice:

Rozměrový výkres lože stanice doplněný o řez a popis provedení.

Bezpečnostní tabulky a zábrany:

Stanice musí být vybavena tabulkami v souladu s PNE 35 7041.

ROZVÁDĚČ 22 kV – ODBĚRATELSKÁ ČÁST

Výrobce:	Schneider Electric

Typ:	SM6-24 Basic, jeden systém přípojnic

Jmenovité napětí:	24 kV

Provozní napětí:	22 kV

Jmenovitý proud přípojnic:	630 A

Krátkodobý proud:	16 kA / 1 s

Dynamický proud:	40 kA max.

Vnitřní zkratová odolnost:	16 kA / 1 s IAC

Rozměry rozvaděče:

šířka:	1 625 mm + 2x22 mm boční plechy

výška:	1 600 mm + 90 mm horní nástavba

hloubka:	1 020 mm

Sestava rozvaděče při čelním pohledu zprava doleva IM+GBC-B+QM – specifikace:

skříň č. 1 – jednotka IM, přívodní skříň (rozměry (š*v*h) 375*1600*940 mm)

1 sada	systém přípojnic 630 A

1 ks	odpínač a uzemňovač, ovládací mechanismus CIT

3 ks	kapacitní napěťový snímač včetně optické signalizace přítomnosti napětí

1 sada	připojovací místa pro 3x jednožilový kabel max. 240 mm2

skříň č. 2 – jednotka GBC-B, měření proudu a napětí (rozměry (š*v*h) 750*1600*1020 mm)

1 sada	systém přípojnic 630 A

2 ks	proudový transformátor KPB Intra, CTS25, 25/5 A, 5 VA, TP 0,5S,

úřední ověření pro ČR

3 ks	napěťový transformátor KPB Intra, VTS25, 22/√3 / 0,1/√3 kV/0,1/3 kV,

10/30 VA, TP 0,5/6P, pojistka 0,3 A, úřední ověření pro ČR

skříň č. 3 - jednotka QM, vývodová skříň s odpínačem a pojistkami (rozměry (š*v*h) 375*1600*940 mm)

1 sada	systém přípojnic 630 A

1 ks	odpínač a uzemňovač, ovládací mechanismus CIT

3 ks	VN pojistky FUSARC CF 50 A

3 ks	kapacitní napěťový snímač včetně optické signalizace přítomnosti napětí

1 sada	připojovací místa pro 3x jednožilový kabel max. 95 mm2

Propoj vn QM/Tr:	3x 22-CXEKCY 1x35/16 mm2 (3x 9 m)

TRANSFORMÁTOR – ODBĚRATELSKÁ ČÁST

Třífázový hermetizovaný transformátor s kombinovaným vinutím

Jmenovitý výkon:	1 000 kVA

Jmenovitá frekvence:	50 Hz

Jmenovité primární napětí:	22 kV

Sekundární napětí:	400 V

Hodinový úhel:	Dyn1

Napětí nakrátko:	6%

Ztráty naprázdno:	693 W

Ztráty nakrátko:	7 000 W

Chlazení:	ONAN

ROZVÁDĚČ 1 kV – ODBĚRATELSKÁ ČÁST

Samostatné stojící skříňový rozváděč obsahující „přívod od Tr + kabelové vývody“

Napěťová soustava:	3PEN~50 HZ, 400/230 V / TN-C-S

In:	1 600 A

Krytí:	IP20/00

Ochrana:	automatickým odpojením od zdroje

Pole přívodní (v*š*h)	2 000*1 200*600 mm

Přívod od Tr:	vrchem

Hlavní jistič:	In = 1 600 A

Nastavení hl. jističe:	Ir = 1 250 A

Vývody:	spodem

Počet vývodů:	8x 400 A

Propoj nn:	3x (3x NSGAFOU 240 mm2)+2x PEN NSGAFOU 240 mm2

D.1.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Provedena dle ČSN 33 20004-41 ed.3 a PNE 33 0000-1 v platném znění. Zařízení nn automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 2000-4-41 ed.2 čl. 411 a PNE 33 0000-1 čl. 3.3.3 Podmínky pro použití ochrany automatickým odpojením od zdroje v sítích TN.

D.1.3 Ochrana proti přetížení a zkratu

Není uvažována. Trafostanice se nachází uvnitř systému distribuční kabelové sítě 22 kV.

D.2 Výkresová část

D.2.1 Detail VOTS

D.2.2 Schéma zapojení

D.2.3 Výkres uzemnění

D.2.4 Lože trafostanice

D.2.5 Osazení VOTS do terénu

VÝKRESY JSOU ULOŽENY NA KONCI PARE

D.3 Technická specifikace

D.3.1 Výpočet návrhu uzemnění

Protokol o měření měrného odporu půdy:

Měřící přístroj:	Chauvin Arnoux, C.A 6460

Metoda:	Wennerova

Datum měření:	13.1.2021

Počasí:	zataženo, -1° C

Vzdálenost měřících sond „a“ (m):	2

Závislost na ročním období vyjádřena koeficientem „K“ (-):	1,1

Polovina šířky zemnícího pásku „d“ (m):	0,015

Naměřená hodnota „R“ (Ω):	2,03

Vypočítaná rezistivita půdy „ρ“ (Ω/m):	25,51

Návrh uzemňovací soustavy:

2 ekvipotenciální kruhy páskem FeZn 30/4 mm

Průměr kruhu 1 (m):	8,28

Průměr kruhu 2 (m):	10,82

Celková hodnota uzemnění R (Ω):	1,20

Celkový odpor navržené uzemňovací soustavy musí odpovídat vztahu R (Ω) ≤ 5 (Ω).

Závěr:

Navržené uzemnění dvěma ekvipotenciálními kruhy ve vzdálenosti od trafostanice pro 1. kruh 1 m a pro 2. kruh 2 m vyhovuje.

D.3.2 Protokol o určení vnějších vlivů

Vnější vlivy stanoveny na základě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů:

NEBEZPEČNÉ

V - pro kabelové skříně a trafostanice

VI - pro kabelová a venkovní vedení

| Vnější vliv | Označení | Popis, poznámka |
| --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA8 | -50 °C až +40°C |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB7, AB8 | 10% až 100% |
| Nadmořská výška | AC1 | do 2 000 m n. v. |
| Výskyt vody | AD3, AD4 | navržené krytí IPX3, IPX4 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE4 | navržené krytí IP5X |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 | normální |
| Mechanické namáhání | AG1 | mírný |
| Vibrace | AH1 | mírné |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | normální |
| Výskyt živočichů | AL1 | normální |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM-2-1 | kontrolovaná úroveň |
| Sluneční záření | AN3 | vysoká úroveň |
| Seizmické účinky | AP1 | normální |
| Bouřková činnost | AQ2, AQ3 | provést opatření proti přepětí |
| Pohyb vzduchu | AR1 | pouze pro vnitřní prostory |
| Vítr | AS2 | pouze pro prostory pod přístřeškem a venkovní prostory |
| Sněhová pokrývka | AT2 | pouze pro distribuční a přenosové soustavy |
| Námraza | AU1 | pouze pro distribuční a přenosové soustavy |
| Schopnost osob | BA1 | normální |
| Elektrický odpor lidského těla | BB2 | neřeší ČSN 33 2000-5-51 ed.2 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 | normální |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | žádný |
| Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek | BE1 | normální |
| Stavební materiály | CA1 | zásadně pro rozvodná zařízení |
| Konstrukce budovy | CB1 | pro potřeby distribuční a přenosové soustavy |

D.3.4 Obchodní měření odběru elektrické energie

měřící souprava bude osazena do velkoodběratelské skříně měření SM-1, která bude osazena do pláště trafostanice, tak aby byla přístupná zaměstnancům ČEZ Měření, s.r.o.

úředně cejchované měřící transformátory proudu a napětí budou umístěny v poli Měření v odběratelském rozváděči 22 kV

propojení s SM-1 bude provedeno kabely CYKY 4x2,5 mm2 pro napěťový okruh a CYKY 7x2,5 mm2 pro proudový okruh

Dokladová část

Souhlas ČEZd, odd. Smluvní vztahy vvn, vn