| VYJÁDŘENÍ DODAVATELE KE SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| pro koncesní řízení na koncesi malého rozsahu na služby zadávanou dle 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) |  |  |
| Název: | výběr dodavatele a provozovatele dobíjecích stanic ve městě nymburk |  |
| dentifikační údaje účastníka |  |  |
| Název |  | [doplní účastník] |
| Adresa sídla/místa podnikání |  | [doplní účastník] |
| IČ/DIČ |  | [doplní účastník] |

Dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané koncesi prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje níž uvedené technické podmínky:

| Parametr | Specifikace | Splněno ANO/NE | Poznámka/komentář k naplnění parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ nabíjecího stojanu | Veřejná AC nabíjecí stanice |  |  |
| Výkon | 22 kW |  |  |
| Vstupní napětí | 400 V AC (třífázový) / 50 Hz |  |  |
| Výstupní napětí | 400 V AC (třífázový) nebo 230 V AC (jednofázový) |  |  |
| Výstupní proud | Až 63 A (dle modelu) |  |  |
| Konektory | Typ 2 (Mennekes) |  |  |
| Počet nabíjecích bodů | 2 (současné nabíjení dvou vozidel) |  |  |
| Komunikace | OCPP 1.6 / 2.0, LAN, 4G LTE |  |  |
| Platební metody | RFID, mobilní aplikace, platební terminál |  |  |
| Displej | 5” - 10” LCD (dle varianty) |  |  |
| Ochrany | Přepěťová, nadproudová, zemní ochrana, RCD |  |  |
| Provozní teplota | -30 °C až +50 °C |  |  |
| Krytí | IP54 - IP65 (dle modelu) |  |  |
| Hmotnost | 80 - 200 kg (dle konfigurace) |  |  |
| Rozměry (ŠxVxH) | Přibližně 400 x 1600 x 300 mm |  |  |
| Napájení stanic | Kabel CYKY 5x16, dodatečné uzemnění kabelem CYA 10 mm2 |  |  |
| Přívodní kabel | Odjištěn v rozvaděči prvky jistič a proudový chránič |  |  |
| Funkce inteligentního dobíjení | Za inteligentní dobíjení je považována funkce dobíjení, při němž se intenzita elektřiny dodávané do baterie upravuje v reálném čase na základě informací získaných prostřednictvím elektronické komunikace. |  |  |

Dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané koncesi prohlašuje, že jím nabízené plnění bude provedeno v souladu s platnou legislativou a technickými normami:

| Zákon/vyhláška/norma | Specifikace | Splněno ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání | Zachování průchozí šířky chodníků 1,5 m, která umožňuje bezbariérový pohyb osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu |  |  |
| Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací) | Zachování průjezdné šířky komunikací: Minimální průjezdná šířka jednosměrné komunikace 3,0 m, |  |  |
|  | Zachování průjezdné šířky komunikací: Minimální průjezdná šířka dvousměrné komunikace: 5,5 m (při minimálním provozu) až 6,0 m (standardní provoz) |  |  |
|  | Zachování průjezdné šířky komunikací: Minimální šířka jízdního pruhu v zóně pro zásah vozidel IZS: 3,25 m |  |  |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů | Zachování minimální šířky evakuační trasy a přístupových komunikací pro hasičské a záchranné složky: Minimální šířka volné únikové cesty uvnitř budovy 1,1 m |  |  |
|  | Zachování minimální šířky evakuační trasy a přístupových komunikací pro hasičské a záchranné složky: Minimální šířka venkovní únikové cesty min. 1,5 m |  |  |
|  | Zachování minimální šířky evakuační trasy a přístupových komunikací pro hasičské a záchranné složky: Minimální šířka přístupové komunikace pro požární techniku min. 3,0 m |  |  |
|  | Zachování minimální šířky evakuační trasy a přístupových komunikací pro hasičské a záchranné složky: Minimální odstup od objektů (pokud je nabíjecí stanice umístěna v blízkosti budov s evakuačními trasami) min. 1,5 m od východu z budovy |  |  |

- V  [doplní účastník] dne  [doplní účastník]

……………………………………………………………………..

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat]

podpis