B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ:			DPS - Dokumentace pro provádění stavby

Dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Příloha č.8

AKCE:		Fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 44,66 kWp

MÍSTO INSTALACE:		Objekt F, Budova technických služeb

V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk

KRAJ:				Středočeský

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	OPBS-24-01104

DATUM:			11/2024

VYPRACOVAL:	S-Power Businnes Solutions s.r.o.,

Jeremiášova 2581/2

155 00 Praha 5, Stodůlky

IČO: 17863368

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Homola, Václavovická 1010, 739 34, Šenov

ČKAIT:  0013651  	IE02 - Technika prostředí staveb – elektro

STAVEBNÍK:			Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

IČO: 00239500

Obsah

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

B.1	Celkový popis území a stavby	5

a)	popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,	5

b)	charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,	5

c)	soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

d)	závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,	6

e)	stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,	6

f)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

g)	požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,	6

h)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	6

j)	navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,	7

k)	bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),	7

l)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,	7

m)	předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice	8

n)	požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,	8

o)	seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby	8

B.2	Architektonické řešení	8

B.3	Stavebně technické a technologické řešení	8

B 3.1	Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	8

B 3.2	Celkové řešení podmínek přístupnosti	9

a)	celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,	9

b)	popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,	9

c)	popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	9

B 3.3	Zásady bezpečnosti při užívání stavby	9

B 3.4	Technický popis stavby	10

a)	popis stávajícího stavu,	10

b)	popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.	10

c)	popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.	10

B 3.5	Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení	10

a)	popis stávajícího stavu,	10

b)	popis navrženého řešení,	10

c)	energetické výpočty.	11

B 3.6	Zásady požární bezpečnosti	11

a)	charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,	11

b)	kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku	12

B 3.7	Úspora energie a tepelná ochrana budovy	12

B 3.8	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12

a)	vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,	12

b)	vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,	13

c)	při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.	13

B 3.9	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

B.4	Připojení na technickou infrastrukturu	13

a)	napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,	13

b)	výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.	13

B.5	Dopravní řešení	14

a)	popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,	14

b)	napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,	14

c)	přeložky dopravní infrastruktury,	14

d)	doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony	14

e)	pěší a cyklistické stezky:	14

f)	popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	14

B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a)	popis a parametry terénních úprav,	14

b)	vegetační prvky,	14

c)	biotechnická opatření,	14

B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

a)	vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),	15

b)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	15

c)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.	15

B.8	Celkové vodohospodářské řešení	15

a)	zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,	15

b)	odpadní vody - nakládání a likvidace,	15

c)	srážkové vody - využití, nakládání,	15

d)	vodohospodářské řešení vodního díla apod.	15

B.9	Ochrana obyvatelstva	15

a)	způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,	16

b)	způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,	16

c)	způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,	16

d)	způsob zajištění ochrany před povodněmi,	16

e)	způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,	16

f)	způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.	16

g)	řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace,	16

B.10	Zásady organizace výstavby	16

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	16

b)	odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,	16

c)	napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,	16

d)	úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,	16

e)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,	16

f)	ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,	17

g)	požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,	17

h)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	17

i)	produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,	17

j)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	17

k)	ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,	18

l)	požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),	18

m)	objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,	18

n)	zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,,	18

o)	limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,	18

p)	předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,	19

q)	požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,	19

r)	dočasné objekty.	19

s)	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,	19

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Celkový popis území a stavby

- popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 44,66 kWp na střechu stávajícího objektu Technických služeb obce Nymburk a její připojení do stávající elektroinstalace – Jedná se o změnu dokončené stavby.

Případné přebytky budou dodávány do distribuční sítě společnosti ČEZ distribuce.

Připojení objektu k distribuční soustavě zůstane beze změn.

Součástí projektu je také zřízení systému krizového odpínání.

Při výpadku sítě výrobna není schopna ostrovního provozu.

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb a neohrožovala životní prostředí. Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy.

Výpočet mechanické odolnosti a stability stavby je podrobně popsán v samostatném dokumentu příloha D.3 – Základní stavebně konstrukční řešení – Statický posudek střechy (umístění FVE)

- charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Stavba FVE bude umístěna na střeše objektu Technických služeb obce Nymburk PSČ 288 02, v katastrálním území Nymburk [708232]. Předmětné pozemky mají způsob využití jako zastavěná plocha a nádvoří. Dosavadním využitím pozemku a staveb na něm je stavba občanského vybavení. Stavba je umístěna v zastavěném území. Napojení parcely na komunikaci je dobré, nebude problém s přepravou materiálů. V této části obce jsou situovány převážně objekty pro bydlení a občanského vybavení. Sjezd k objektu je proveden z ulice V Zahrádkách.

Instalací fotovoltaických panelů nedochází k výškové ani půdorysné změně stávající budovy.

Nemění se velikost budovy ani zastavěnost parcely.

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti.

Pozemek se nenachází v oblasti důlních díl a poddolování.

- soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Vyjádření Městského úřadu Nymburk k povolení záměru a jeho kolaudaci:

- Spisovná značka:	MUNYM-110/80485/2024

- Číslo jednací:		MUNYM-110/82327/2024/Kus

- Vyřizuje:		Ing. Marie Kusovská

Stavba pro výrobu energie s celkovým výkonem do 50kW při splnění podmínek uvedených ve vyjádření nevyžaduje povolení ani kolaudaci.

Tato dokumentace pro provádění stavby vychází z dokumentace Simulace navrhovaného řešení.

Prováděcí dokumentace nepředpokládá změny oproti dokumentaci Simulace navrhovaného řešení.

Vlivem rozmanitosti střešních konstrukcí, umístění instalačních průduchů vzduchotechniky a jiných možných překážek může nastat změna polohy některých modulů (panelů). Tato skutečnost bude zpracována v projektové dokumentaci Skutečného provedení stavby – pasportu stavby.

Technické změny jsou dodavatelem vyhrazeny.

- závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

Byl proveden průzkum posuzující stav střechy k umístění fotovoltaické elektrárny.

Výpočet mechanické odolnosti a stability stavby je podrobně popsán v samostatném dokumentu příloha D.3 – Základní stavebně konstrukční řešení – Statický posudek střechy (umístění FVE)

Statická část – posouzení stavby provedl

Jméno a příjmení projektanta:	Ing. Alexandr Cedrych

Osvědčení o autorizaci č.	0006485

Autorizovaný inženýr v oboru:	IS00 – statika a dynamika staveb

- stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva - Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti.

Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 50 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.

Odtokové poměry se nezmění. Stavba FVE nemá vliv na odtokové poměry.

- požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu.

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Ochranné pásmo:

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti.

Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 50 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.

Vzdálenost muničního skladiště není známa.

- navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Velikost zastavěné plochy fotovoltaickými panely cca 199 m2.

Počet panelů 77ks.

Rozměr 1ks panelu 2278x1134x30mm

Váha 1 kusu panelu 27,6 kg

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří tyto základní prvky: fotovoltaické panely, optimizéry, střídač a rozvaděč.

Panely přeměňují sluneční záření na stejnosměrný proud. V síťovém střídači je výkon z FV panelů transformován na 3-fázové střídavé napětí 3x230V/400V, 50 Hz, které je připojeno přes rozváděč el. výrobny R-FVE do rozváděče zákazníka. Pokud je sluneční záření nedostatečné pro generování energie pro síť střídač se odpojí od sítě a přejde do pohotovostního režimu. Střídač nadále monitoruje dostupnou energii. Pokud se do pěti minut začne znovu vytvářet dostatečná fotoelektrická energie, zahájí se nová procedura připojení do sítě.

Instalovaný DC výkon 44,66 kWp

Roční výroba energie 40,27 MWh

- bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Potřeba vody se nemění.

Produkované množství odpadních vod se nemění.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Během užívání objektu nebude vznikat žádný směsný komunální odpad.

Elektrárna při své činnosti neprodukuje odpady, ani emise, jedná se o přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.

Energetická náročnost není pro FVE uvažovaná, jedná se o výrobnu FVE – primární zdroj elektrické energie.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Bez požadavků.

- předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice

Stavba nebude členěna na etapy. Přesné časové údaje o zahájení a ukončení stavby nejsou známy.

Délka samotné výstavby se odhaduje na 1 měsíc.

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

• Příprava povrchu na montáž nosných konstrukcí

• Montáž nosných konstrukcí

• Montáž nových fotovoltaických panelů na nosné konstrukce

• Kabelové trasy od panelů FVE ke střídači a R-FVE

• Napojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu

• Zapojení do distribuční sítě a zajištění zkušebního provozu

• Připojení a odzkoušení krizového odpínání.

- požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Uvedení do provozu musí provádět odborná dodavatelská firma nebo osoba. Před uvedením do provozu provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu.

Předčasné užívání stavby není povoleno. Užívat výrobnu je možné, až po splnění podmínek stanovených stavebním úřadem (pouze pokud stavba vyžaduje stavební povolení) a podmínek ve smlouvě o připojení s ČEZ Distribuce, a.s.

Číslo smlouvy: 24_SOP_01_4122384830

- seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby

Netýká se této stavby.

Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Pro danou stavbu není vyžadováno.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 44,66kWp bude instalována na stávajícím objektu – Jedná se o změnu dokončené stavby.

Na stavbu FVE nejsou kladeny zvláštní urbanistické ani architektonické požadavky.

Stavebně technické a technologické řešení

Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

technické řešení

V PV modulech (panelech) vzniká za pomoci světelného záření stejnosměrný proud. V síťovém střídači je výkon z FV panelů transformován na 3-fázové střídavé napětí 3x230V/400V, 50 Hz, které je připojeno přes rozváděč el. výrobny RFVE do rozváděče zákazníka. Z rozvaděče zákazníka jsou elektrickou energií zásobovány vybrané okruhy rozvodů (spotřebiče). Pokud je sluneční záření nedostatečné pro generování energie pro síť, střídač se odpojí od sítě a přejde do pohotovostního režimu. Střídač nadále monitoruje dostupnou energii. Pokud se do pěti minut začne znovu vytvářet dostatečná fotoelektrická energie, zahájí se nová procedura připojení do sítě.

Přípojka objektu zůstane beze změn.

výčet technických a technologických zařízení

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří tyto základní prvky: fotovoltaické panely, optimizéry, střídač, rozvaděč RFVE, kabely, žlaby a další drobné komponenty FVE.

Celkové řešení podmínek přístupnosti

- celkové řešení přístupnosti se specifikací části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Bez požadavků.

- popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy.

Fotovoltaické panely jsou umístěny na střešní konstrukci.

Technologie FVE (střídač a rozvaděč RFVE) jsou umístěny na obvodové stěně budovy – přístupno ze střešní konstrukce.

Technologie FVE nebude přístupna veřejnosti.

- popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Bez dopadů.

Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Jedná se o stavbu fotovoltaické elektrárny, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory zvlášť nebezpečné venku dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (Opr.1, Z1, Z2).

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

Střídavá síť NN: 	3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S

Stejnosměrná síť: 	2–1000 V DC IT

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny – izolací, dle PNE 33 0000-1 ed.3, čl. 3.2.2.4

Ochrana před dotykem živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a do 1000 V – ochrana izolací živých částí čl. 412.1.1; ochrany kryty nebo přepážkami čl. 412.2.2. Ochrana před dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 do 1000 V – automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2; doplňujícím pospojováním čl. 415.2

Vnitřní ochrana před účinky přepětí – svodiče přepětí na straně AC v rozvaděči RH typ I+II, svodič přepětí na straně DC ve střídači svodič přepětí určený pro fotovoltaiku typ I+II. Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny – pevně zabudovaná ve střídačích a v rozváděči RH.

Vnější systém ochrany před bleskem:

Ochranu před bleskem řeší samostatná projektová dokumentace, které je součástí dokladové části této projektové dokumentace – projekt elektro

Technický popis stavby

- popis stávajícího stavu,

Stávající budova je bez fotovoltaické elektrárny.

- popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Fotovoltaická elektrárna

- stavební řešení

Fotovoltaické panely použité v této dokumentaci:

Výkon jednoho kusu panelu 580Wp, rozměru 1134x2278x30mm váhy 1 ks panelu 27,6kg monokrystalické.

Panel je umístěn (uložen) na (dodavatelem dimenzované) typové/systémové podpůrné hliníkové konstrukci (hmotnosti konstrukce pouze v řádech kilogramů), konstrukce je řešena systémem pro šikmé střechy se vzájemně propojenými řadami.

- konstrukční a materiálové řešení

Na střechy objektu jsou na pomocné konstrukce namontovány PV moduly(panely) v celkovém počtu 77 ks.

Konstrukce, na níž je umístěný fotovoltaický panel, je z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

FV panely jsou tvořeny kovovým rámem. Kabely jsou použity H1Z2Z2-K 6mm2, Kabely vedené na střeše objektu jsou uložené v celokovových žlabech a upevněny ke kovové nosné konstrukci FV panelů, nebo podloženy na konstrukci střechy.

Pro kabelové rozvody a úložný materiál pro vnější části kabelových rozvodů je použit materiál odolný proti ultrafialovému záření,

- mechanická odolnost a stabilita

Výpočet mechanické odolnosti a stability stavby je popsán v samostatném dokumentu příloha D.3 – Základní stavebně konstrukční řešení.

- popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Neaplikováno.

Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení

- popis stávajícího stavu,

Stávající budova je bez fotovoltaické elektrárny.

- popis navrženého řešení,

Fotovoltaická elektrárna

- stavební řešení

Fotovoltaické panely použité v této dokumentaci:

Výkon jednoho kusu panelu 580Wp, rozměru 1134x2278x30mm váhy 1 ks panelu 27,6kg monokrystalické.

Panel je umístěn (uložen) na (dodavatelem dimenzované) typové/systémové podpůrné hliníkové konstrukci (hmotnosti konstrukce pouze v řádech kilogramů), konstrukce je řešena systémem pro šikmé střechy se vzájemně propojenými řadami.

- konstrukční a materiálové řešení

Na střechy objektu jsou na pomocné konstrukce namontovány PV moduly(panely) v celkovém počtu 77 ks.

Konstrukce, na níž je umístěný fotovoltaický panel, je z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

FV panely jsou tvořeny kovovým rámem. Kabely jsou použity H1Z2Z2-K 6mm2, Kabely vedené na střeše objektu jsou uložené v celokovových žlabech a upevněny ke kovové nosné konstrukci FV panelů, nebo podloženy na konstrukci střechy.

Pro kabelové rozvody a úložný materiál pro vnější části kabelových rozvodů je použit materiál odolný proti ultrafialovému záření,

výčet technických a technologických zařízení

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří tyto základní prvky: fotovoltaické panely, optimizéry, střídač, rozvaděč RFVE, kabely, žlaby a další drobné komponenty FVE.

- energetické výpočty.

Pro výpočty byl použit program pro simulaci navrženého řešení.

Instalovaný DC výkon 44,66 kWp

Roční výroba energie je cca 40,27MWh

Zásady požární bezpečnosti

- charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Fotovoltaické panely jsou umístěny na střešní konstrukci. Nemění se velikost budovy ani zastavěnost parcely.

- kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Požárně bezpečnostní řešení, je samostatnou přílohou projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení D.4

Zhotovitel v oblasti požární ochrany je povinen:

Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 375/2017 Sb.

Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 (Z1) vydání 2.2006.

Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti. Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

U hlavního vstupu bude označeno tabulkou bez napětí DC při vypnutém hlavním jističi.

Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Bez požadavků.

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy.

Projekt výstavby neřeší energetickou náročnost a tepelnou ochranu budovy.

Roční výroba energie je cca 40,27MWh

Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Projekt výstavby FVE neřeší kvalitu vnitřního prostředí.

- vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Projekt výstavby FVE nemá negativní vliv na  kvalitu vnějšího prostředí.

- při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Výstavba FVE nebude mít negativní dopad na tepelně technické parametry stávající stavby.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešena. Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Projekt výstavby neřeší ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Připojení na technickou infrastrukturu

napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

- napojení na technickou infrastrukturu

Stavba má vyhovující přístup na pozemek.

Sjezd k pozemku je veden z ulice – V Zahrádkách.

Bezbariérový přístup se neuplatňuje.

Informace o připojení objektu k PDS

PDS: 				ČEZ Distribuce, a.s.

Číslo SOP:			24_SOP_01_4122384830

Obchodní firma / Název: 	Objekt F, Budova technických služeb města Nymburk

EAN (spotřeba):		859182400601051918

EAN (výroba):			859182400611739905

Rezervovaný výkon:		45,00kW

Napěťová úroveň: 		0,4Kv (NN)

Místo připojení k PDS:	HDS kabelová 563/SR302

Spínací prvek: 		Pojistky nn v HDS

Hranice vlastnictví:		Pojistkové spodky v HDS

Typ měření:			typ B

výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Přesné množství použitého stavebního materiálu a komponent je uvedený ve výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace a je přiložený v dokladové části.

Délka vedení DC kabelové trasy z FV panelů k technologii FVE je cca 20m.

Velikost zastavěné plochy fotovoltaickými panely cca 199 m2.

Kapacita bude stanovena dle plánované elektrické bilance a instalovaných spotřebičů.

Přebytek energie bude směřován do distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dopravní řešení

- popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

Stavba má vyhovující přístup na pozemek.

Sjezd k pozemku je veden z ulice – V Zahrádkách.

- napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

- Předmětný pozemek je napojen na stávající obslužnou komunikaci v Zahrádkcáh.

- přeložky dopravní infrastruktury,

- Není potřeba.

- doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony

Stavba fotovoltaické elektrárny si nevyžaduje zvláštní staveništní zábor. Elektrická energie potřebná k realizaci stavby se bude odebírat ze stávající budovy.

- pěší a cyklistické stezky:

nejsou předmětem této PD

- popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Bez požadavků. Stavba FVE nemění způsob užívání stávající budovy. Fotovoltaické panely jsou umístěny na střešní konstrukci. Technologie FVE nebude přístupna veřejnosti. K ovládání a základní údržbě budou mít přístup pouze pověřené a poučené osoby.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.

Stavbou fotovoltaické elektrárny na stávajícím objektu nedojde k nutnosti řešení vegetace a terénních úprav.

- popis a parametry terénních úprav

Bez požadavků.

- vegetační prvky,

Bez požadavků.

- biotechnická opatření,

Bez požadavků.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Dotčené území/pozemek investora se nenachází v chráněném území spadající do oblasti Natura 2000.

Stavba FVE neobsahuje azbest.

Stavba je navržena dle zásad tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Potřeba vody se nemění.

Produkované množství odpadních vod se nemění.

Stavba FVE nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba FVE neprodukuje hluk nebo vibrace.

Stavba FVE nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší a klimu.

Během užívání FVE nebude vznikat žádný směsný komunální odpad.

Elektrárna při své činnosti neprodukuje odpady, ani emise, jedná se o přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Dle vyjádření Městského úřadu Nymburk stavba pro výrobu energie s celkovým výkonem do 50kW při splnění podmínek uvedených ve vyjádření nevyžaduje povolení ani kolaudaci.

O závazné stanovisko nebylo zažádáno.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba FVE neprodukuje odpadní látky znečišťující životní prostředí.  Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

Celkové vodohospodářské řešení

- zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

Netýká se daného typu stavby.

- odpadní vody - nakládání a likvidace,

Netýká se daného typu stavby.

- srážkové vody - využití, nakládání,

Netýká se daného typu stavby.

- vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Netýká se daného typu stavby.

Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Netýká se daného typu stavby.

- způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Netýká se daného typu stavby.

- způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Netýká se daného typu stavby.

- způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Netýká se daného typu stavby.

- způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Netýká se daného typu stavby.

Provozovna není schopna ostrovního režimu.

- způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Netýká se daného typu stavby.

- řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace,

Netýká se daného typu stavby.

Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Netýká se daného typu stavby.

- odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

Netýká se daného typu stavby.

- napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Sjezd k pozemku je veden z ulice – V Zahrádkách.

Elektrická energie a voda bude zajištěna z rozvodu stávající budovy investora.

Stavební hmoty pro potřeby stavby budou dovezeny menšími nákladními auty po příjezdové komunikaci a ihned zpracovány pro potřeby stavby.

- úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Bezbariérové užívání se neuplatňuje. Stavba fotovoltaické elektrárny bude probíhat v uzavřeném oploceném areálu investora. Budou využity stávající příjezdové komunikace, zpevněné komunikace a chodníky.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

Provádění stavby fotovoltaické elektrárny nebude vykazovat negativní vliv na okolní stavby,  pozemky a okolí. Výstavba nebude produkovat nadměrný hluk.

- ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Při provádění stavby FVE bude vzniklý odpadní materiál posbírán, tříděn a ekologicky zlikvidován.

- požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

Nebude prováděna asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce ani kácení dřevin.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábor nebude zřízen.

- produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| Katalogové číslo | Druh (O/N) | Název | Předpokládané množství (t) | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 02 | O | Hliník | 0,01 | Předání oprávněné osobě k recyklaci. |
| 17 02 03 | O | Plasty | 0,01 | Předání oprávněné osobě k recyklaci. |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | 0,02 | Předání oprávněné osobě k recyklaci. |
| 15 01 01 | O | Papír a lepenka | 0,08 | Předání oprávněné osobě k recyklaci. |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | 0,02 | Předání oprávněné osobě. |
| 20 03 03 | O | Uliční smetky | 0,01 | Předání oprávněné osobě. |

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Stavba bez zemních prací.

- ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Stavba FVE neobsahuje nebezpečné látky (např. azbest) pro životní prostředí.

Stavba je navržena dle zásad tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Při provádění stavby FVE bude vzniklý odpadní materiál posbírán, tříděn a ekologicky zlikvidován.

Potřeba vody se nemění.

Stavba FVE neprodukuje hluk nebo vibrace.

Stavba FVE nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší a klimu.

Během užívání FVE nebude vznikat žádný směsný komunální odpad.

Elektrárna při své činnosti neprodukuje odpady, ani emise, jedná se o přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.

- požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2  a PNE 33 0000-8 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících. Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná organizace. Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií.

Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Investor (stavebník) bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Zejména je třeba zabezpečit místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.

- objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Při výstavbě FVE není potřeba zřizovat nebo plánovat objízdné nebo náhradní trasy.

- zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Při výstavbě FVE není nutné zajistit zvláštní podmínky pro realizaci, organizaci staveniště a práci na něm. Není nutné zavádět ochranná a bezpečnostní pásma. Místa s možností pádu budou zajištěna. Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2  a PNE 33 0000-8 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících. Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná organizace.

- limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Netýká se daného typu stavby.

- předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Fotovoltaická elektrárna bude zbudována v jedné etapě.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

• Příprava střechy na montáž nosných konstrukcí

• Montáž nosných konstrukcí

• Montáž nových fotovoltaických panelů na nosné konstrukce

• Kabelové trasy DC pro připojení FVE panelů k technologii rozvaděče RFVE a střídače

• Kabelové trasy AC pro připojení technologie rozvaděče RFVE a střídače do stávající   elektroinstalace objektu

• Zapojení do distribuční sítě, nastavení ochran a zajištění zkušebního provozu

• Připojení a odzkoušení krizového odpínání

- požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Stavba FVE je uvedena do provozu v konečné fázi výstavby. Fotovoltaická elektrárna bude splňovat podmínky pro bezpečné užívání, budou nastaveny a splněny podmínky provozovatele distribuční soustavy.

- dočasné objekty.

K výstavbě FVE nebude potřeba dočasných objektů.

- návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Kontrolní prohlídky stavby FVE budou provedeny v těchto fázích výstavby:

Projektant navrhuje v zásadě čtyři kontrolní prohlídky:

- Při předání staveniště

- Po provedení instalace častí FVE (podpůrná konstrukce + FVE panely)

- Po dokončení instalace technologické častí FVE

- Prohlídka po ukončení díla – závěrečná prohlídka

Datum počátku výstavby FVE není znám. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

Datum: 4.2025				       		      Vypracoval: Rostislav Hlaváček