## 94UT_01
pozice |  | obj. č. | popis | počet | jednotky | cena | cena celkem
kotlové jednotky
1 | 1 |  | kotel Viessmann Vitodens 200-W - 49 celá sestava : | 1 | sb
1 | 1 | B2HAI41 | Vitodens 200-W 12-49 kW, topný Vitotronic 200 HO1B | 1 | ks
1 | 2 | 7501311 | Připojovací sada topného okruhu 45-60kW s vysoceefektivním oběhovým čerpadlem | 1 | ks
1 | 3 | ZK00657 | Připojovací sada zás. ohřívače vody | 1 | ks
Rozšíření regulace
1 | 1 | 7498513 | Interní rozšíření H1 | 1 | ks
ohřev TV
2 | 1 | Z013674 | Vertikální zásobník teplé vody z oceli, Vitocell-100-B CVBB 300 l - 2 výměníky | 1 | ks
2 | 2 | 7595765 | Teploměr | 1 | ks
3 | 1 | 7219722 | Pojistná skupina-na omítku ČSN 73 6660 | 1 | ks
zabezpečení tepelného zdroje dle ČSN 06 0310 (Z1)
R | 2 |  | Poruchová signalizace Siemens KOTELNIK 1 4x analogový vstup 9x digitální vstup Napájení 24V Komunikace Ethernet | 1 | ks
R | 3 |  | Napájecí zdroj SEM62.1 AC 24V 30VA | 1 | ks
R | 4 |  | Tlakové čidlo QBE9200 Napájení AC24V Signál 0-10V | 1 | ks
R | 5 |  | Čidlo zaplavení ZVA82 Napájení AC24V Signál spec. | 1 | ks
R | 6 |  | Čidlo teploty prostoru QAC34 Teplotní čidlo NTC 1kO při 25°C | 1 | ks
R | 7 |  | Čidlo teploty systému QAD36 Teplotní čidlo NTC 1kO při 25°C | 1 | ks
R | 8 |  | Čidlo úniku plynu E2630-LEL Dvoustupňově únik metanu) | 1 | ks
R | 9 |  | STOP tlačítko - viz specifikace Elektro | 0 | ks
R | 10 |  | Signalizační světlo - viz specifikace Elektro | 0 | ks
oběhová, cirkulační čerpadla
4 | 1 |  | čerpadlo Wilo Stratos ECO Z 25/1-5 (systém cirkulace TeV) | 1 | ks
armatury
5 | 1 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G2 | 0 | ks
5 | 2 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G6/4 | 0 | ks
5 | 3 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G5/4 | 2 | ks
5 | 4 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G1 | 2 | ks
5 | 5 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G3/4 | 0 | ks
5 | 6 |  | kulový kohout IVAR PERFECTA G1/2 | 4 | ks
6 | 1 |  | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G2 | 0 | ks
6 | 2 |  | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G6/4 | 0 | ks
6 | 3 |  | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G5/4 | 1 | ks
6 | 4 |  | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G1 | 1 | ks
7 | 1 |  | kohout vypouštěcí s nátrubkem IVAR EURO M G1/2 | 5 | ks
8 | 1 |  | automatický odvzdušňovací ventil IVAR ROBOCAL 5024 G3/8 | 1 | ks
9 | 1 |  | tlakoměr 0 ÷ 400 kPa, Ø 60 mm | 1 | ks
9 | 2 |  | tlakoměr 0 ÷ 1 MPa, Ø 60 mm | 1 | ks
10 | 1 |  | teploměr 0 ÷ 120°C, Ø 60 mm | 4 | ks
11 | 1 |  | teplotní čidlo 0 ÷ 120°C - jímka pro regulaci G1/2, ev. příložné čidlo (dodávka regulačního systému) - do zásobníku TeV Viessmann | 1 | ks
12 | 1 | 6830200 | Kulový kohout MK 1 - pro expanzní nádobu pro ÚT Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. | 1 | ks
12 | 2 | 9116799 | Armatura Flowjet - pro expanzní nádobu pro TeV Armatura zajišťující průtok části vody expanzní nádobou refix DD, současně slouží jako servisní, obsahuje uzavírání a vypouštění. | 1 | ks
13 | 1 |  | Filtr plnoprůtokový Ivar FIV FIV.08412 2" | 1 | ks
expanzní a doplňovací systém (Reflex)
14 | 1 | 8001011 | Reflex NG 50/6 Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 493; Průměr (mm): 409; Hmotnost (kg): 5,7; Objem (l): 50; DN připojení: R 3/4; Barva: šedá | 1 | ks
14 | 2 | 7308300 | Refix DD 18/10 Tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem pro pitnou vodu. | 1 | ks
|  | 7611000 | Konzola KS 8-25 Stěnová konzola s páskem po obvodu nádoby pro EN 8 až 25 litrů. | 1 | ks
15 | 1 | 1999110 | Filtr KM 1 | 1 | ks
16 | 1 | 6811500 | Fillcontrol Plus Compact | 1 | ks
17 | 1 | 9125661 | Fillsoft II Pouzdro | 1 | ks
|  | 6811800 | Patrona změkčovací Fillsoft | 4 | ks
prvky ZT
18 | 1 |  | vodoměr Qn = 3,5 m3/h , DN40 (G6/4) | 1 | ks
18 | 2 |  | vodoměr 1,6 m3/h + sestava uzavírání | 1 | sb
potrubí - kotelna
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 2" | 0 | bm
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 6/4" | 10 | bm
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 5/4" | 0 | bm
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 1" | 10 | bm
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 3/4" | 5 | bm
|  |  | trubky ocelové závitové bezešvé 1/2" | 3 | bm
|  |  | trubky PPR 40 (Hostalen) | 17 | bm
|  |  | trubky PPR 32 (Hostalen) | 8 | bm
|  |  | trubky PPR 20 (Hostalen) - doplňování topné vody | 8 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 50 | 0 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 40 | 10 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 32 | 0 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 25 | 10 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 20 | 0 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 20 mm) DN 15 | 0 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) pro PPR 40 | 17 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 25 mm) pro PPR 32 | 8 | bm
|  |  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 13 mm) pro PPR 20 | 8 | bm
|  |  | potrubí HT40 (kondenzát, pojistné ventily, úpravna vody) | 5 | bm
|  |  | potrubí HT32 (kondenzát, pojistné ventily, úpravna vody) | 6 | bm
|  |  | nátěry potrubí syntetické potrubí a pomocných prvků (podpěry, závěsy) | 1 | sb
|  |  | závěsy potrubí, čerpadlových bloků | 1 | sb
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
Dodávka celkem
Revize, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu
Montáže
Cena celkem

## 94PL_02
položka | počet | jednotky | cena | cena celkem
Armatury
havarijní uzávěr plynu DN25 (G1), bez proudu zavřeno, 230 V PEVEKO EVPE 1025.02-20W | 1 | sb
kulový kohout G3/4 (uzávěr spotřebiče - příslušenství kotlové jednotky) | 1 | ks
kulový kohout G1/2 s nátrubkem (vzorky) | 1 | ks
tlakoměr deformační Ø60 mm 0 ÷ 6 kPa s trojcestnou armaturou (atmosféra - plynovod) přesnost tř. 1 | 1 | ks
potrubí ocelové
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 10 | 0 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 15 (15x2,65) | 1 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 20 (20x2,65) | 1 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 25 (25x3,25) | 6 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 32 (32x3,25) | 1 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 40 (40x3,25) | 0 | m
ocelové potrubí bezešvé závitové DN 50 (50x3,65) | 0 | m
nátěry potrubí - syntetický nátěr barvou žlutého odstínu dle ČSN 13 0072 - dle potrubí | 1 | sb
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele a dle skutečného vedení potrubí plynovodu (závěsy, pomocné prvky, nátěry,....)
Dodávka celkem
Montáže
Cena celkem

## 94KOST_03
obj. č. | položka | počet | jednotky | cena | cena celkem
Kouřovod
LPRK08 | LIK trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125 | 2
LPUK08 | LIK revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 | 1
LPRK58 | LIK trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 | 1
LPBK48 | LIK koleno 45°; DN80/125 | 1
Komín
PPTU08 | STARR Pateční koleno starr 87° s kotvením; DN80 | 1
PPRM28 | STARR Trubka s hrdlem 2m; DN80 | 5
PPRM08 | STARR Trubka s hrdlem 0,25m; DN80 | 1
PPSAS8 | STARR Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN80 | 1
PPFR60 | ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | 3
Bourání stavebních konstrukcí
| vybourání prostupu do komínového tělesa | 1 | sb
| bourání podlahové konstrukce - drážka pro kanalizační svod 150 x150 mm řezání, vybourání drážky | 4 | bm
Úpravy stavebních konstrukcí
| dozdění vstupu komínu | 1 | sb
| dozdění, dobetonování drážky v podlaze po instalaci kanalizačního potrubí (maltová směs, cementová kaše) | 4 | bm
| podlahová stěrka pro vyrovnání, opravu podlahové konstrukce | 1 | m2
| oprava, doplnění omítek omítkovou směsí začištění demontovaných podpůrných konstrukcí | 1 | sb
Malby, nátěry
| Nátěr podlahové konstrukce bezprašným protiskluzovým nátěrem | 20 | m2
| Konečná úprava stěn malbou světlého odstínu | 34.02 | m2
| Konečná úprava stropu malbou světlého odstínu | 20 | m2
Demontáže
| Demontáž a likvidace kotlových jednotek | 2 | ks
| Demontáž expanzních nádob | 2 | ks
| Demontáž čerpadlových a regulačních sestav | 1 | sb
| Demontáž potrubí ÚT, TV, SV v rozsahu tepelného zdroje | 1 | sb
| Demontáž zásobníkového ohřívače | 1 | sb
| Demontáž kouřovodů | 1 | sb
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
Dodávka - komínový systém
Montáže - komínový systém
Stavební úpravy
Cena celkem

## 94EL_04
1.00 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
|  |  | ks | Kč/ks | Kč/cel.
1.01 ST. ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE 206 |  |  | 1
úprava a doplnění viz technická zpráva
1.02 OCEP ROZVADĚČ NA OMÍTKU OEZ LETOHRAD MRK 6 |  |  | 1
s rozměry skříně - 510 x 650x250 mm
| krytí IP 43 | typ DISTRITON DN 43-2403
sest.dle výkr. č. 403
vystrojení, propojení, odzkoušení, atest
1.03 POMOCNÁ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE |  |  | 1
Celkem
2.00 SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
2.01 Krabice, spínače, zásuvky
|  |  | ks | Kč/ks | Kč/cel.
1. | krabice rozbočná IP 44 |  | 3
2. | stop tlačítko GEWISS GW 42201 s aretací a sklem |  | 1
3. | signální svítidlo GEWISS 15W, E 14, 230V, IP 55 |  | 1
4. | bezšroubová nástrčná svorka 2x2,5 |  | 15
5. | bezšroubová nástrčná svorka 3x2,5 |  | 30
6. | domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ 5518-A02929 B,IP 44 |  | 2
7. | osazení krabic komplet včetně zapojení |  | 3
8. | montáž zásuvek včetně odzkoušení |  | 2
Celkem
2.02 Trubky, vodiče, kabely, kabelové kanály
|  |  | m/ks | Kč/jed. | Kč/cel.
1. | vodič CY 4 mm2 |  | 40
2. | vodič CY 6mm2 |  | 10
3. | kabel CYKY 3Ox1,5mm2 |  | 58
4. | kabel CYKY 3Jx1,5mm2 |  | 52
5. | kabel CYKY 3Jx2,5mm2 |  | 10
6. | kabel JYTY-O 4x1 mm2 |  | 6
7. | kabel JY(ST)Y 1x2x0,8 |  | 5
8. | kabel JY(ST)Y 2x2x0,8 |  | 30
9. | trubka tuhá KOPOS 1516E vč. příchytek |  | 40
10. | Kabelový drátěný žlab 60x50x0,75 vč. příslušenství |  | 12
11. | pomocný materiál hmoždinky, vruty, šrouby, kotvení atd |  | 1
12. | uložení kabelů komplet |  | 105
13. | průrazy pro kabely komplet ( vyvrtání, vyčištění) |  | 4
14. | ocelová nosná konstrukce |  | 1
15. | montáže rozvaděčů, skříní, propojení a odzkoušení |  | 2
Celkem
2.01 | Krabice, spínače, zásuvky
2.02 | Trubky, vodiče, kabely, kabelové kanály
Celkem materiál
Celkem materiál + montáže
Celkem stroje a zařízení
Skutečná dokumentace akce
Výchozí revize stavby
Montážní práce MaR, uvedení do provozu
CELKEM VŠECHNY NÁKLADY

## 94Σ
profese | dodávka | montáž, stavební práce, zaškolení | cena celkem
VYTÁPĚNÍ | 0 | 0 | 0
PLYNOVOD | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY, ODKOUŘENÍ | 0 | 0 | 0
ELEKTRO, MaR | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM | 0 | 0 | 0