Akce:	Projektová dokumentace pro zadání stavby

instalace chlazení ve 2.NP objektu MK Nymburk

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Stupeň:  	Dokumentace pro zadání stavby

Zak.č.:	018 17 4

D.1.4 a

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

Vypracoval:  Záruba                                                   Praha, květen 2017

Dokumentací je řešena instalace chlazení do 2. NP Městské knihovny Palackého čp. 1749 v Nymburku.

Podkladem  pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř. 1:50,

- konzultace s dodavateli,

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- projektové podklady dodavatelů.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. - Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní				tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní				tel =   32 oC

V místnosti, kde bude instalováno chlazení, je větrání zajišťováno otevíracími okny.

Koncepce řešení chladicího zařízení vychází z následujících skutečností:

Pro chlazení je navržen split systém VRF.

Tepelné ztráty chlazeného prostoru jsou kryty ústředním vytápěním.

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní  - knihovna				til = 24+ oC

zimní - řeší ústřední topení

Hlučnost: knihovna - ve dne			LA = 45 dB(A)

venkovní prostory - ve dne		LA = 50 dB(A)

v noci		LA = 40 dB(A)

Chladící zařízení je sestaveno z následujících výrobků:

VRF split systém s vnitřními nástěnnými jednotkami vč. systému M+R, s kabelovým ovladačem,

potrubí chladiva a další běžné vzduchotechnické výrobky.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo nutné činit žádná zvláštní opatření.

Šíření chvění  je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí kondenzační jednotky, kde jsou všechny točivé části uloženy na tlumičích chvění.

Samostatnými projekty je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody elektro a odvod kondenzátu a nutné stavební úpravy, spojené s instalací chlazení.

Ovládání vzd. zařízení se provede kabelovým ovladačem přímo z chlazené místnosti.

POPIS  CHLADICÍHO  ZAŘÍZENÍ

Pro chlazení prostoru knihovny ve 2.NP je navržen VZF split systém s vnitřními nástěnnými jednotkami. Ty jsou zavěšeny na bočních stěnách cca 4 m nad podlahou. Venkovní jednotka systému je uchycena na konzoly (vyrobené při montáži) na stěně nad střechou přístavku.  Potrubí chladiva, kterým jsou vnitřní jednotky propojeny s venkovní se uloží do drážky ve zdi a pro propojení vzdálenější dvojice vnitřních jednotek umístěných nad vstupem do knihovny se pro uložení potrubí chladiva využije stávající trasa sloužící pro osvětlení. Od vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod  kondenzátu. Venkovní jednotka i vnitřní jednotky budou napojeny na el. rozvody. Systém VRF je v rámci dodávky vybaven M+R vč. kabelového ovladače, kterým je možné ovládat chod zařízení.

Každá z vnitřních jednotek má výkon chlazení 10 kW, což je kryto výkonem chlazení venkovní jednotky 40 kW.

Nároky na el. energii:		8,42 kW

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a jejich začistění po skončené montáži.

Instalace zařízení (žaluzie, fólie) zabraňující přímému oslunění chlazených prostor okny.

2. Lešení

Zhotovit lešení pro montáž zařízení pod stropy.

3. Zdravotechnika

Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek systému chlazení (značeno "K").

4. Elektroinstalace

Napojení venkovní jednotky na rozvody samostatnou přípojkou:

P=7,8 kW (400 V; 25 A jištění)

Napojení jednou samostatnou přípojkou 4 kusů vnitřních jednotek:

P=4x154 W (230 V)