Akce:		INSTALACE CHLAZENÍ VE 2.NP OBJEKTU MK NYMBURK

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Investor:		Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zpracoval:		Ing. Jiří Škvor, Březinova 968, 272 01 Kladno 2

Stupeň:		Dokumentace pro zadání stavby

V Kladně dne:	06/2017

D.1.4.d  –  SILNOPROUDÉ ROZVODY

Obsah projektové dokumentace

Textová část

| Název přílohy: | Číslo: | Název souboru: | Formát: |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická zpráva | 1.01 | MKNYM_CHL_PP_TZ.doc | 8 x A4 |
| Výkaz výměr | 1.02 | MKNYM_CHL_PP_VV.xls | 3 x A4 |

Výkresová část

| Název přílohy: | Číslo: | Název souboru: | Formát: |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnoproudé rozvody - půdorys 1.np | 2.01 | MKNYM_CHL_PP_ST.dwg | 3 x A4 |
| Silnoproudé rozvody - půdorys 2.np | 2.02 | MKNYM_CHL_PP_ST.dwg | 3 x A4 |
| Silnoproudé rozvody - půdorys střechy | 2.03 | MKNYM_CHL_PP_ST.dwg | 3 x A4 |
| Motorický rozvaděč RM1 – schéma zapojení | 3.01 | RM1.dwg | 3 x A4 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

1.	OBSAH	3

2.	VŠEOBECNÁ ČÁST	4

2.1	CHARAKTERISTIKA OBJEKTU	4

2.2	PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU	4

2.2.1	Projekt řeší	4

2.2.2	Projekt neřeší	4

2.2.3	Výchozí podklady	4

3.	TECHNICKÝ POPIS	5

3.1	ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH	5

3.1.1	Napěťová síť	5

3.1.2	Určení vnějších vlivů	5

3.1.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

3.1.4	Ochrana proti přepětí	5

3.1.5	Měření odběru elektrické energie	5

3.1.6	Energetická bilance	5

3.1.7	Kompenzace účiníku	6

3.1.8	Zkratové poměry	6

3.2	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	6

3.2.1	Napájecí bod a hlavní napájecí vedení	6

3.2.2	Elektroinstalace	6

3.2.3	Bezpečnost práce a výchozí revize elektro	6

3.3	POŽADAVKY NA OSTATNÍCH PROFESE	7

3.3.1	Dodavatel stavby	7

3.4	ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ	7

3.4.1	Technologické zařízení chlazení	7

3.5	UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD	7

# VŠEOBECNÁ ČÁST

Název stavby	:	INSTALACE CHLAZENÍ VE 2.NP OBJEKTU MK NYMBURK

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Řešený systém	: D.1.4.d  Silnoproudé rozvody

Investor	: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Objednatel	: Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

Zpracovatel dokumentace	: Ing. Jiří Škvor, Březinova 968, 272 01 Kladno 2

Stupeň dokumentace	: Dokumentace pro zadání stavby

Vypracoval	: Ing. Jiří Škvor

Datum zpracování	: 06/2017

## CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stávající objekt městské knihovny sestává z hlavní budovy a přilehlého přístavku, přičemž obě části objektu obsahují dvě nadzemní podlaží. Hlavní vstup je do hlavní budovy na úrovni 1.np z Palackého třídy, druhý vstup je do přístavku na úrovni 1.np z Dlouhé třídy, další vstupy do hlavní budovy a přístavku jsou na úrovni 1.np z dvorku. Hlavní budova s přístavkem je propojena přímými vstupy na obou podlažích. Vertikální propojení obou podlaží je po dvou schodištích 
ve vstupní hale za hlavním vstupem do hlavní budovy.

Pro chlazení prostoru knihovny na úrovni 2.np je navržen split systém s jednou venkovní kondenzační jednotkou a čtyřmi vnitřními nástěnnými jednotkami. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na konzolách na stěně nad střechou přístavku. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny po dvou kusech na protilehlých stěnách pod stropem v prostoru knihovny ve 2.np. Dokumentace silnoproudých rozvodů řeší návrh připojení zařízení chlazení v úrovni pro zadání stavby.

## PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

### Projekt řeší

- hlavní napájecí přívod do nového motorického rozvaděče RM1

- návrh a umístění motorického rozvaděče RM1

- návrh připojení venkovní kondenzační jednotky a vnitřních nástěnných jednotek

- doplnění stávajícího jímacího vedení pro ochranu venkovní kondenzační jednotky před bleskem

### Projekt neřeší

- měření a regulaci pro chlazení - bude součástí dodávky vlastního zařízení

### Výchozí podklady

Projekt byl vypracován na základě:

- požadavků určených projektantem stavby

- Ing. David Rufer, mob.: 774 233 115, e-mail: rufer@ubiquist.cz

- Ing. Vladimír Sedlecký, mob.: 774 970 577, e-mail: sedlecky@ubiquist.cz

- požadavků určených projektantem chlazení

- Pavel Záruba, mob.: 603 721 895, e-mail: tzbvzt@mybox.cz

- dokumentace stavby v elektronické podobě

- fotografií stávajícího stavu objektu

- platných vyhlášek, předpisů a norem ČSN

# TECHNICKÝ POPIS

## ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

### Napěťová síť

3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C	:	stávající napájecí vedení do elektroměrového rozvaděče R1

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S	:	nové napájecí vedení do motorického rozvaděče RM1

Místo rozdělení vodiče PEN na PE+N bude provedeno v měřené části elektroměrového rozvaděče R1.

### Určení vnějších vlivů

- v uvažovaných vnitřních prostorách objektu je pro potřeby zpracování projektové dokumentace stanoveno prostředí s vnějšími vlivy normálními dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3,

- ve venkovním prostoru na úrovni střechy je stanoveno prostředí s vnějšími vlivy AB8, AD4, AE4, AQ3, BC3, BD2 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena základní ochrana před úrazem elektrickým proudem izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v rozsahu instalace nových zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem 
při poruše automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C a TN-S v rozsahu instalace nových zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ochranným pospojováním (nové ocelové nosné konstrukce a technologická zařízení) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pospojování nových zařízení v prostorách objektu obsahuje provedení místního ochranného pospojování vnitřních nástěnných jednotek a potrubí chladiva a jeho připojení na ekvipotenciální přípojnici EP1, dále pak připojení vodiče PE a konstrukce motorického rozvaděče RM1 
na ekvipotenciální přípojnici EP1. Ekvipotenciální přípojnice EP1 bude umístěna v blízkosti motorického rozvaděče RM1 a připojena vodičem CYY 10 Z/ZL na uzemňovací bod v elektroměrovém rozvaděči R1.

### Ochrana proti přepětí

Proti atmosférickému přepětí je provedena stávající ochrana objektu, která bude doplněna dle návrhu uvedeného v odst. 3.5 této technické zprávy. Proti přepětí, způsobenému vlivem spínání nebo indukcí atmosférického výboje v síti NN, je navržena instalace ochrany SPDI+II (svodiče přepětí třídy B+C) v motorickém rozvaděči RM1.

### Měření odběru elektrické energie

Ve stávajícím stavu je hlavní měření odběru elektrické energie celého objektu provedeno jedním třífázovým elektroměrem v elektroměrovém rozvaděči R1 umístěném ve vstupní hale na úrovni 1.np (vedle hlavního vstupu do objektu). V době zpracování této dokumentace nebyl známý současný odběr elektrické energie celého objektu v letním období. Vzhledem k tomu, 
že u chlazení se jedná o zařízení provozované především v letním období, je nutno uvažovat se vzájemnou soudobostí všech zařízení objektu provozovaných v této době. Z tohoto důvodu navrhuji správě objektu ponechat hlavní měření odběru elektrické energie se stávajícím hlavním jističem před elektroměrem beze změny, změřit současný odběr v letním období v době maximálního denního odběru a připočítat hodnotu instalovaného zařízení (nárůst odběru elektrické energie o 8,42kW). Na základě výsledné hodnoty pak rozhodnout o nutnosti požadavku 
na navýšení odběru elektrické energie.

### Energetická bilance

Nárůst odběru elektrické energie o hodnoty:

- Pi = 8,42kW

- Pp = 8,42kW

- Ip = 12,79A

### Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku samostatným kompenzačním rozvaděčem není vzhledem k distribučnímu charakteru odběru elektrické energie objektu uvažována. Hodnota jalového výkonu induktivního charakteru bude velmi malá. Navíc jsou v objektu napájeny i spotřebiče s jalovým výkonem kapacitního charakteru (zářivková svítidla s elektronickými předřadníky a elektronika).

### Zkratové poměry

Vzhledem k rozlehlosti distribuční sítě NN, dimenzi stávajícího hlavního napájecího přívodu 
do elektroměrového rozvaděče R1, dimenzi stávajících napájecích přívodů do podružných rozvaděčů a k jištění pojistkami v přípojkové pojistkové skříni HDS jsou hodnoty zkratových proudů Ik“ a Ikm v elektroměrovém rozvaděči R1 a stávajících podružných rozvaděčích v bezpečných dimenzích. Jistící přístroje v novém motorickém rozvaděči RM1 napájeném 
ze stávajícího elektroměrového rozvaděče R1 a jistič doplněný do měřené části elektroměrového rozvaděče R1 jsou navrženy s minimální vypínací schopností Icn = 10kA.

## POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Napájecí bod a hlavní napájecí vedení

Napájecím bodem pro zařízení chlazení bude stávající elektroměrový rozvaděč R1, ze kterého je navržen hlavní napájecí přívod do nového motorického rozvaděče RM1 kabelem CYKY-J 5x6. Současně s tímto napájecím přívodem bude veden vodič hlavního pospojování CYY 10 Z/ZL z uzemňovací svorky v elektroměrovém rozvaděči R1 na ekvipotenciální přípojnici EP1. 
Do stávajícího elektroměrového rozvaděče R1 bude nainstalován nový trojpólový jistič 3x32A/char.C výměnou za stávající rezervní jistič ITM-25A pro jištění napájecího vývodu 
do motorického rozvaděče RM1. Stávající elektroměrový rozvaděč R1 je umístěn ve vstupní hale, vedle hlavních vstupních dveří, na úrovni 1.np objektu. Motorický rozvaděč RM1 s ekvipotenciální přípojnicí EP1 jsou navrženy v kanceláři přístavku na úrovni 2.np (na stěně vedle komínu).

### Elektroinstalace

Veškerá silnoproudá elektroinstalace pro napájení zařízení chlazení je navržena měděnými samozhášivými kabely odolnými proti UV záření (CYKY). Kabely budou uloženy pod omítkou (stoupačka ve zdi z 1.np do 2.np), v lištách (trasa v kanceláři ve 2.np od podlahy dále po stěně 
ke stropu, po stropě a dále po příčce směrem ke stěně u prostoru knihovny a dále pak v přístavku 
do motorického rozvaděče RM1 a na ekvipotenciální přípojnici EP1), ve stávajících zavěšených trubkách nad svítidly (v prostoru knihovny), v elektroinstalačních trubkách (na střeše).

Z motorického rozvaděče RM1 bude napájen split systém chlazení, sestávající z venkovní kondenzační jednotky a vnitřních nástěnných jednotek. Návrh elektroinstalace a rozmístění všech zařízení jsou uvedeny na půdorysech objektu.

### Bezpečnost práce a výchozí revize elektro

Realizace díla a servis musí být zajištěny prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých 
a náležitě proškolených osob. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména musí být při provádění vybraných činností zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků a musí být zajištěn bezvadný stav používaných technických zařízení. Při práci je dále nutné chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo havárii (zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů) a dbát na to, aby po skončení práce bylo pracoviště 
v požárně bezpečném stavu. Požárně nebezpečné činnosti mohou být vykonávány pouze 
za předpokladu zajištění požární bezpečnosti.

Silnoproudé rozvody, instalaci a servis elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po dokončení montážních prací elektro budou vykonány komplexní zkoušky a bude zpracována výchozí revize.

Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh dokumentace je respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude zajištěna jejich likvidace odpovídajícím způsobem. Instalace zařízení silnoproudu a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍCH PROFESE

### Dodavatel stavby

- zajistí provedení průrazů a jejich začištění po protažení kabelů z 1.np do 2.np, dále na úrovni 2.np a z 2.np na střechu,

- zajistí provedení drážek a jejich začištění po uložení kabelů z 1.np do 2.np a v prostoru knihovny na úrovni 2.np.

## ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

### Technologické zařízení chlazení

Technologické zařízení chlazení prostoru knihovny ve 2.np objektu je z hlediska silnoproudu navrženo split systémem, který tvoří venkovní kondenzační jednotka na střeše přístavku a čtyři vnitřní nástěnné jednotky umístěné pod stropem v prostoru knihovny. Napájení venkovní kondenzační jednotky je navrženo samostatně jištěným vývodem z motorického rozvaděče RM1. Napájení vnitřních nástěnných jednotek je navrženo dvěma samostatně jištěnými vývody tak, 
že pro dvojici jednotek umístěných na protilehlých stěnách prostoru knihovny bude vždy jeden společný napájecí vývod z motorického rozvaděče RM1. Měření a regulace chlazení bude součástí dodávky tohoto zařízení.

## UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

Objekt městské knihovny je chráněn proti atmosférickému přepětí stávající jímací soustavou hromosvodu svedenou ze střech hlavní budovy a přilehlého přístavku několika svody 
a připojenou na stávající uzemnění objektu.

Do ochranného prostoru stávající jímací soustavy hromosvodu bude nainstalována nová venkovní kondenzační jednotka propojená s vnitřními nástěnnými jednotkami potrubím chladiva. Umístění venkovní kondenzační jednotky je navrženo na konzolách na stěně hlavní budovy nad střechou přístavku. Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti pod venkovní kondenzační jednotkou je plechová krytina střechy přístavku a nad touto jednotkou je oplechování atiky hlavní budovy s připojeným jímacím vedením, nebude zřejmě možno dodržet dostatečnou vzdálenost. Z tohoto důvodu 
je navrženo připojení nové kovové konstrukce s venkovní kondenzační jednotkou 
k té části stávajícího jímacího vedení, která je připojená svorkami k oplechování atiky přístavku.

Připojení nové kovové konstrukce s venkovní kondenzační jednotkou ke stávajícímu jímacímu vedení je navrženo drátem FeZn Ø = 8mm, který bude veden na podpěrách na ploché střeše s plechovou krytinou a sklonem střechy přístavku do 6°. Návrh doplnění stávající jímací soustavy hromosvodu je uveden na půdorysu č. 2.03.

Doplnění ochrany objektu před bleskem musí splňovat podmínky stanovené v ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a v dalších navazujících normách.

V Kladně, 09.06.2017	Vypracoval :  Ing. Jiří Škvor