Akce:		ZATEPLENÍ FASÁD A STŘECHY, OPRAVA OPLOCENÍ A DVORKU, INSTALACE CHLAZENÍ

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Investor:		Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zpracoval:		Ing. Jiří Škvor, Březinova 968, 272 01 Kladno 2

Stupeň:		Dokumentace pro zadání stavby

V Kladně dne:	06/2017

D.1.4.d  –  SILNOPROUDÉ ROZVODY

Obsah projektové dokumentace

Textová část

| Název přílohy: | Číslo: | Název souboru: | Formát: |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická zpráva | 1.01 | MKNYM_SPL_PP_TZ.doc | 8 x A4 |
| Výkaz výměr | 1.02 | MKNYM_SPL_PP_VV.xls | 2 x A4 |

Výkresová část

| Název přílohy: | Číslo: | Název souboru: | Formát: |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnoproudé rozvody - půdorys 1.np | 2.01 | MKNYM_SPL_PP_ST.dwg | 3 x A4 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

1.	OBSAH	3

2.	VŠEOBECNÁ ČÁST	4

2.1	CHARAKTERISTIKA OBJEKTU	4

2.2	PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU	4

2.2.1	Projekt řeší	4

2.2.2	Projekt neřeší	4

2.2.3	Výchozí podklady	4

3.	TECHNICKÝ POPIS	5

3.1	ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH	5

3.1.1	Napěťová síť	5

3.1.2	Určení vnějších vlivů	5

3.1.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

3.1.4	Ochrana proti přepětí	5

3.1.5	Měření odběru elektrické energie	5

3.1.6	Energetická bilance	5

3.1.7	Kompenzace účiníku	5

3.1.8	Zkratové poměry	5

3.2	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	6

3.2.1	Napájecí bod a hlavní napájecí vedení	6

3.2.2	Elektroinstalace	6

3.2.3	Bezpečnost práce a výchozí revize elektro	6

3.3	POŽADAVKY NA OSTATNÍCH PROFESE	6

3.3.1	Dodavatel stavby	6

3.4	ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ	7

3.4.1	Zařízení bezbariérového vstupu	7

# VŠEOBECNÁ ČÁST

Název stavby	:	ZATEPLENÍ FASÁD A STŘECHY, OPRAVA OPLOCENÍ A DVORKU, INSTALACE CHLAZENÍ

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Řešený systém	: D.1.4.d  Silnoproudé rozvody

Investor	: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Objednatel	: Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

Zpracovatel dokumentace	: Ing. Jiří Škvor, Březinova 968, 272 01 Kladno 2

Stupeň dokumentace	: Dokumentace pro zadání stavby

Vypracoval	: Ing. Jiří Škvor

Datum zpracování	: 06/2017

## CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stávající objekt městské knihovny sestává z hlavní budovy a přilehlého přístavku, přičemž obě části objektu obsahují dvě nadzemní podlaží. Hlavní vstup je do hlavní budovy na úrovni 1.np z Palackého třídy, druhý vstup je do přístavku na úrovni 1.np z Dlouhé třídy, další vstupy do hlavní budovy a přístavku jsou na úrovni 1.np z dvorku. Hlavní budova s přístavkem je propojena přímými vstupy na obou podlažích. Vertikální propojení obou podlaží je po dvou schodištích 
ve vstupní hale za hlavním vstupem do hlavní budovy.

Pro řešení bezbariérového vstupu z 1.np do 2.np je navržena schodišťová plošina u jednoho schodiště ve vstupní hale hlavní budovy. Dokumentace silnoproudých rozvodů řeší návrh připojení schodišťové plošiny v úrovni pro zadání stavby.

## PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

### Projekt řeší

- hlavní napájecí přívod do nového rozvaděče schodišťové plošiny RP

- umístění rozvaděče schodišťové plošiny RP

### Projekt neřeší

- napájení pohonu schodišťové plošiny z rozvaděče schodišťové plošiny RP, propojení ovládacích prvků a ochranné pospojování kovové konstrukce schodišťové plošiny - bude součástí dodávky vlastního zařízení

### Výchozí podklady

Projekt byl vypracován na základě:

- požadavků určených projektantem stavby

- Ing. David Rufer, mob.: 774 233 115, e-mail: rufer@ubiquist.cz

- Ing. Vladimír Sedlecký, mob.: 774 970 577, e-mail: sedlecky@ubiquist.cz

- dokumentace stavby v elektronické podobě

- fotografií stávajícího stavu objektu

- platných vyhlášek, předpisů a norem ČSN

# TECHNICKÝ POPIS

## ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

### Napěťová síť

3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C	:	stávající napájecí vedení do patrového rozvaděče R2

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S	:	nové napájecí vedení do rozvaděče schodišťové plošiny RP

Místo rozdělení vodiče PEN na PE+N bude provedeno v patrovém rozvaděče R2.

### Určení vnějších vlivů

- v uvažovaných vnitřních prostorách objektu je pro potřeby zpracování projektové dokumentace stanoveno prostředí s vnějšími vlivy normálními dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena základní ochrana před úrazem elektrickým proudem izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v rozsahu instalace nového zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem 
při poruše automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C a TN-S v rozsahu instalace nového zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ochranným pospojováním (kovová konstrukce schodišťové plošiny) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pospojování nového zařízení schodišťové plošiny obsahuje provedení místního ochranného pospojování kovové konstrukce schodišťové plošiny a její připojení na uzemňovací svorkovnici v rozvaděči schodišťové plošiny RP. Uzemňovací svorkovnice v rozvaděči schodišťové plošiny RP bude připojena vodičem CYY 6 Z/ZL na uzemňovací bod v patrovém rozvaděči R2.

### Ochrana proti přepětí

Vzhledem k umístění schodišťové plošiny uvnitř objektu a napájení rozvaděče schodišťové plošiny RP z patrového rozvaděče R2 není předmětem této dokumentace řešení ochrany proti přepětí.

### Měření odběru elektrické energie

Ve stávajícím stavu je hlavní měření odběru elektrické energie celého objektu provedeno jedním třífázovým elektroměrem v elektroměrovém rozvaděči R1 umístěném ve vstupní hale na úrovni 1.np (vedle hlavního vstupu do objektu). Navrhované zařízení schodišťové plošiny má velmi malou spotřebu elektrické energie (nárůst odběru elektrické energie o 0,40kW), navíc s velmi malou soudobostí vzhledem k ostatním zařízením celého objektu. Z tohoto důvodu bude možno zachovat stávající hlavní měření odběru elektrické energie s hlavním jističem před elektroměrem beze změny.

### Energetická bilance

Nárůst odběru elektrické energie o hodnoty:

- Pi = 0,40kW

- Pp = 0,40kW

- Ip = 0,68A

### Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku samostatným kompenzačním rozvaděčem není vzhledem k distribučnímu charakteru odběru elektrické energie objektu uvažována. Hodnota jalového výkonu induktivního charakteru instalovaného zařízení bude zanedbatelná. Navíc jsou v objektu napájeny i spotřebiče s jalovým výkonem kapacitního charakteru (zářivková svítidla s elektronickými předřadníky 
a elektronika).

### Zkratové poměry

Vzhledem k rozlehlosti distribuční sítě NN, dimenzi stávajícího hlavního napájecího přívodu 
do elektroměrového rozvaděče R1, dimenzi stávajících napájecích přívodů do podružných rozvaděčů a k jištění pojistkami v přípojkové pojistkové skříni HDS jsou hodnoty zkratových proudů Ik“ a Ikm v elektroměrovém rozvaděči R1 a stávajících podružných rozvaděčích v bezpečných dimenzích. Jistící přístroje v novém rozvaděči schodišťové plošiny RP napájeném 
ze stávajícího patrového rozvaděče R2 a jistič doplněný do patrového rozvaděče R2 budou s minimální vypínací schopností Icn = 10kA.

## POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Napájecí bod a hlavní napájecí vedení

Napájecím bodem pro zařízení schodišťové plošiny bude stávající patrový rozvaděč R2, 
ze kterého je navržen hlavní napájecí přívod do nového rozvaděče schodišťové plošiny RP kabelem CYKY-J 5x1,5. Současně s tímto napájecím přívodem bude veden vodič hlavního pospojování CYY 6 Z/ZL z uzemňovací svorky v patrovém rozvaděči R2 na uzemňovací svorkovnici v rozvaděči schodišťové plošiny RP. Do stávajícího patrového rozvaděče R2 bude nainstalován nový trojpólový jistič 3x10A/char.C pro jištění uvedeného napájecího vývodu. Stávající patrový rozvaděč R2 je umístěn ve vstupní hale na úrovni 1.np objektu (vedle elektroměrového rozvaděče R1). Rozvaděč schodišťové plošiny RP je navržen na stěně 
nad schodištěm, nad kterým bude konstrukce pojezdové dráhy schodišťové plošiny.

### Elektroinstalace

Veškerá silnoproudá elektroinstalace pro napájení zařízení schodišťové plošiny je navržena měděnými samozhášivými kabely odolnými proti UV záření (CYKY). Hlavní napájecí přívod z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny RP je navržen kabelem CYKY-J 5x1,5 a vodič hlavního pospojování z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny je navržen v provedení CYY 6 Z/ZL. Tento napájecí přívod s vodičem hlavního pospojování budou uloženy v celé délce trasy na úrovni 1.np pod omítkou. Návrh celé trasy a umístění rozvaděčů jsou uvedeny na půdorysu č. 2.01.

Napájení pohonu schodišťové plošiny z rozvaděče schodišťové plošiny RP, připojení ovládacích prvků a ochranné pospojování konstrukce schodišťové plošiny budou součástí dodávky vlastního zařízení.

### Bezpečnost práce a výchozí revize elektro

Realizace díla a servis musí být zajištěny prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých 
a náležitě proškolených osob. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména musí být při provádění vybraných činností zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků a musí být zajištěn bezvadný stav používaných technických zařízení. Při práci je dále nutné chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo havárii (zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů) a dbát na to, aby po skončení práce bylo pracoviště 
v požárně bezpečném stavu. Požárně nebezpečné činnosti mohou být vykonávány pouze 
za předpokladu zajištění požární bezpečnosti.

Silnoproudé rozvody, instalaci a servis elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po dokončení montážních prací elektro budou vykonány komplexní zkoušky a bude zpracována výchozí revize.

Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh dokumentace je respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude zajištěna jejich likvidace odpovídajícím způsobem. Instalace zařízení silnoproudu a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍCH PROFESE

### Dodavatel stavby

- zajistí provedení drážky a její začištění po uložení kabelu a vodiče vedených ve zdi pod omítkou z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny RP na úrovni 1.np.

## ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

### Zařízení bezbariérového vstupu

Zařízení bezbariérového vstupu z 1.np do 2.np v prostoru vstupní haly hlavní budovy knihovny je z hlediska silnoproudu navrženo pomocí schodišťové plošiny s pohonem a ovládáním. Po profesi silnoproudu je požadováno napájení rozvaděče schodišťové plošiny RP, které je navrženo samostatně jištěným vývodem ze stávajícího patrového rozvaděče R2. Dodávka rozvaděče schodišťové plošiny RP, napájení pohonu schodišťové plošiny z rozvaděče schodišťové plošiny RP, připojení ovládacích prvků a ochranné pospojování konstrukce schodišťové plošiny budou součástí dodávky vlastního zařízení.

V Kladně, 09.06.2017	Vypracoval :  Ing. Jiří Škvor