- Ú v o d

Navržená projektová dokumentace řeší úpravy zdravotní instalace na dvorku Městské knihovny v Nymburce. Investorem je Město Nymburk.

2. C e l k o v é   ř e š e n í

Stávající stav

Odpadní vody z objektu jsou svedeny do stávající kanalizační přípojky. Do odpadního potrubí jsou napojeny splaškové vody z objektu i dešťové vody ze střechy dvorní části. Na trase je umístěn stávající septik a částečně zasypaná revizní šachta u objektu. Žádná hlavní čistící šachta u hranice pozemku není umístěna a přípojku tedy nelze z pozemku investora pročistit. Při stavebních úpravách dvorní části dojde ke snížení dvora cca o 200-600 mm  a jeho srovnání na jednotnou niveletu. Tím dojde i k rozebrání stropu septiku a nutným úpravám na stávajících rozvodech.

Nové řešení- kanalizace

Kanalizační přípojka do Dlouhé třídy z objektu zůstane zachována. Provede celková rekonstrukce rozvodů na upravovaném dvorku.

Stávající septik bude zrušen, vyčistěn, sanován, zasypán. Stávající šachta u objektu bude také odstraněna.

Z objektu jsou vedeny stávající dva venkovní svody dešťové kanalizace ze střechy a stávající potrubí splaškové kanalizace z objektu. Do kanalizace byla dále svedena vpust umístěná v kotelně. Tyto svody zůstanou stávající a pod upravovaným dvorkem se provedenou zcela nové rozvody do stávající přípojky.

Dešťové vody ze dvou dešťových svodů budou svedeny přes lapač střešních naplavenin dn 125, např. HL 660/2. Lapače budou napojeny na hlavní odváděcí potrubí. Potrubí bude vedeno od lapače do revizní šachty DN 600 u objektu, na trase dojde k napojení stávajícího splaškové kanalizace z objektu( přesná místa potrubí vedeného z objektu budou upřesněny při realizaci, jejich umístění a hloubky vychází z původní PD z r.1991). V šachtě se provede napojení druhého dešťového svodu ze střechy. Potrubí bude dále vedeno k hlavní revizní šachtě umístěné cca 1 m od hranice objektu. Šachta bude plastová DN 600 s ohledem na malé volné plochy na pozemku. Tato šachta bude sloužit i jako napojovací. Zde se provede napojení větve vedené od stávající vpusti z kotelny. Napojení na odváděcí potrubí od vpusti se provede vně objektu v blízkosti objektu. Na trase se provede napojení připraveného svodu pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek a žlabové koncové vpusti od ACO DRAINU , do kterého jsou svedeny dešťové vody z upravované plochy dvora.

Potrubí pro odvodu kondenzátu od jednotek bude veden v drážce v obvodové stěně pod zateplením fasády. Potrubí bude vyvedeno do 2.NP na úroveň cca 6,5 m od podlahy přízemí a vchází do objektu a připraví se pro napojení odvodu kondenzátu od jednotek.

V druhé části dvora budou dešťové vody svedeny přes dvorní vpust do kanalizační přípojky.

Stávající kanalizační přípojka bude pročištěna. Venkovní rozvody budou zhotoveny z PVC trub DN 125 a 150. Práce budou probíhat pouze na pozemku investora.

Potrubí bude s ohledem na stávající hloubku vedeno s cca 5% spádem k hlavní revizní šachtě na pozemku investora.

Šachty budou sloužit jako napojovací a čistící. Budou plastové DN 600 s poklopem s plastovým dnem s vodícím kanálkem.

Venkovní rozvody budou zhotoveny z kanalizačního PVC 125 a 160. Potrubí bude kladeno do pískového lože a obsypáno pískem do výše 300 mm nad potrubí. Zbytek rýhy bude zahozen prohozenou zeminou.

Přesné spády budou upřesněny při realizaci dle skutečné hloubky v místě napojení( projekt vychází z poskytnutých podkladů ).

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechna podzemní vedení,

aby nedošlo k jejich porušení!!!!!

V o d o v o d

Objekt je zásobován vodou z místní vodovodní sítě.   Vodovodní potrubí je zavedeno na pozemek investora, kde je umístěna stávající betonová  šachta oválná hl.1,8 m. V šachtě je umístěna u dna vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody a domovním vodoměrem. Za vodoměrnou soustavou potrubí stoupá a rozděluje se na tři větve s uzávěry.

S ohledem  na snížení nivelety dvora dojde ke snížení hloubky šachty o 200 mm. Zastropení šachty se demontuje a provede se snížení šachty. Potom se provede nové zastropení dle upraveného terénu .Šachta bude pročištěna a dle potřeby opravena.

Stávající potrubí vedené ze šachty do objektů je vedeno mělko. Proto se provedou úpravy v šachtě. Napojení se provede za stávající vodoměrnou soustavou a rozdělení na jednotlivé větve se provede v úrovni vodoměrné soustavy. Každá větev bude mít vlastní uzávěr s vypouštěním. Potrubí bude vedeno ze šachty v nezámrzné hloubce a u obvodové konstrukce objektů se provede napojení na stávající potrubí. Do objektu knihovny jsou vedeny dvě větve a jedna větev je vedena do kotelny. Tato větev bude přes upravovaný dvorek provedena nově v nezámrzné hloubce až ke kotelně.

Venkovní rozvody vody budou provedeny z PE100. Potrubí bude kladeno do pískového lože a bude zasypáno pískem do výše 3OO mm nad potrubí. Na pískový zásyp se položí výstražná folie, aby při případných zemních pracích nedošlo k jejímu porušení. Zbytek rýhy se zahodí prohozenou vykopanou zeminou. K potrubí bude položen vodící pásek – signalizační vodič, aby bylo možné v budoucnu zjistit trasu vedení. Potrubí bude vedeno vždy v nezámrzné hloubce min. 1,3 m.

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechna podzemní vedení, aby nedošlo k jejich porušení. Při křížení s ostatními sítěmi je nutné dodržet min. vzdálenosti. Jinak je nutné vést potrubí v chráničce. Na trase dojde ke křížení se stávající plynovodní přípojkou.

3. V ý p o č t o v á   č  á s t

Množství odpadních ani dešťových vod na přípojku se nemění, protože se

nemění velikost střech ani zpevněných ploch. Svody dešťové jsou

stávající, pouze se mění rozvodné potrubí po dvorku.

Naopak dojde k malému zmenšení množství dešťových vod ze zpevněných

ploch, protože stávající betonové plochy budou odstraněny a nové plochy

budou ze zámkové dlažby kladené do štěrkového lože.

4.Z á v ě r

Veškeré instalační a montážní práce budou provedeny dle platných

norem a příslušných předpisů. Při práci se musí dodržovat pravidla

bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Akce:          Zateplení fasád, střechy ,

oprava oplocení a dvorku

instalace chlazení

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro zadání stavby

Technická  zpráva

Účel:    Z d r a v o t n í    i n s t a l a c e

Červen 2017                             Vypracovala: ing. Z.Soukalová

Akce:          Zateplení fasád, střechy ,

oprava oplocení a dvorku

instalace chlazení

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro stavební řízení

V ý k a z  v ý m ě r

Účel:    Z d r a v o t n í    i n s t a l a c e

Červen 2017                            Vypracovala: ing. Z.Soukalová

Seznam příloh:

-------------------

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

C)   Výkresová část: 1. kanalizace – situace-dvorek                  M 1:50

2. kanalizace – 2.NP                                  M 1:50

3. kanalizace -  řezD1-RŠ2                       M 1:50

4. kanalizace – řez kotelna –RŠ2              M 1:50

5. kanalizace – příčný řez rýhou

6. vodovod- situace                                  M 1:50