Dodatečná informace č.1

K veřejné zakázce na stavební práce

Nymburk – Rekonstrukce plynové kotelny, ÚT a termoregulace, Purkyňova ul., č. p. 1615 a 1616

VZ_NBK_051_2014_023

Veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Jedná se

o veřejnou zakázku malého rozsahu

zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Miloš Petera, starosta města.

Na podkladě dotazů vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku není uveden výrobce plynových kotlů. Požadujeme stanovit výrobce závěsných plynových kotlů, které budou osazeny v nové kotelně.

Odpověď zadavatele:

Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje stanovit do zadávací dokumentace konkrétního výrobce. Při tvorbě nabídkové ceny se držte specifikace dle zadávací projektové dokumentace. Tedy dvojice plynových teplovodních nástěnných kondenzačních kotlů, palivo zemní plyn, přetlak plynu 2,0 kPa, spotřeba 4,8 m3/hod., jmenovitý výkon každého kotle 5,0 až 45 kW, el. příkon 190W, kouřovod 125/80 mm.

Dotaz č.2

V zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku není uveden způsob a rozsah dálkového přenosu. Jaké údaje a jakým způsobem chcete dálkově přenášet z kotelny na dispečink CZT ?

Odpověď zadavatele:

Na základě konzultace s provozovatelem stávající plynové kotelny, společností THERMOSERVIS s.r.o. Nymburk, vedoucím tepla, panem Filipem Michlem, požadujeme dálkově přenášet následující údaje:

- stav plynových kotlů (provoz nebo porucha)

- teplota na výstupu topné vody do objektu

- teplota TUV

- sumární porucha (únik plynu, zaplavení, poruchy čerpadel)

Způsob přenosu je požadován přes internetovou síť.

Provozovatel zařízení nemá požadavek na dálkový zásah do provozu kotelny.

Dotaz č.3

Požadujeme doložit revizní zprávu ke stávajícím komínovým tělesům.

Odpověď zadavatele:

Na základě požadavku předložil provozovatel plynové kotelny revizní zprávu od všech kouřovodů stávajících plynových spotřebičů (viz příloha č.1).

Přílohy:	 -    č. 1 - 3x revizní zpráva kouřovodů