Příloha č. 6 zadávací dokumentace; Příloha B smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| Náhradní zdroj elektrické energie pro Nemocnici Nymburk s. r. o. Interní číslo: VZ03/2023 |  |  |  |

Dieselagregát bude sloužit pro zálohování celého areálu Nemocnice Nymburk v případě výpadku elektrické energie ve veřejné síti.

Umístění požadováno volně, přímo v areálu nemocnice který je obestavěn obytnou zástavbou. Jsou zde vysoké požadavky na odhlučnění, proto je vyžadován kapotovaný stroj s maximálním možným odhlučněním, splňující limity krajské hygienické stanice pro toto umístění a dále plnící požadované emisní limity.

Předpokládaná délka kabelové trasy do 50 m. Kabeláž bude tažena v zemi výkopem ve venkovní části, ve vnitřní části budov v kabelovém kanálu a po zdi rozvodny. Automatický záskok bude umístěn v rozvodně.  Instalace automatického záskoku je včetně provedení napojení na stávající instalaci nemocnice.

Dieselagregát musí být nainstalován a provozován ve shodě se všemi platnými normami, nařízeními, hygienickými normami a požárními směrnicemi.

V rámci instalace dodavatel zajistí / dodá:

- veškeré potřebné stavební úpravy, výkopové práce, instalace kabeláže, kabeláž, všechny potřebné revize, testování, stěhovací práce, kotvící materiál, chráničky, úpravy stávající elektroinstalace, rozvaděč, vydání rozhodnutí o umístění stavby, kolaudace stavby.

K dieselagregátu bude vypracován provozní předpis a dojde k zaškolení obsluhy.

Stavební úpravy v rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou minimální a zahrnují výkop pro kabeláž a průraz stěny.

Uchazeč doplní minimálně do žlutě podbarvených polí:

−	značku, typ a výrobce nabízeného zboží

−	sloupec B: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje

−	sloupec C: konkrétní číselnou hodnotu

| Značka, typ a výrobce nabízeného náhradního el. zdroje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Požadované minimální parametry | Splňuje ANO/NE | Nabízená hodnota |
| Výkon STANDBY: min. 1000 kVA |  |  |
| Výkon PRIME: min. 800 kVA |  |  |
| Kontejnerové, kompaktní provedení |  |  |
| Dálkový monitoring DA online |  |  |
| Kapotovaný stroj s maximálním možným odhlučněním |  |  |
| Součástí dieselagregátu bude dodávka automatického záskoku s řízením a nastavením provozních režimů – rozvod. síť, jen DA, souběh DA se sítí a nastavení výstupních parametrů přetoku či špičkování |  |  |
| Záruka 5 let s možností okamžité výměny DA v případě závažné poruchy |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: