## Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace

Projekt řeší ústřední vytápění pro prostory kavárny a infocentra v 1.NP projektu - Staré děkanství - Nymburk. Jako zdroj tepla slouží plynový kotel se zásobníkem na ohřev TUV. Podkladem pro vypracování projektu byly stavební plány a konzultace.

# POPIS ZAŘÍZENÍ

## Tepelná bilance

Uvažované tepelně technické vlastnosti stavby:

Součinitel prostupu tepla oken – špaletová - historické repliky :  ………….…..	k= 2,7 W/m2K

Součinitel prostupu tepla dveří – dřevěné, jednoduché zasklení - repliky : …..	k= 4,7 W/m2K

Součinitel prostupu tepla stávajících obvodových stěn : ….....	k= 1,4 až 0,65 W/m2K, dle tloušťky

Součinitel prostupu tepla stropu:  ………………………...…….	k= 0,36 W/m2K

Součinitel prostupu tepla stávající podlahy na terénu :  ……...	k= 0,69 W/m2K

Tepelná ztráta vytápěné části objektu byla stanovena dle ČSN EN 12831 pro oblastní výpočtovou teplotu –12°C a činí celkem  25 kW.

Předběžná spotřeba tepla objektu byla stanovena na základě výpočtu tepelných ztrát, potřeby tepla pro přípravu TUV, a předpokládanému provoznímu režimu objektu.

Roční spotřeba tepla na vytápění a přípravu TUV	…..........................	50 MWh/rok

Maximální hodinová spotřeba plynu	 ….....…………………..................	3,3 m3/h

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění je plynový kondenzační kotel o max. výkonu 35 kW např. Buderus GB192-30i T40S, se zásobníkem TUV 40l. Skutečný výkon při topné vodě 65/45°C je 30 kW, v režimu ohřevu TUV pak 34,4 kW. Kotel je umístěn na stěně v kuchyňské lince, v místnosti v 1.NP. Jeho provoz je nezávislý na vzduchu v místnosti. Odvod spalin je nad střechu prostřednictvím kouřovodu a komínu. Kotel bude napojen odkouřením např. Buderus o průměru 80 mm na komínový průduch o průměru 80 mm s koncentrickým přívodem spalovacího vzduchu o průměru 125 mm, upravený dle ČSN 73 4210.

Připojení plynu a elektroinstalací řeší samostatné projekty. Venkovní čidlo je umístěno na severní fasádě domu.

## Topný okruh

Vytápěcí okruh těles je napojen přímo na kotel a je navržen na tepelný ekvitermní spád 65/45°C. Topná voda pro okruh vytápění je regulována ekvitermě, dle venkovní teploty. Kotel má také propojení pro přímé napojení zásobníku na přípravu TUV.

## Trubní rozvody

Rozvody ÚT jsou vedeny v konstrukci podlahy k jednotlivým tělesům. Trubky jsou uloženy vedle sebe, beze spádu. Odvzdušnění rozvodů ÚT je navrženo v kotli a na tělesech. Vypouštěcí ventily jsou na všech tělesech. Rozvody potrubí ÚT jsou navrženy měděné. Všechna potrubí musí být uložena tak, aby byl zajištěn volný posun tj. umožnil dilataci potrubí. Dilatace hlavních horizontálních rozvodů bude řešena pomocí změn ve vedení potrubí. Potrubní rozvod je tepelně izolován, dle příslušné vyhlášky.

## Ohřev TUV

Ohřev TUV je řešený přímo napojeným, akumulačním zásobníkem o objemu 40 l – např. Buderus, zavěšeným vedle kotle.

## Otopná plocha

Topnou plochu tvoří litinové, článkové radiátory na nožičkách, barva Černá (RAL 9005) s termostatickým ventilem a odvzdušněním. Otopná tělesa jsou osazena rohovým uzavíracím a regulačním šroubením. Všechna tělesa jsou osazena termostatickými hlavicemi. Připojení je přívod z jedné strany radiátoru nahoře, odvod z druhé strany radiátoru dole.

## Měření tepla

Spotřebu energie je možno zjistit podle stavu plynoměru.

## Zabezpečovací zařízení

Vytápěcí okruh je vybaven expanzní nádobou o objemu 25l stojící pod kotlem a pojišťovacím ventilem 3 bar, který je dodávkou kotle.

## Regulace

Regulace otopné vody v okruhu UT je prováděna centrální automatikou kotle v závislosti na venkovní teplotě. Pro regulaci kotle i ohřevu TUV je navržena regulace kotle s obslužnou jednotkou, včetně venkovního čidla.

# STAVEBNÍ A JINÉ PRÁCE

Tyto práce se týkají pomocných a profesních prací při anebo po montáži zařízení UT.

STAVEBNÍ PRÁCE

- jedná se o prostupy stěnami, podlahami a střechou, pro vedení potrubí a komínu, 		a poté provést začištění.

ELEKTRO

-	připojení závěsného kotle 230V/50Hz

-	propojení kotle s venkovním čidlem – 2x 0,6mm2

-	propojení kotle s obslužnou jednotkou 2x 0,6mm2 Bus

-	uzemnění otopného rozvodu.

ZTI

-	připojení kotlů na rozvod plynu

-	odvod kondenzátu od kotle

# NÁTĚRY A IZOLACE

Potrubní rozvody jsou izolovány návlekovou izolací potrubí z pěnového polyetylenu tloušťky 20mm. Součinitel tepelné vodivosti izolace  max. 0,040 W/mK.

# VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU A MONTÁŽ

Polohy jednotlivých rozvodů je nutno před montáží ověřit dle skutečných podmínek stavby. Přesná poloha potrubí bude provedena dle skutečných podmínek při montáži. Při montáži rozvodů je nutné brát zřetel na prostorovou i časovou koordinaci montáže jednotlivých rozvodů s ostatními profesemi. Montáž objemných zařízení je nutno časově a prostorově koordinovat se stavbou, která zajistí montážní otvory.

Časovou koordinaci tento projekt neřeší. Před vlastní montáží je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, vč. veškerých návazností s ohledem na použité technologické postupy a montážní zvyklosti dodavatelské firmy.

Součástí dodávek jednotlivých technologických celků jsou revizní zprávy zařízení, provozně technická dokumentace v českém jazyce a potřebné certifikáty. Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. Dále musí být provedeny funkční zkoušky, vč. předání protokolů o provedeném měření a uvedení zařízení do provozu. Předání veškerých funkčních celků zařízení budou přebírány kompetentními osobami, které budou určeny smluvními stranami v rámci přílohy smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na tuto skutečnost upozornit.

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci (základy pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly.

Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést dodavatelskou dokumentaci a montážní specifikaci v rámci vlastní přípravy.

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

# ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Po dokončení montážních prací a propláchnutí potrubí je nutno vykonat podle ČSN 060310 zkoušku těsnosti a provozní zkoušky. Zkouška těsnosti u uzavřených soustav se provádí po dobu 6 hodin, kdy se v soustavě udržuje pracovní přetlak. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví - li se při prohlídce potrubí a zařízení po jejím dokončení netěsnosti. Zdroje tepla se zkoušejí odděleně od topné soustavy. Po dosažení nejvyššího pracovního přetlaku se provede prohlídka těsnosti zdroje. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku.

Provozní zkoušky se skládají ze zkoušky dilatační a topné.

Dilatační zkouška se provede před izolačními pracemi tak, že teplonosná látka se ohřeje 2x za sebou na provozní teplotu a poté se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Zjistí - li se po zkoušce na zařízení netěsnosti nebo jiné závady, musí se zkouška po jejich odstranění opakovat. Topná zkouška trvá 72 hodin a musí se provést v průběhu otopného období. Během topné zkoušky se zjišťuje funkce, nastavení a seřízení zařízení. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topné zkoušky se provedou za účasti investora, uživatele, dodavatele a výsledek se zapíše do stavebního deníku a protokolu.

# ZÁVĚR

Montáž zařízení musí provést odborná firma. Případné změny projektu je nutno konzultovat s projektantem.

V případě, že jsou v dokumentaci použitá specifická označení výrobků, je možné použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek. Před zahájením výstavby dojde k upřesnění a dohodě mezi vybraným uchazečem a investorem stavby ohledně specifikace dodávek.

Veškeré, v tomto projektu uvedené výrobky je možno zaměnit za výrobky s odpovídajícími  parametry, kvalitou, zárukou i servisními podmínkami.