Protokol č. 21064 o určení vnějších vlivů

vypracovaný odbornou komisí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Složení komise:	Bc. Pavel Bohuněk		- projektant elektro (předseda komise)				Patrik Schoř			- projektant elektro

Ing. Pavel Veverka		- stavební část

Název stavby:	Revitalizace Starého děkanství, Nymburk

Část stavby:	D.1.4.5) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo stavby:	p.č. st. 51/1, 46, 3473, 3475, 29, Nymburk

Investor:	Město Nymburk

Použité podklady pro vypracování protokolu:

stavební půdorysy stavby

požárně bezpečností řešení

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010)

ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)

ČSN 33 2130 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)

ČSN 34 1610	Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (9.1963)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

TNI 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR; ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis objektu:

Protokol č. 21064 je vypracován pro prostory starého děkanství, to znamená pro prostory, kde dojde k montáži nové elektroinstalace. Objekt je čtyřpodlažní, podsklepená budova s regulací teploty vzduchu v jednotlivých místnostech. Vytápění budovy je plynovým kotlem. Objekt je zděný se sedlovou střechou.

Elektroměrový rozvaděč bude umístěn dle výkresové dokumentace. Hlavní rozvaděč RS1 bude umístěn dle výkresové dokumentace. Z tohoto rozvaděče RS1 bude provedeno napájení příslušných rozvodů a podružného rozvaděče. Kabelové rozvody budou provedeny výhradně kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou.

Určené vnější vlivy v daných prostorách:

1) Objekt / prostor: Všechny vnitřní prostory

Prostředí: Vnitřní prostor, chráněný před atmosférickými vlivy

| Seznam vnějších vlivů | Popis vlivů |  | Označení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí | Vnitřní vytápěný |  | AA5 |  |  |  |  |  |
| Atmosférické podmínky | Úplně chráněný prostor s regulací teploty |  | AB5 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška | < 2000 m |  | AC1 |  |  |  |  |  |
| Voda | Zanedbatelný |  | AD1 |  |  |  |  |  |
| Cizí tělesa | Zanedbatelný |  | AE1 |  |  |  |  |  |
| Koroze | Množství nebo povaha látek není významná |  | AF1 |  |  |  |  |  |
| Ráz | Střední |  | AG1 |  |  |  |  |  |
| Vibrace | Běžně se nevyskytují |  | AH1 |  |  |  |  |  |
| Ostatní mech. namáhání |  |  | AJ- |  |  |  |  |  |
| Rostlinstvo, plísně | Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |  | AK1 |  |  |  |  |  |
| Výskyt živočichů | Není vážné nebezpečí výskytu drobných živočichů |  | AL1 |  |  |  |  |  |
| Harmonické, meziharmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 |  | AM-1-2 |  |  |  |  |  |
| Sluneční záření | Nevyskytuje se |  | AN |  |  |  |  |  |
| Seismicita | Zanedbatelná |  | AP1 |  |  |  |  |  |
| Bouřková činnost | <25 dní / rok |  | AQ1 |  |  |  |  |  |
| Pohyb vzduchu | Pomalý |  | AR1 |  |  |  |  |  |
| Vítr | Nevyskytuje se |  | AS |  |  |  |  |  |
| Seznam vnějších vlivů |  |  | Označení |  |  |  |  |  |
| Schopnost osob | Běžná |  | BA1 |  |  |  |  |  |
| Dotyk se zemí | Výjimečný |  | BC2 |  |  |  |  |  |
| Únik osob | Velká hustota osazení / snadný únik | BD3 |  |  |  |  |  |  |
| Látky v objektu | Nevyskytují se | BE1 |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukční mat. | Hořlavé (podkroví) | CA2 |  |  |  |  |  |  |
| Provedení budovy | Normální | CB1 |  |  |  |  |  |  |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle:

- umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3

- prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4

2) Objekt / prostor: Vnější prostory

Poznámka: V prostoru umístěno PS a RE, multifunkční sloupek

Prostředí: Venkovní prostor, nechráněný před atmosférickými vlivy

| Seznam vnějších vlivů | Popis vlivů | Označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atmosférické podmínky | Venkovní prostor | AB8 |  |  |  |
| Nadmořská výška | < 2000 m | AC1 |  |  |  |
| Voda | stříkající voda; krytí min. IPX4 | AD4 |  |  |  |
| Cizí tělesa | Zanedbatelný | AE1 |  |  |  |
| Koroze | Atmosférický | AF2 |  |  |  |
| Ráz | Mírný | AG1 |  |  |  |
| Vibrace | Mírné | AH1 |  |  |  |
| Ostatní mech. namáhání |  | AJ- |  |  |  |
| Rostlinstvo, plísně | vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; krytí min. IP44 | AK2 |  |  |  |
| Výskyt živočichů | vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; krytí min. IP44 | AL2 |  |  |  |
| Harmonické, meziharmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 | AM-1-2 |  |  |  |
| Sluneční záření | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření | AN3 |  |  |  |
| Seismicita | Zanedbatelná | AP1 |  |  |  |
| Bouřková činnost | <25 dní / rok | AQ1 |  |  |  |
| Pohyb vzduchu | Pomalý | AR1 |  |  |  |
| Vítr | Malý | AS1 |  |  |  |

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro vnější vliv AN3 platí: Veškerý použitý elektroinstalační materiál musí být UV stabilní.

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4.

Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby. Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3.
V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2.

Datum sepsání protokolu:	28.01.2022				Podpis projektanta: