D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název stavby : 	Revitalizace Starého děkanství, Nymburk

Místo stavby :	p.č. st. 51/1, 46, 3475, 29 k.ú. Nymburk

Předmět : 		plynovodní přípojka

Stavebník :		Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Zpracovatel :		SALIEN spol. s r.o., V.Dominikánská 118/22, 412 01 Litoměřice

IČO 44565496

Luboš Sekera ČKAIT 041187

Seznam podkladů:	dokumentace pro vydání společného povolení, požadavky stavebníka

Zdůvodnění :		rekonstrukce

Datum :		03/2022

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis účelu

Jako zdroj tepla pro potřeby vytápění a přípravy TUV pro objekt děkanství je PD ústředního vytápění navržen plynový kotel o jmenovitém výkonu 30 kW pro vytápění a 34 kW pro přípravu TUV, s hodinovou spotřebou 3,63 m3/h. s případnou rezervou pro navýšení odběru zemního plynu v budoucnu.

Protože objekt děkanství není v současné době napojen na distribuční plynárenskou soustavu, je třeba na základě žádosti (podané investorem) o připojení k distribuční soustavě vybudovat novou plynovodní přípojku ve veřejném prostoru v Kostelním náměstí, ukončenou hlavním uzávěrem pro objekt Starého děkanství, zemním uzávě-rem PE 63 Polyvalve, cca 1 m před vstupní branou. Od HUP bude vnější domovní plynovod veden v zemi do objektu děkanství (viz PD 1.4.4 Domovní plynovod).

Seznam použitých podkladů, předpisů a norem

Jako podkladů pro zpracování PD byly použity údaje správců jednotlivých podzemních zařízeních, stavební dokumentace a požadavky investora a stavebníka k odběru zemního plynu. Výpočtem byla stanovena světlost přípojky na DN 50 (PE 63) pro délku cca 8 m a hodinovou spotřebu cca 7 m3/h (s navýšenou rezervou); vzhledem k výhodné přenosové kapacitě při zanedbatelných rozdílech nákladů (a následné dlouhé části vnějšího domovního plynovodu více než 40m), se zanedbatelnou ztrátou tlaku méně než 2 Pa.

Stavba bude provedena dle schválené dokumentace a v souladu s právními předpisy,  které budou použity při stavbě : zejména zákon č.458/2000 Sb. v platném znění, technickými normami ČSN EN 12007 1 až 4,ČSN EN12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 923 01, TPG 905 01, požadavky, směrnicemi a metodickými pokyny GasNet s.r.o. a GridServices s.r.o., zejména GRID_TX_S04_01_02 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6133. Montážní práce bude provádět certifikovaná firma, dle TPG 923 01, oprávněná k montáži NTL a STL plynovodu a přípojek vydané na základě odborné způsobilosti ve smyslu §6a) odst.1 písm.d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění platných předpisů; pracovníci dodavatele musí mít způsobilost dle Vyhl. č.21/79 Sb., ve znění vyhl.č.554/1990 Sb.

-2-

Popis technického zařízení, základní parametry

Po provedeném vytýčení veškerých podzemních zařízení a provedení zemních prací  bude kolmo na stávající ntl plynovod PE 315 v komunikaci Kostelní náměstí (parc.č. 1581/1) přivařen navrtávací přípojkový kus PE 315/63 (elektrotvarovka sedlová, navrtávací Tkus odbočkový PE 315/355-63) a po vnitřním vyčištění přivařena vlastní přípojka z materiálu PE 100  Rc SDR 11 s ochranným pláštěm, dn 63x5,8mm, o celkové délce cca 8,2 m. V místní komunikaci bude cca 1m před hranicí pozemku (parc.č. 3475) přípojka ukončena hlavním uzávěrem, zemním uzávěrem PE 63 Polyvalve, na vývodu zaslepeným. Uzávěr bude opatřen zemní soupravou v teleskopickém provedení a do zemního poklopu uzávěru bude proveden vývod signalizačního vodiče VSV. Nový  signalizační vodič červené barvy CYY 2,5 mm2 bude na stávající vodič plynovodu připevněn pájením nebo mechanickou svorkou, tak, aby původní vodič nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý a musí být zaizolován.. Signalizační vodič  bude připevněný na horní hraně nové plynovodní přípojky, konec vodiče v poklopu bude nenapnutý a ve svitku zakončen zaizolovanou kabelovou svorkou.

Zkoušení

Ntl  přípojka bude po dokončené montáži podrobena pneumatické tlakové zkoušce dle ČSN EN 12007, ČSN 12327 a TPG 702 01 (min.0,6 MPa) deformačním tlakoměrem o průměru pouzdra 160mm s třídou přesnosti 0,6% a rozsahem 0-1MPa; doba trvání zkoušky min. 30 minut. Těsnost propojovacích svarů na řadu bude provedena pěnivým roztokem. Přípojka bude uložena do pískového podsypu z kopaného písku min. 0,1 m;  krytí potrubí v komunikaci min. 1,0 m. Po kontrole svarů (nejdříve 0,5 hodiny po ukončení doby chladnutí elektrotvarovek) bude za přítomnosti zástupce budoucího provozovatele proveden obsyp min. 0,2 m z kopaného písku a zásyp nesedavým materiálem o velikosti zrn max. 8mm, samostatně (ručně) hutněným min. po 0,3 m. Ve výšce 0,3-0,4 m nad povrchem potrubí bude uložena výstražná žlutá fólie přesahující šířku potrubí o min. 0,05 m. Poté bude provedena pneumatická tlaková zkouška, výchozí revize plynového zařízení (přípojky), kontrola funkce signalizačního vodiče, geodetické zaměření a další požadované zkoušky a proveden zbývající zához.

Seznam požadovaných dokladů pro uvedení stavby do užívání

Při přejímce stavby bude provozovateli distribuční soustavy předána dokumentace v rozsahu dle TPG 905 01, Smlouvy a požadavků provozovatele.

VÝKRESOVÁ ČÁST

P1/ Situace – 1 : 200

P2/ Podélný řez – 1 : 100

P3/ Příčný řez – 1 : 100