OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2

1.1	Obsah technické zprávy	2

1.2	Rozsah a obsah projektu	2

1.3	Rozsah projektovaného zařízení	2

2.	Základní technické údaje	2

2.1	Napěťová soustava	2

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	2

2.3	Stupeň důležitosti dodávky	3

2.4	Ochrana proti přepětí v síti	3

2.5	Vnější vlivy	3

2.6	Měření spotřeby elektrické energie	3

2.7	Výkonová bilance	3

2.8	Projektové podklady	4

3.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - SILNOPROUDÉ ROZVODY	4

3.1	Přípojka NN, Hlavní přívodní vedení	5

3.2	Přípojka sdělovacího vedení	6

3.3	Napájení zařízení v areálu	6

3.4	Kabelové rozvody	6

4.	REALIZACE, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	6

5.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	7

6.	Bezpečnost práce	7

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Obsah technické zprávy

- Základní technické údaje

- Projektové podklady

- Popis technického řešení

- Dokončení a předání díla

- Požadavky na ostatní profese

- Bezpečnost práce

- Závěrečné ustanovení

## Rozsah a obsah projektu

Předmětem této dokumentace jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti  s rekonstrukcí objektu Starého děkanství v Nymburku – venkovní rozvody.

Tato dokumentace řeší venkovní rozvody v areálu Starého děkanství a hlavní přívodní vedení do objektu včetně měření.

Stavba je vyvolaná požadavkem investora. Elektrická zařízení budou instalována dle požadavků zadání a navržené řešení vychází z dostupných podkladů a informací v době zpracování projektu.

Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby ve smyslu § 134 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dle Společných zásad v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se dokumentace pro provádění stavby zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovní a technologické postupy, které má zhotovitel povinnost zabezpečit z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích dle požadavků § 3 a Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

## Rozsah projektovaného zařízení

- Napájení venkovních zařízení

- Hlavní přívodní vedení od RE

- Elektroměrový rozvaděč RE

- Přívod sdělovacího vedení

# Základní technické údaje

## Napěťová soustava

3PEN	~ 50Hz, 230/400V	TN-C		hlavní přívod z RE

3NPE	~ 50Hz, 230/400V	TN-C-S	3 fázové vývody z RS1

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvedená v ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

dle čl. 411.1	– základní ochrana základní izolací živých částí, kryty nebo přepážkami

– ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

– ochrana proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA

čl. 411.2 – Požadavky na základní ochranu (před přímým dotykem živých částí)

čl. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše (před dotykem neživých částí)

dle čl. 411.3.1	– ochranné uzemnění a ochranné pospojování

dle čl. 411.3.2	– automatické odpojení v případě poruchy

dle čl. 411.3.3	– doplňková ochrana proudovými chrániči

čl. 411.4 – Ochrana v sítích TN

čl. 412 – Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

čl. 415 – Doplňková ochrana

dle čl. 415.1	– doplňková ochrana: proudové chrániče

dle čl. 415.2	– doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

## Stupeň důležitosti dodávky

Dle ČSN 34 1610 je dodávka zařazena do 3. stupně důležitosti. Postačuje napájení z jednoho zdroje.

## Ochrana proti přepětí v síti

Ochrana proti přepětí je provedena ve všech třech stupních. Na vstupu vedení do objektu bude v rozvaděči RS1 instalována kombinovaná ochrana proti přepětí T1 a T2. V podružném rozvaděči RP bude instalována pouze ochrana druhého stupně T2.

## Vnější vlivy

Jsou určeny v protokolu č.21064 o určení vnějších vlivů. Protokol je přílohou projektové dokumentace v části SO 01.

## Měření spotřeby elektrické energie

Nové fakturační měření bude situováno v elektroměrovém rozvaděči RE, který bude umístěn ve zděném pilíři spolu s přípojkovou skříní.

Pro odběrné místo s nepřímým měřením, připojené k distribuční soustavě nízkého napětí, musí být dle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, osazeno alespoň měření typu B.

Dle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, Příloha č. 1, je pro nepřímé fakturační měření na hladině nízkého napětí požadována minimální přesnost MTP třídy přesnosti 0,5 S a elektroměr činné energie třídy přesnosti 1, či elektroměr činné energie třídy B.

Rozvaděč bude plastový vestavěný a bude proveden dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce.

Měření bude třífázové nepřímé dvousazbové s hlavním jističem 3x100A s charakteristikou B před elektroměrem. Pro podružný rozvaděč RP bude v RS1 osazeno podružné měření.

## Výkonová bilance

Instalovaný příkon Pi	- osvětlení			4,0   kW

- zásuvky, ostatní		20,0 kW

- kavárna			7,0   kW

- VZT, UT		 	6,0   kW

- Hospodářská budova	11    kW

- Venkovní rozvody		40    kW

(trhy, koncerty, rezerva)

Celkový instalovaný příkon Pi			 88,0 kW

Soudobost	0,7	- osvětlení			2,8   kW

0,4	- zásuvky, ostatní		8,0   kW

0,5	- kavárna			3,5   kW

0,8	- VZT			 	4,8   kW

1	- Hospodářská budova	11    kW

0,5	- Venkovní rozvody		28    kW

(trhy, koncerty, rezerva)

Celkový soudobý příkon Pp			58,1 kW

Celkový výpočtový proud Ip			88,3 A

Jako hlavní jistič před elektroměrem bude použit jistič s proudovou hodnotou 3x100A/ch.B. Energetická bilance bude ještě upřesněna na základě údajů od konkrétních zařízení ÚT a dalších technologií. V případě potřeby bude provedeno navýšení.

## Projektové podklady

- Projektová dokumentace stavební a technologické části

- Jednání s investorem a s projektanty ostatních profesí – koordinace

- Platné normy ČSN a EN, a to zejména:

ČSN 33 0120			Normalizovaná napětí IEC

ČSN EN 60446 ed.2.		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN 33 2000-1 ed.2.		El. instal. NN - Základní hlediska, charakteristiky, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3.	El. instal. NN - Ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2.	El. instal. - Ochr. před rušivým napětím a el. mag. rušením

Kapitola 443: Ochr. proti atmosfér. nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2.	El. zař. - Část 4: Bezp. - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473		El.technické předpisy - El. zařízení. Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482 		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: 			Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření 			podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v 			prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3.	El. instal. NN - Část 5-51: Výběr a stavba - Všeob. předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	El. zařízení - Výběr a stavba - Soustavy a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2.	El. instal. - Výběr a stavba - Dovolené proudy v el. rozvod.

ČSN 33 2000-5-534		El. instal. NN - Část 5-53: Výběr a stavba - Kapitola 53:

Odpojování, spínání, řízení - Oddíl 534: Přep. ochr. zař.

ČSN 33 2000-5-537		El. zařízení - Část 5: Výběr a stavba - Kapitola 53: Spínací

řídící přístroje - Oddíl 537: Přístr. pro odpojov. a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3.	El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ochr. pospojení

ČSN 33 2130 ed.3		El. instalace nízkého napětí – Vnitří el. rozvody

ČSN EN 62305-1-3 ed.2	Ochrana před bleskem (soubor norem)

ČSN 34 2300 ed.2		Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vyhláška 268/2009 Sb.		Technické požadavky na stavby

a s nimi související normy a předpisy.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - SILNOPROUDÉ ROZVODY

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část.

Jelikož je v oblasti vyhrazených technických zařízení (viz kapitola „Zařazení zařízení do tříd a skupin“ dále) zákonem vyžadována odborná způsobilost zhotovitele (viz kapitola „Podmínky pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu“ dále), pak se od zhotovitele důvodně očekává, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, a že tyto i uplatní. Z titulu zákonné povinnosti odborné péče se u zhotovitele očekává znalost a splnění všech požadavků zde jmenovaných legislativních předpisů a technických norem ČSN a ČSN EN, byť by v této dokumentaci jejich jednotlivé požadavky nebyly přímo vypsány.

Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.1 musí být pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovně), osobou s odpovídající kvalifikací (viz kapitola „Podmínky pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu“ dále); veškeré výrobky musí být vždy nainstalovány v souladu s pokyny poskytnutými jejich výrobcem.

Dle Společných zásad v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, není součástí projektové dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace; pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dopřesnění detailů a podrobností, stejně jako v případech vyžadovaných souvisejícími legislativními předpisy, musí stavbyvedoucí zhotovitele ve smyslu jeho povinností dle § 153 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zvážit, a v nezbytném rozsahu i iniciovat dopracování realizační dokumentace. Tato povinnost se vztahuje především na případy podmíněné stavebním vybavením zhotovitele, jím používanými technologiemi, technologickými a pracovními postupy, konkrétními osazenými výrobky a požadavky jejich výrobců, odbornou úrovní pracovníků zhotovitele, organizací práce a skutečným postupem prací. Součástí realizační dokumentace zhotovitele musí rovněž být i zohlednění všech nezbytných postupů a opatření, která mají sloužit k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě. Realizační dokumentace musí být jednoznačná, obsahově musí reflektovat požadavky zde uvedených legislativních předpisů a technických norem, musí v ní být uvedeny veškeré typy konkrétních použitých výrobků a musí obsahovat veškerá konkrétní detailní a jednoznačná schémata zapojení.

Z titulu zákonné povinnosti odborné péče (viz výše) se od zhotovitele očekává, že bez zbytečného odkladu upozorní na případné vady projektové dokumentace, kterou obdržel jako pokyn k realizaci. V rámci přípravy je zhotovitel povinen ověřit i veškeré míry a počty, uváděné v dokumentaci.

Použitý materiál a osazované výrobky musí splňovat požadavky souvisejících výrobkových norem.

Součástí prací a dodávek dle této projektové dokumentace je i veškeré nezbytné nastavení dodaných zařízení, výrobků a kompletů, včetně jejich funkčního a komplexního odzkoušení a zprovoznění.

Veškeré případné, avšak zásadně pouze předem odsouhlasené změny, stejně jako veškerá konkrétní zapojení a elektrické návaznosti všech skutečných výrobků, osazených v rámci dodávek této veřejné zakázky na stavební práce, je zhotovitel povinen zaznamenat v dokumentaci skutečného provedení.

## Přípojka NN, Hlavní přívodní vedení

Objekt bude napájen z distribučního vedení přípojkou, která bude ukončena v přípojkové skříní, dle situačního výkresu. Přesné provedení přípojky bude upřesněno ze strany ČEZ Distribuce. Vedení od elektroměrového rozvaděče do RS1 bude provedeno kabelem CYKY-J 4x35 mm2. Spolu s ním bude veden kabel CYKY-O 3x1,5 pro ovládání od HDO.

## Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení bude ukončena v účastnickém rozvaděči vedle elektroměrového rozvaděče. Z něho bude vyveden metalický kabel, který bude ukončen v datovém rozvaděči v 1.PP objektu. Kabel bude veden v kabelové chráničce ve výkopu v zemi. V objektu bude kabel uložen v chráničce v podlaze a prostupem do 1.PP.

V chráničce spolu s kabelem může být připravena mikrotrubička pro budoucí zafouknutí optického kabelu.

Přesné provedení bude upřesněno místním poskytovatelem intenetu!

## Napájení zařízení v areálu

Z rozvaděče RS1 bude napájen podružný rozvaděč hospodářského objektu kabelem CYKY-J 5x10 mm2 .

Z rozvaděče RS1 bude napájen multifunkční sloupek kabelem CYKY-J 5x25 mm2. Přesná konfigurace sloupku bude upřesněna investorem před realizací.

V dešťové jímce bude provedeno napájení čerpadla. Jištění a kabel budou upřesněny de typu čerpadla. Jako rezerva bude k čerpadlu přiveden kabel CYKY-J 5x2,5 mm2.

## Kabelové rozvody

Kabelové vedení bude uloženo ve výkopu v zemi v kabelových korugovaných chráničkách. Chráničky budou umístěny v pískovém loži minimálně 0,7 m pod úrovní terénu s výstražnou krycí fólií nad kabely.

V objekty budou kabely uloženy pod podlahou a prostupem do výkopu v zemi. Prostupy budou řádně utěsněny proti pronikání vlhkosti.

Volba a pokládka kabelů bude dle ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 3 a ČSN EN 50174-2 ed. 3.

Kabely a vodiče budou dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5 značeny nesmazatelnými štítky, na kterých bude vždy uvedeno minimálně označení kabelu, typ kabelu, a označení rozváděče a vývodu, odkud je kabel napojen.

Součástí tohoto projektu je kompletní kabeláž pro napájení všech jednotlivých koncových zařízení, spotřebičů a elektroinstalačních prvků, ať už kabely pro jejich silové napojení, tak i kabely ke všem souvisejícím ovladačům a čidlům, včetně kabelové výzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to včetně jejich dopravy, montáže, instalace, zapojení, a souvisejícího spojovacího a montážního materiálu.

Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005, Příloha A.

Vyznačení uložených podzemních sítí bude provedeno výstražnou fólií dle požadavků ČSN 73 6006.

Postupy při provádění veškerých zemních prací budou v souladu a dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb (TKP), kapitola 4.

# REALIZACE, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, bod 2.1.5, musí být elektrické instalace provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné.

Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.1 musí být pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovně), osobou s odpovídající kvalifikací (viz kapitola „Podmínky pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu“ dále); veškeré výrobky musí být vždy nainstalovány v souladu s pokyny poskytnutými jejich výrobcem.

Dle Společných zásad v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, není součástí projektové dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace; pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

V rámci přípravy je zhotovitel povinen ověřit veškeré míry a počty, uváděné v dokumentaci.

Použitý materiál a osazované výrobky musí splňovat požadavky souvisejících výrobkových norem.

Součástí prací a dodávek dle této projektové dokumentace je i veškeré nezbytné nastavení dodaných zařízení, výrobků a kompletů, včetně jejich funkčního a komplexního odzkoušení a zprovoznění.

Po dokončení montážních prací a před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize doložená výchozí revizní zprávou.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba

Tam, kde to bude předem možné, stavba zajistí dle pokynů šéfmontéra silnoproudých rozvodů volné průchody pro kabelové rozvody přes jednotlivé stěny.

# Bezpečnost práce

Postup prací musí být koordinován se zřetelem na možnosti provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat v souladu s příslušnými ČSN. Osoby pracující na elektrickém zařízení musí dodržet bezpečnostní předpisy a používat vždy náležité ochranné a pracovní pomůcky.

Zařízení, na kterých je prováděna pracovní činnost musí mít všechny živé části spolehlivě odpojeny a označeny bezpečnostními sděleními (např. ”Nezapínej - na zařízení se pracuje”), pokud není povolena práce pod napětím.

Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. Elektrické zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu.

Elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem. Všechny poruchy a závady musí být neprodleně odstraněny.

Obsluhu elektrického zařízení mohou vykonávat jen osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

Údržbu elektrického zařízení je nutno provádět podle místního provozního řádu a platných bezpečnostních předpisů. Údržbu elektrické instalace a ostatních elektrických zařízení při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech mohou vykonávat pouze osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

V Děčíně,						Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk

dne 15.06.2022						Kontrola:	Patrik Schoř

Srov. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1401/2016. Nejvyšší soud [online]. Brno: © 2018 Nejvyšší soud [cit. 22.06.2022]. Dostupné z: http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C3DCA4A25F179AE4C12580E500366829?openDocument

Srov. požadavek § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

TKP 4: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 4. Zemní práce. Schváleno MD-OPK pod č. j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. srpna 2017 s účinností od 7. srpna 2017 [online]. Praha: Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací. [cit. 06.05.2021]. Dostupné z: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_6_TKP/TKP_4_2017.pdf