TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| DNS01-06 Projektová dokumentace nového pavilonu lékárny s ambulancemi pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |  |
| Evidenční číslo: DNS01-VZ06/2022 |  |  |  |

Technické zadání projektu

Název projektu: Nový pavilon lékárny s ambulancemi, Nemocnice Nymburk

Místo objektu: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

č. parc. st. 320, k.ú. Nymburk – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 4 489 m2

Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musí odpovídat veškerým platným a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož musí být současně v souladu s dalšími zákony 
a vyhláškami v platném znění, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění. Projektová dokumentace bude odpovídat platným 
a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost.

Zadáním investora je vypracovat návrh funkčního provozu lékárny a provozu ambulancí 
v souladu vyhláškou č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Návrh nového objektu bude situován do uliční fronty areálu, v těsné blízkosti objektu vedení nemocnice.

Pro návrh bude využita zelená plocha a bude využita i plocha pro stávající parkování vedení nemocnice. V rámci projektu budou navrženy nové odstavné plochy v areálu nemocnice pro nahrazení rušených a uspokojení potřeb parkování pro nový provoz. Pro investora je zásadní dodržet požadavky na pasivní, případně plusovou budovu, tak aby návrh a realizace splňovala podmínky dotačního titulu OPŽP ČR.

Investor požaduje provoz lékárny a prodejny zdravotnických potřeb v režimu zásobování zařízení lůžkové péče. Plocha oficíny bude minimálně 100 m2. Návrh bude obsahovat vhodně umístěné vstupy a dostatek skladovacích prostor ve vymezené ploše pro realizaci objektu. Základní dispoziční řešení dle ověřovací studie, viz příloha č. 5.

Veškeré navržené standardy musí být vhodné a bezpečné pro využití v objektech pro zdravotnictví a v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 398/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Požadované části projektové dokumentace a souvisejících služeb:

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavení řízení (technické požadavky dle OPŽP ČR, viz podkladová studie)

Zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby

Základní obsahové požadavky na provedení díla:

- vstupním podkladem je zaměření prostoru stavby, zpracovatel GSG s.r.o. 6/2022;

- vstupním podkladem je studie stavby, zpracovatel Domusdesign 6/2023;

- dílo bude v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby;

- dokumentace bude mimo jiné obsahovat Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (v rozsahu dle OPŽP pro zařazení do dotační výzvy na pasivní / plusovou budovu, konkrétní rozsah bude upřesněn, pro nacení nutno vycházet z poslední vyhlášené výzvy), Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov;

- dodání 6 paré projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. pro daný projektový stupeň;

- zajištění získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců technické infrastruktury;

- moderování pracovní skupiny složené z odborných pracovníků a zástupců nemocnice, účast min. 1x za měsíc na koordinační schůzce s informací o průběhu provádění díla;

- formulování požadavků na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů,  dokladů, studií vždy po dokončení konkrétního projektového stupně;

- dokumentace v elektronické podobě na nosiči v DWG a PDF formátu.

Základní technické požadavky na provedení díla:

- navržený objekt musí splňovat požadavky pasivní nebo plusové budovy, minimálně budou splněny následující parametry:

Sledovaný ukazatel 								Požadovaná hodnota

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa 				n50 ≤ 0,6.h-1

Průměrný součinitel prostupu tepla 						Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≤ 4 m * 		≤ 15 kWh.m-2a-1

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≥ 8 m * 		≤ 20 kWh.m-2a-1

Měrná potřeba tepla na chlazení 						≤ 15 kWh.m-2a-1

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 			≤ Ɵai,max,N

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  					EpN,A ≤ 0,80 . ER

- architektonické a urbanistické začlenění stavby do stávajícího areálu nemocnice

- jedná se o občanskou výstavbu pro zdravotnictví. Objekt musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko - provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob

- požaduje se účelný provoz lékárny a samostatně přístupný prostor ambulancí;

- zhotovitel navrhne napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;

- napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem;

- požadován je energeticky úsporný návrhu stavby s využitím sluneční energie a dešťové vody (zálivka vegetační střechy a zeleně v areálu nemocnice);

- návrh a rozmístění technologie již v rozsahu dokumentace pro společné povolení;

- v textové části, popis navrhovaného řešení a popis provozu;

- propočet nákladů stavby (stupeň stavební povolení);

Základní požadavky na zdravotnickou techniku

- Vybavení zdravotnickou technologií je třeba řešit na úrovni standardu, běžného pro tento typ zdravotnického zařízení v zemích EU.

- Ambulance a provoz lékárny bude vybaven v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

- Jednotlivé vyšetřovny budou standardně vybaveny pracovním místem s PC, vyšetřovacím lehátkem, pracovní linkou s dřezem a vestavným umyvadlem s bezdotykovou baterií a dalším nezbytným mobiliářem.

- Specializace jednotlivých ambulancí budou specifikovány zadavatelem před zahájením zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Časové milníky:

- zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – nejpozději do 15 týdnů od účinnosti smlouvy 30 %;

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději do 18 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 50 %;

- kontrolní rozpočet – nejpozději do 4 týdnů od pokynu zadavatele 20 %.