## D141c (5)
INVESTOR / CLIENT | [6 empty] | DODAVATEL / CONTRACTOR
Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
| Tel : | +420 325 501 101 |  |  |  |  | Tel:
| e-mail : | [5 empty] | e-mail:
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER | [6 empty] | PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
Ing. Václav Smetana
Jateční 803
280 02, Kolín 4
[7 empty] | Tel: | 603 464 895
[7 empty] | e-mail: | vsmetana@iol.cz
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
4
3
2
1 | 2015-06-24 |  | REVIZE 1 |  |  | ING. SMETANA |  | ING. SMETANA |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
0 | 2015-03-15 |  | PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE |  |  | J.FRAJKOVSKÝ |  | J.FRAJKOVSKÝ |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
Č. No | DATUM / DATE |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  | NAVRHL / DESIGNED |  | ZPRACOVAL / EXECUTED |  | KONTROLOVAL / CHECKED | KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF. | SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION
STAVBA / |  |  |  | REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK
CONSTRUCTION
MÍSTO STAVBY / |  |  |  | BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK
LOCATION
ČÁST PROJEKTU / |  |  |  | D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PART OF PROJECT
DÍL PROJEKTU / |  |  |  | D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
SECTION OF PROJ.
OBJEKT / |  |  |  | OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON
UNIT
PROFESE / |  |  |  | D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ
BRANCH
PROVOZNÍ SOUBOR / | [10 empty] | POČET A4 / Nr. OF A4 | 10
PROCESS UNIT
DOKUMENT / |  |  |  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE | [6 empty] | STUPEŇ / LEVEL | ZSPD, DPS ZD
DOCUMENT
MĚŘÍTKO / SCALE |  |  |  | ČÍSLO KOPIE / | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. |  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR |  |  |  | REVIZE /
|  |  |  | NR OF COPY | 172 01 - 15 |  |  |  | D - D147c |  |  |  | REVISION
[5 empty] | SPISOVÁ ZNAČKA | [7 empty] | 1
OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE

## ELEKTRO_REVIZE_OBJ D
SO.01
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena( BEZ dpH)
|  | Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit | [5 empty] | 0
|  | za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude | [5 empty] | 0
odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je
nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých
v prostorách přístupných veřejností.
Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či
není ve výkazu výslovně uvedeno.
Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
2 | 1.1 | Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
3 | 1.2 | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 |  | m | 1200 |  |  | 0 | 0
4 | 1.3 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 |  | m | 600 |  |  | 0 | 0
5 | 1.4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 1000 |  |  | 0
6 | 1.5 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 |  | m | 500 |  |  | 0 | 0
7 | 1.6 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 1000 |  |  | 0 | 0
8 | 1.7 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
9 | 1.8 | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
10 | 1.9 | Kabel CYKY-J 5x10 mm2 |  | m | 110 |  |  | 0 | 0
11 | 1.10 | Kabel CYKY-J 5x35 mm2 |  | m | 23 |  |  | 0 | 0
12 | 1.11 | Kabel CYKY-J 5x50 mm2 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
13 | 1.12 | Kabel CYKY-J 3x120+70 mm2 |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
14 | 1.13 | Kabel CGSG 3G-x2,5 |  | m | 78 |  |  | 0 | 0
15 | 1.14 | Kabel CGSG 5G-x1,5 |  | m | 39 |  |  | 0
16 | 1.15 | Kabel CXKH-R s1d0 2Ox4mm2 |  | m | 795 |  |  | 0
17 | 1.16 | Kabel CXKH-V 5x10mm2 |  | m | 35 |  |  | 0 | 0
18 | 1.17 | Kabel CXKH-V 5x2,5mm2 |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
19 | 1.18 | Kabel CXKH-R 4x2,5mm2 |  | m | 800 |  |  | 0 | 0
20 | 1.19 | Kabel CXKH-V 5x1,5mm2 |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
21 | 1.20 | Kabel CXKH-V 4x1,5mm2 |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
22 | 1.21 | Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
23 | 1.22 | Kabel CXKH-V 3x1,5mm2 |  | m | 300 |  |  | 0 | 0
24 | 1.23 | Kabel CXKH-V -O 3x1,5mm2 |  | m | 150 |  |  | 0 | 0
25 | 1.24 | Kabel CXKH-V -O 2x1,5mm2 |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
26 | 1.25 | JBYSTY 2x1 S1D0 |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
27 | 1.26 | JYTY 2x1 |  | kpl | 500 |  |  | 0 | 0
28 | 1.27 | Zapojení a označení vodičů, odzkoušení |  | kpl |  |  |  | 0 | 0
29 |  | Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.
30 | 2 | spínací přístroje | [5 empty] | 0
31 |  | Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví | [5 empty] | 0
32 |  | bezšroubové svorky, oblý tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak
34 | 2.1 | Spínač jednopólový pod omítku,kompletní přístroj, IP20 |  | ks | 59 |  |  | 0
35 | 2.2 | Spínač jednopolový na omítku , IP44 |  | ks | 15 |  |  | 0
36 | 2.3 | Spínač jednopoplový se signálkoupod omítku ,kompletní přístroj s rámečkem, IP20 |  | ks | 32 |  |  | 0
37 | 2.4 | Přepínač sériový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 24 |  |  | 0
38 | 2.5 | Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 10 |  |  | 0
39 | 2.6 | Dvojitý přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.14
40 | 2.7 | Přepínač křížový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  | 142
41 | 2.8 | Tlačítko pod omítku ,IP20 s orientační doutnavkou |  | ks | 42 |  |  | 0
42 | 2.9 | Tlačítko pod omítku ,IP20 |  | ks | 13 |  |  | 0
43 | 2.10 | Pohybové čidlo, spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 16m, úhel pokrytí 270°; 250V, 16A, IP55; |  | ks | 2 |  |  | 0
44 | 2.11 | Pohybové čidlo stropní , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; |  | ks | 2 |  |  | 0
45 | 2.12 | Pohybové čidlo nástěnné , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; |  | ks | 28 |  |  | 0
46 | 2.13 | Vypínač 3f/400V 32A ,IP65 |  | ks | 3 |  |  | 0
47 | 2.14 | Deblokační skříň BACO se spínačem plastová (přepínač 1-0-2), IP54, VS102352-B4 |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 200
48 | 2.15 | Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67 |  | ks | 2 |  |  | 0
49 | 2.16 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, |  | ks | 233 |  |  | 0
50 | 2.17 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem,pod omítku v krytí min. IP44,kompletní přístroj , IP44, |  | ks | 37 |  |  | 0
51 | 2.18 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva zelená |  | ks | 22 |  |  | 0
52 | 2.19 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj s přepěťovou ochranou typu"D", IP20, barva zelená |  | ks | 6 |  |  | 0
53 | 2.20 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva oranžová |  | ks | 4 |  |  | 0
54 | 2.21 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva žlutá (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 35 |  |  | 0
55 | 2.22 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva oranžová se žlutým rámečkem (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 42 |  |  | 0
56 | 2.23 | Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná |  | ks | 5 |  |  | 0
57 | 2.24 | Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná (součást rampy - uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 32 |  |  | 0
58 | 2.25 | Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut, |  | ks | 36 |  |  | 0 |  |  | #REF!
59 | 2.26 | Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut, |  | ks | 36 |  |  | 0
60 | 2.27 | Termostat průmyslový +5-+35 st C |  | ks | 1 |  |  | 0
61 | 2.28 | Panel dálkové signalizace Pro externí informaci o poruchách izolované soustavy. Doplňkový přístroj k hlídači izolačního stavu . Zvuková (odstavitelná) a výrazná optická signalizace kritických hodnot izolačního odporu, proudového přetížení a přehřátí oddělovacího transformátoru. Napájení malým napětím z hlídače izolačního stavu. Možnost připojení až dvou panelů k jednomu hlídači izolačního stavu. Součástí sady přístrojů je trojnásobná krabice pro zapuštěnou montáž. |  | ks | 3 |  |  | 0
62 | 2.29 | Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V·A, 230 V AC |  | ks | 3 |  |  | 0
63 | 2.30 | Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.5-28 V AC / 18-35 V DC |  | ks | 4 |  |  | 0
64 | 2.31 | Oddělovací transformátor pro zdravotnickou jednofázový síť 6,3kVA/TP2 dle IEC EN 61558-2-15. |  | ks | 3 |  |  | 0
65 | 2.32
66 | 3 | krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | [5 empty] | 0
67 | 3.1 | Krabice přístrojová pr 68mm |  | ks | 531 |  |  | 0
68 | 3.2 | Krabice odbočná se svorkovnicí pr 68mm |  | ks | 300 |  |  | 0 |  |  | #REF!
69 | 3.3 | krabice pod omítku 250x110 |  | ks | 3 |  |  | 0
70 | 3.4 | Krabice s požární odolností 5x4mm |  | ks | 30 |  |  | 0
71 | 3.5 | Krabice do vlhka se svorkovnicí S-66, IP54 |  | ks | 80 |  |  | 0
72 | 3.6 | Krabice do vlhka se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 40 |  |  | 0
73 | 3.7 | Krabice do vlhka se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 20 |  |  | 0
74 | 3.8 | Elektroinstalační trubka pr 160 červená |  | m | 20 |  |  | 0
75 | 3.9 | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr min.24mm vč.příchytek a příslušenství, |  | m | 200 |  |  | 0
76 | 3.10 | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr min.39mm vč.příchytek a příslušenství, |  | m | 30 |  |  | 0
77 | 3.11 | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr min.63mm vč.příchytek a příslušenství, |  | m | 15 |  |  | 0
78 | 3.12 | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní průměr min.24mm, povrchová montáž (vč.spojek,kolen,příchytek),bezhalogenová |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  | Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.
79 | 3.13 | Elektroinstalační trubka ocelová s pož. Odolností pr. Min 25 |  | m | 115 |  |  | 0
80 | 3.14 | Kabelový žlab 62x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) |  | m | 120 |  |  | 0
81 | 3.15 | Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) |  | m | 120 |  |  | 0
82 | 3.16 | Kabelový rošt š 200, s protipožární odolností EI180(vč. Oříchytek , závěsů) |  | m | 60 |  |  | 0
83 | 3.17 | Příchytky s požární odolností EI60min |  | ks | 80 |  |  | 0
84 | 3.18 | Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Oříchytek , závěsů) |  | m | 60 |  |  | 0
85 | 3.19 | Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60 |  | kpt | 1 |  |  | 0
86 | 3.20 |  |  | ks
87 | 4 | Svítidla včetně zdrojů |  | ks |  |  |  | 0
88
89 | 4.1 | K118-Nástěnné zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prizmatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 7 |  |  | 0
90 | 4.2 | B113-Nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 19 |  |  | 0
91 | 4.3 | A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 24 |  |  | 0
92 | 4.4 | A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 13 |  |  | 0
93 | 4.5 | C218, D218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44 |  | ks | 26 |  |  | 0
94 | 4.6 | R136-Stropní zářivkové svítidlo 1x36W, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 5 |  |  | 0
95 | 4.7 | R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 28 |  |  | 0
96 | 4.8 | R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 21 |  |  | 0
97 | 4.9 | R418-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 48 |  |  | 0
98 | 4.10 | P418-Podhledové zářivkové svítidlo modulu 625x625 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: umístěno v podhledovém rastru PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 29 |  |  | 0
99 | 4.11 | T136-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 1x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65 |  | ks | 1 |  |  | 0
100 | 4.12 | T236-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65 |  | ks | 12 |  |  | 0
101 | 4.13 | T258-Stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: zavěšené od stropu na tyči 60 cm PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65 |  | ks | 4 |  |  | 0
102 | 4.14 | LR-Lůžková rampa s osvětlením přímým s vypínačem a vypínaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-uveden počet připojovacích míst |  | ks | 28 |  |  | 0
103 | 4.15 | LR (SR)-Lůžková rampa (stropní rampa) s osvětlením přímým s vypínačem (svítidla součástí rampy-uveden počet připojovacích míst |  | ks | 4 |  |  | 0
104 | 4.16 |  |  | ks |  |  |  | 0
105 | 4.17 |  |  | ks |  |  |  | 0
106 | 4.18 |  |  | ks |  |  |  | 0
107 | 4.19 |  |  | ks |  |  |  | 0
108 | 4.20 |  |  | ks |  |  |  | 0
109 | 4.21 | Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele |  | ks | 7 |  |  | 0
110 | 4.22 | Centráltest |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
111 | 4.23 | N1-nástěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 26 |  |  | 0
112 | 4.24 | N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 21 |  |  | 0
113
114 | 5 | Pomocný materiál | [5 empty] | 0
115
116 | 5.1 | Sádra |  | kpl | 1 |  |  | 0
117 | 5.2 | Hmoždinky |  | kpl | 1 |  |  | 0
118 | 5.3 | Wago svorky |  | kpl | 1 |  |  | 0
119 | 5.4 | Kabelová oka |  | kpl | 1 |  |  | 0
120 | 5.5
121 | 6 | Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
122 | 6.1 | vodič FeZN KR 8mm |  | m | 15 |  |  | 0
123 | 6.2 | jímací tyč do 3m |  | ks | 3 |  |  | 0
124 | 6.3 | svorka SS |  | ks | 10 |  |  | 0
125 | 6.4 | svorka SK |  | ks | 1 |  |  | 0
126 | 6.5 | Vodič H07V-U (CY) 4mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 800 |  |  | 0
127 | 6.6 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 600 |  |  | 0
128 | 6.7 | vodič CYA 25 z/ž |  | m | 100 |  |  | 0
129 | 6.8 | vodič CYA 16 z/ž |  | m | 400 |  |  | 0
130 | 6.9 | Vodič H07V-U (CY) 10mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 100 |  |  | 0
131 | 6.10 | vodič CYA50 z/ž |  | m | 20 |  |  | 0
132 | 6.11 | ekvipotenciální svorkovnice HOP |  | ks | 1 |  |  | 0
133 | 6.12 | ekvipotenciální svorkovnice PA |  | ks | 4 |  |  | 0
134 | 6.13 | Svorka pro ochranné pospojování - AB | [5 empty] | 0
135 | 6.14 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek Možnosti připojení: • 6 x vedení 1,5-10 mm² • 1 x vedení 6-16 mm² bez nutnosti přerušení • přípojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10 |  | ks | 11 |  |  | 0
136 | 6.15 | OCEP pro přípojnici pospojování 600x600x150 |  | ks | 11 |  |  | 0
137 | 6.16 | svorka Bernard, pro pospojení |  | ks | 120 |  |  | 0
138 | 6.17 | svorka SN4, pro pospojení vodovodu |  | ks | 80 |  |  | 0
139
140 | 7 | Kompletace dodávky | [5 empty] | 0
141
142 | 7.1 | Montážní práce (V jednotlivých položkách) |  | kpt | 1 |  |  | 0
143 | 7.2 | Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání) |  | kpt | 1 |  |  | 0
144 | 7.3 | Pomocné práce |  | kpt | 1 |  |  | 0
145 | 7.4 | Revize elektrorozvodů |  | kpt | 1 |  |  | 0
146 | 7.5 | Revize hromosvodu |  | kpt | 1 |  |  | 0
147 | 7.6 | Měření osvětlenosti |  | kpt | 1 |  |  | 0
148 | 7.7 | Doprava (v ceně) |  | kpt | 1 |  |  | 0
149 | 7.8 | Projekt skutečného provedení |  | kpt | 1 |  |  | 0
150 | 7.9 | Ostatní režijní a vedlejší náklady |  | kpt | 1 |  |  | 0
151 | 7.10 | Přemístění kabelu CYKY 5x35 |  | h | 3 |  |  | 0
152
153 | 8 | Rozvaděče | [5 empty] | 0
154
155 | 8.1 | Rozváděč RHD1 |  | ks | 1 |  |  | 0
156 | 8.2 | Rozváděč RGHD1.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
157 | 8.3 | Rozváděč R-UPS |  | ks | 1 |  |  | 0
158 | 8.4 | Rozváděč RPD2.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
159 | 8.5 | Rozváděč RPD3.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
160 | 8.6 | Rozváděč RPD3.1-ZIS |  | ks | 1 |  |  | 0
161 | 8.7 | Rozváděč R-ZIS |  | ks | 1 |  |  | 0
162 | 8.8 | Rozváděč RPO3.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
163 | 8.9 | specifikace rozvaděčů viz výkresová část |  | ks | 1 |  |  | 0
164 | 9 | UPS | [5 empty] | 0
165 | 9.1 | Záložní zdroj - UPS 25 kVA / 18 kW, DVOJITÁ KONVERZE,125 % 60 min.,150% 1 min. ONLINE |  | ks | 1 |  |  | 0
166 | 9.2 | - vstup 400V TN-S / výstup 400V TN-S |  |  | 1 |  |  | 0
167 | 9.3 | - propojovací kabel mezi UPS a bateriemi |  |  | 1 |  |  | 0
168 | 9.4 | - kompletační materiál |  |  | 1 |  |  | 0
169 | 9.5 | INSTALACE |  | KS | 1 |  |  | 0
170 | 9.6
171 | 9.7
172 | 10 | E2 - Topné kabely : | [5 empty] | 0
173
174 | 10.1 | Samoregulační topný kabel 26W/m |  | m | 10 |  |  | 0
175 | 10.2 | Připojovací a ukončovací sada pro 1 kabel |  | ks | 2 |  |  | 0
176 | 10.3 | Prostorový termostat - rozsah 5- 15st |  | ks | 1 |  |  | 0
177 | 10.4
178 | 11 | E3 - Osvětlení výtahové šachty | [5 empty] | 0
179
180 | 11.1 | G218-Svítidlo zářivkové 2x18W, Svítidlo tvoří montura a stínítko z polykarbonátu a kovový ochranný koš,IP65 pr 310mm |  | ks | 3 |  |  | 0
181 | 11.2 | Přepínač střídavý na omítku IP44 |  | ks | 2 |  |  | 0
182 | 11.3 | Zásuvka jednonásobná na povrch na omítku IP66 |  | ks | 1 |  |  | 0
183 | 11.4 | Kabel CYKY 3x2,5mm2 |  | m | 25 |  |  | 0
184 | 11.5 | Kabel CYKY 3x1,5mm2 |  | m | 40 |  |  | 0
185 | 11.6 | Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 |  | m | 30 |  |  | 0
186 | 11.7 | jistič B10/1 |  | ks | 1 |  |  | 0
187 | 11.8 | jistič B10/2 |  | ks | 1 |  |  | 0
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449