## List1
VÝKAZ VÝMĚR
poř. číslo | popis a typ | j. m. | množství
A | Systém elektrické požární signalizace
1 | Kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0.8 PH120-R, v ceně položky je i sekaní zdiva a stropní desky a odvoz suti na skládku | m | 632
2 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm | ks | 242
3 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm | ks | 226
4 | Nástěnná rozvodná krabice s požární odolností EI30 | ks | 1
5 | Protipožární hmoždinka závitu M6 | ks | 468
6 | Adresovatelný požární hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru (multisenzor) typ 830 PH. | ks | 42
7 | Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému ZETTLER Expert typ 4 B | ks | 41
8 | Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, typ 4BI | ks | 1
9 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP30, typ DIN820 | ks | 4
10 | Vstupně výstupní deska - 8 galvanicky oddělených digitálních vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A) | ks | 1
11 | Přídržný magnet 40 kg/24V DC s ochrannou diodou, protikus s kloubem, povrchová montáž. | ks | 1
12 | Vypínací tlačítko pro uvolnění přídržného magnetu, design stejný jako je design vypínačů silnoproudu | ks | 1
13 | Drobní instalační materiál | kpl. | 1
14 | Programovaní stávající ústředny EPS pro dialogový okruh pavilonů B a C | ks; | 1
B | Evakuační rozhlas
1 | Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R, montáž pod omítkou stěn, včetně sekaní zdiva | m | 503
2 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm, typ 732/20-22, OBBO Bettermann | ks | 314
3 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm | ks | 96
4 | Protipožární hmoždinka závitu M6 | ks | 410
5 | Skříňkový, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, rozměry 170x75mm | ks | 45
6 | Drobní instalační materiál | ks | 1
7 | Uvedení do provozu | ks | 1
C | Datové rozvody
1 | Kabel UTP 4x2xAVG24, cat 5e | m | 2469
2 | Kabel stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E | m | 27
3 | Kabel SYKFY10x2x0.5 | m | 27
4 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 20 mm typ 1425HA, Kopos komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 303
5 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 20 mm typ 1432HA, Kopos komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 26
6 | Plastová elektroinstalační lišta rozměru 40x20 mm pro instalace kabelu EPS v místností vrátnice | m | 9
7 | Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice | ks | 35
8 | Přístupový WiFi bod typ Ubiquiti NanoStation 2, integrovaná duplexní anténou pro pásmo 2,4GHz s vyšší efektivní rychlost (až 150Mbps TCP/IP) na delší vzdálenost, ostatní vlastností: nastavení polarizaci antény (vertikální / horizontální / adaptivní) procesor taktovaný na 400 MHz Frekvence: 2412 - 2462 MHz Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE) | ks | 8
9 | Zásuvka datová vestavná nestíněná 1xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně krytu zásuvky design Tango ABB, design stejný jako u zásuvek silnoproudu | ks | 2
10 | Zásuvka datová vestavná nestíněná 2xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně krytu zásuvky design Tango ABB, design stejný jako u zásuvek silnoproudu | ks | 26
11 | Kryt vstupu nových kabelů vrchní stranou stávajícího datového rozvaděče umístěného v 2. NP (1. patro), kryt bude vyroben z ocelového plechu natřeného práškovou barvou v odstínu datového rozvaděče, kryt má tvar písmena U, rozměru 200/400/200 mm a výšky 250 mm. | ks | 1
12 | Datový kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel 24xRJ45 cat. 5E | ks | 2
13 | Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací ISDN panel 25xRJ45 cat. 5E | ks | 1
14 | Vyvazovací panel 19" s 5 malými oky | ks | 2
15 | Přepínač řízený typ CISCO SG200-26 Provedení: Desktop, lze montovat do rozvaděče - 1U Porty: 24 x 10/100/1000+2 x kombinace Gigabit SFP Charakteristiky: Přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), podpora BOOTP, podpora VLAN, snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, zrcadlení portů, DiffServ podpora, fronta s váženou cyklickou obsluhou, Broadcast Storm Control, IPv6 podpora, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, podpora SNTP, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), podpora Jumbo Frames, MLD snooping RAM: 128 MB Paměť: flash16 MB Indikátory stavu: Aktivita spojení, přenosová rychlost portu, systém, PoE | ks | 1
16 | Off line záložní zdroj s výkonem 500 VA / 300 W a filtrací elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů typ APC Back-UPS HS 500, komunikace s počítačem přes rozhraní USB, obsahuje přepěťovou ochranu všech výstupů 230 V AC a telefonní a DSL linky, počet výstupů 230 V AC: 3 x zálohovaná zásuvka p+N+PE a jedna zásuvka nezálohovaná, která je určena pro napájení zařízení s větším odběrem Komunikační rozhraní: USB port Výstupní napětí: Un=230 V AC +/- 5% Vstup 230 V AC: zásuvka p+N+PE, Un=230 V AC Rozměry: 16,5 x 9,1 x 28,3 cm Záložna baterie: RBC2 | ks | 1
17 | Propojovací flexibilní patch kabel ukončen na obou koncích nestíněnými konektory RJ45 cat. 5E, délka kabelu l=1 m | ks | 67
18 | Ukončení datového kabelu krimpovacím konektorem RJ45 cat. 5E | ks | 9
19 | Připojení kabelu SYKFY10x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu | ks | 2
20 | Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 5E ke konektoru RJ45 patch panelu datového rozvaděče | ks | 67
21 | Připojení kabelů UTP4x2xAVG24 ke konektoru RJ45 datové zásuvky | ks | 54
22 | Drobní instalační materiál | ks | 1
23 | Měřicí protokoly | ks | 1
D | Systém společné TV a SAT antény
1 | Koaxiální kabel 75 ohmů v digitální kvalitě pro vnitřní/venkovní montáž | m | 932
2 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm, včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 125
3 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm , včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 26
4 | Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice | ks | 18
5 | Elektroinstalační vestavná rozbočovací krabice KT250/1 Kopos | ks | 1
6 | Odbočovač do jednoho směru pro 5ti kabelovou kaskádu | ks | 1
7 | Systémová aktivní základna a průchozí přepínač pro 8 účastnických vstupů, 5 x vstup (4x od konvertoru, 1x pozemní TV), 5 x výstup na průchozí přepínač | ks | 1
8 | Průchozí přepínač (multiswitch) 12 x výstup pro TV/SAT zásuvku, pro 5ti kabelovou kaskádu | ks | 1
9 | Propojovací koaxiální kabel 75 Ohmů délky 0,5 mu končen na obou koncích F kompresním konektorem | ks | 5
10 | F konektor koaxiální kompresní 75 Ohmů | ks | 28
11 | Ukončovací člen pro rezervní výstupy multipřepínače | ks | 3
12 | Vestavná rozvodnice z ocelového plechu natřeného bílou práškovou barvou, krytí IP30, dveře se zámkem, vnitřní rozměr 500x739x160 mm, součástí rozvodnice jsou: | ks | 1
Rám s dveřmi
Postranice (1 pár)
5 ks. montážních desek rozměru 450x70x13 mm
13 | Zásuvka s ochranným kolíkem In=16 A/230 V AC | ks | 2
14 | Zásuvka SAT koncová vestavná (SAT+TV+R), design stejný jako u zásuvek silnoproudu | ks | 18
15 | Měření a uvedení systému společné TV a SAT antény do provozu | kpl | 1
E | Systém dorozumívacího zařízení sestra-pacient
1 | Kabel datový nestíněný typ UTP4x2xAWG24 cat. 5E | m | 192
2 | Kabel datový stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E | m | 671
3 | Kabel CYKY2Ox1.5 | m | 177
4 | Ohebná elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >320 N, montáž pod omítkou, včetně sekaní zdiva, prostupů zděnými stěnami, čištění objektu a odvozu suti na skládku | m | 415
5 | Krabice pod omítkou typ KU68,včetně sekaní zdiva | ks | 66
6 | Krabice pod omítkou typ KR97, včetně sekaní zdiva | ks | 20
7 | Krabice elektroinstalační KT250, montáž nad podhledem nad omítkou | ks | 11
8 | Hlavní IP terminál oddělení instalován v sesterně personálu | ks | 1
9 | Zásuvka ethernet IP pro hlavní terminál | ks | 1
10 | SW licence účastníka | ks | 48
11 | Lůžková IP komunikační jednotka IP | ks | 32
12 | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru | ks | 32
13 | Zásuvka účastníka pro připojení IP lůžkové komunikační jednotky, montáž do lůžkové rampy | ks | 32
14 | Komunikační jednotka IP, | ks | 14
15 | Signalizační jednotka IP | ks | 2
16 | Vchodová IP vnitřní komunikační jednotka včetně čtecího modulu RFID | ks | 2
17 | Vchodová IP komunikační jednotka venkovní včetně adaptéru a čtecího modulu RFID | ks | 2
18 | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 13
19 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 2
20 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | ks | 1
21 | Svítidlo signalizační IP | ks | 14
22 | Svítidlo signalizační směrové IP | ks | 3
23 | Ovladač elektrického zámku IP | ks | 4
24 | Switch modul, 6+2 portů, napájení PoE | ks | 11
25 | Kompletní napáječ v krytu, Un=230 V AC/24 V DC/12 V DC, příkon 300 W | ks | 1
26 | Konektor včetně proměření | ks | 130
27 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1
28 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1
29 | Drobní instalační materiál | ks | 1
F | Kabelové žlaby, prostupy stěnami a požární těsnění prostupů
1 | Kabelový žlab z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm, rozměr žlabu 100x60 mm včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 58
2 | Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z pozinkovaného ocelového plechu tlouštíky 1 mm | m | 58
3 | Ocelový stopní závěs kabelových žlabů ponorem pozinkovaný, délka 300 mm | ks | 42
4 | Ocelový výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu, délka 110 mm včetně nerezového montážního materiálu | ks | 42
5 | Prostup zděnou stěnou tloušťky 350 mm otvoru rozměru 200x200 mm pro kabelový žlab 100x60 mm včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolností EI30 | ks | 3
6 | Prostup zděnou stěnou tloušťky 750 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolností EI30 | ks | 1
7 | Prostup zděnou stěnou tloušťky 350 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab 100x60 mm bez požárního těsnění | ks | 1
8 | Prostup zděnou stěnou tloušťky 650 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab 100x60 mm bez požárního těsnění | ks | 1
9 | Prostup zděnou stěnou tloušťky do 700 mm otvoru průměru do 30 mm pro kabely slaboproudu včetně těsnění otvoru požárně atestovaným tmelem | ks | 74
10 | Instalační spojovací a upevňovací materiál | ks | 1