## rekapitulace
Rekapitulace nabídky
Cena v Kč bez DPH
Sestavy rozvaděčů | 0
Zdroje záložního napájení (UPS) a rozšiřující externí bateriové moduly (EBP) | 0
Jednotky distribuce napájení (PDU) | 0
Práce | 0
Elektroinstalce - slaboproud | 0
Celkem | 0
Název dodavatele:
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole

## Sestavy_rozvaděčů
Sestavy rozvaděčů
Serverové a datové rozvaděče
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / případně uvedení konkrétních hodnot
Rozměry | stojanový rozvaděč, svařovaný rám
výška 47 nebo 48 U (sestavy A až F), 42 U (sestava G) a 24 až 32 U (sestava H)
šířka 800 mm a hloubka 1000–1075 mm u serverových rozvaděčů (sestavy A a B)
šířka i hloubka 800 mm u primárně datových rozvaděčů (sestavy C až H)
minimálně u sestav C, 1 ze 4 sestav D a sestav F až H musí být možné jednotlivé rozvaděče pro transport a instalaci v dispozičně omezených prostorách rozdělit a opětovně sestavit (úzká chodba s pravoúhlými zatáčkami, 60 cm dveře, instalace v místnosti s omezeným manipulačním prostorem, nízkým stropem apod.)
Zatížitelnost | statická zatížitelnost jednotlivých serverových rozvaděčů (sestavy A a B) musí být minimálně 10 000 N
statická zatížitelnost ostatních jednotlivých rozvaděčů musí být minimálně 8 000 N
tato zatížitelnost musí být splněna i při použití podstavců, koleček a nivelačních noh
a i u rozvaděčů s požadavkem na jejich rozdělení a opětovné sestavení
přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H)
Dveře | přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé, vertikálně dělené (sestavy A až D, G a H)
s ventilačními otvory, stupeň perforace minimálně 80 %
jednokřídlé dveře musí být možné otočit (změnit otevírání dveří doleva či doprava)
u rozvaděčů do omezeného prostoru přední dveře dvoukřídlé (sestavy E a F)
u rozvaděčů umístěných zády ke zdi (sestavy E) nebo k jinému rozvaděči (sestavy F) jsou místo zadních dveří vyžadována pevná záda
v případě pevných zad musí být tato záda mechanicky zabezpečena zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu do rozvaděče
Bočnice | dělené, případně plné (viz souhrnná tabulka)
u sestav z více rozvaděčů jsou bočnice požadovány pouze z vnějších stran, mezi rozvaděči bude buď mezirozvaděčová přepážka nebo volný prostor (viz dále)
bočnice musí být mechanicky zabezpečené zevnitř rozvaděče proti neautorizovanému vstupu do rozvaděče bez jeho odemčení a odblokování bočnic
i u rozvaděčů umístěných zády či bokem u zdi (sestavy E a F) musí být možné pro přístup k technologiím v rozvaděči bočnice odblokovat a otevřít či sundat
Řadové spojení | pro zvýšení stability a zamezení neautorizovaného vstupu do rozvaděčů musí být u sestav z více rozvaděčů v řadě jednotlivé rozvaděče zevnitř mechanicky spojeny (sestavy A, C, E a H)
Dělící příčky | u serverových rozvaděčů (sestavy A) je mezi jednotlivými rozvaděči vyžadováno osazení mezirozvaděčových dělících přepážek s průchody pro kabeláž
Střecha | primární přívod kabeláže do rozvaděčů bude střechou, střecha tedy musí být vybavena či doplněna dostatečným množstvím průchodů pro kabeláž (plocha průchodů musí být minimálně 400 cm² na rozvaděč)
střecha musí být vybavena aktivní ventilační jednotkou s řízením rychlosti ventilátorů dle teploty v rozvaděči
Podstavec | jednotlivé rozvaděče musí být doplněny o podstavce umožňující přivedení kabeláže do rozvaděče z boku podstavce a vedení kabeláže podstavci mezi rozvaděči
výjimkou jsou rozvaděče do míst s omezeným prostorem (sestavy B a F), ty musí být pro mobilitu osazeny kolečky
přední kolečka u daných sestav musí být otočná, zadní mohou být pevná
u sestavy F musí být všechna kolečka otočná
rozvaděče s kolečky musí být doplněny o nivelační nohy
Zabezpečení rozvaděče | všechny přední i zadní dveře musí být vybaveny klikou s elektronickým zámkem
každá sestava rozvaděčů musí být vybavena alespoň jednou čtečkou přístupových karet a čipů umožňující odblokovat otevření definovaných klik podle definovaného oprávnění pro jednotlivé uživatele (karty)
čtečky musí podporovat čtení minimálně RFID karet Mifare classic a Tag-it
součástí dodávky musí být přístupové karty v počtu minimálně rovném počtu rozvaděčových sestav
celé řešení musí být doplněno lokálně instalovaným software pro centrální správu uživatelů, karet a definici přístupů k jednotlivým klikám na jednotlivých rozvaděčích
pro zajištění nouzového přístupu do rozvaděčů musí být kliky doplněny o mechanický zámek s unikátními zámkovými vložkami (globálně univerzální klíče jsou nepřípustné)
při objednání musí být možné specifikovat, které sestavy budou mít shodné klíče (např. serverové sestavy A a B budou mít jeden klíč, datové sestavy C až H budou mít jiný klíč)
každý rozvaděč musí být doplněný čidly pro detekci otevření předních i zadních dveří pomocí mechanického zámku
otevření či sundání bočnic a zad jednotlivých rozvaděčů nesmí být možné bez odemčení příslušných rozvaděčů
Monitorování prostředí | každá sestava rozvaděčů (ne každý rozvaděč) musí být doplněna o: čidlo pro detekci požáru (kouřové čidlo) čidlo teploty a vlhkosti čidlo úniku kapalin čidlo proti vandalismu (vibrační čidlo) čidlo pro detekci výpadku klimatizace (čidlo proudění vzduchu)
u sestav z více rozvaděčů s mezirozvaděčovou přepážkou (sestavy A) a sestav rozvaděčů s plnými zády k sobě (sestava F) musí být kouřové čidlo, čidlo teploty a čidlo úniku kapalin umístěno do každého rozvaděče
čidla ze všech rozvaděčů v jedné sestavě musí být řízena jednou řídicí jednotkou, případně jednou distribuční jednotkou napájení (PDU) (jedna IP adresa)
dodané řešení musí poskytovat rezervu pro připojení dalších alespoň 4 čidel na každou rozvaděčovou sestavu bez nutnosti dokupování dalších zařízení
řídicí systém musí umožňovat průběžné monitorování čidel pomocí SNMP protokolu a zasílání SNMP trapů a notifikačních e-mailů př překročení nastavených mezních hodnot jednotlivých čidel
Vnitřní vybavení | možnost posunu přední i zadní 19" roviny v hloubce rozvaděče
permanentní značení a číslování U pozic na přední i zadní 19" rovině
součástí sestav musí být prvky pro správné uzemnění jednotlivých částí rozvaděčů
každý serverový rozvaděč (sestavy A a B) musí být vybaven vepředu i vzadu v horní části světlem s aktivací při otevření dveří a s možností manuálního zapnutí a vypnutí
každý rozvaděč musí být vybaven dvěma vertikálními trasami pro uchycení kabeláže v rozvaděči (neplatí pro sestavu H nestandardní výšky)
každý serverový rozvaděč (sestavy A a B) musí být ze zadní strany doplněn o vertikální kabelový kanál pro správu kabeláže
Příslušenství | součástí dodávky musí být 100× vyvazovací panel 1U s obdélníkovými ocelovými oky
součástí dodávky musí být montážní sady s prvky pro uchycení zařízení do rozvaděčů (matice, šrouby a podložky), a to v počtu pro osazení 50 % U pozic zepředu i zezadu
Ostatní | rám, vnitřní části a příslušenství rozvaděče musí být opracováno, začištěno a kovové části lakovány (ochrana proti korozi, zranění a poškození kabeláže)
u rozvaděčů s požadavkem na možnost jejich rozdělení a opětovně sestavení musí být opracovány a začištěny i spojové plochy a části
otvory pro vedení kabeláže musí být ze ostrých hran a s ochranou proti poškození kabeláže
Záruka | min. 1 rok
|  | cena v Kč bez DPH | počet sestav | cena bez DPH celkem
| Cena za 1 sestavu A |  | 2 | 0
| Cena za 1 sestavu B |  | 1 | 0
| Cena za 1 sestavu C |  | 1 | 0
| Cena za 1 sestavu D |  | 4 | 0
| Cena za 1 sestavu E |  | 2 | 0
| Cena za 1 sestavu F |  | 1 | 0
| Cena za 1 sestavu G |  | 1 | 0
| Cena za 1 sestavu H |  | 1 | 0
|  | cena v Kč bez DPH celkem |  | 0
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole

## UPS_a_EBP
Zdroje záložního napájení (UPS) a rozšiřující externí bateriové moduly (EBP)
7 sestav (1× UPS + 2× EBP), jedna sestava do každého serverového rozvaděče (sestavy A a B)
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / případně uvedení konkrétních hodnot
Typ zařízení | nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
Formát zařízení | pro montáž do 19" rozvaděče
výška maximálně 2U
Topologie | online s dvojitou konverzí
Jmenovité vstupní napětí | 230 V
Výstupní zdánlivý výkon | 3 kVA
Výstupní činný výkon | 3 kW (tolerance ±5 %)
Vstupní konektor | IEC C20
Výstupní konektory | min.: 1× IEC C19, 6× IEC C13
Ovládání | dotykový ovládací LCD panel nebo nedotykový displej doplněný o mechanická tlačítka
Komunikační port | port RJ45 pro síťovou komunikaci (součástí UPS nebo na do ní přidané kartě)
Síťové protokoly | IPv4 i IPv6
Aplikační protokoly | HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace)
Notifikace | logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem
Bateriové moduly | každá UPS musí být doplněna 2 rozšiřujícími externími bateriovými moduly u této UPS podporovanými jejím výrobcem
výška jednoho externího bateriového modulu může být maximálně 2U
Software | součástí dodávky musí být software a licence (je-li potřebná) pro korektní vypínání VMware ESXi a Microsoft Hyper-V hypervizorů po počítačové síti
Záruka | min. 2 roky
|  | cena v Kč bez DPH | počet sestav | cena v Kč bez DPH celkem
| Cena za 1 sestavu |  | 7 | 0
|  | cena v Kč bez DPH celkem |  | 0
14 UPS, jedna do každého datového rozvaděče (sestavy C až G) a jedna do dvojice rozvaděčů (sestava H)
+6 EBP (budou rozděleny do sestav C až H dle potřeby)
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / případně uvedení konkrétních hodnot
Typ zařízení | nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
Formát zařízení | pro montáž do 19" rozvaděče
výška maximálně 2U
hloubka maximálně 610 mm
Topologie | line-interactive
Jmenovité vstupní napětí | 230 V
Výstupní zdánlivý výkon | 2,2 kVA
Výstupní činný výkon | 2,2 kW (tolerance ±5 %)
Vstupní konektor | IEC C20
Výstupní konektory | min.: 2× IEC C19, 6× IEC C13
Ovládání | dotykový ovládací LCD panel nebo nedotykový displej doplněný o mechanická tlačítka
Komunikační port | port RJ45 pro síťovou komunikaci (součástí UPS nebo na do ní přidané kartě)
Síťové protokoly | IPv4 i IPv6
Aplikační protokoly | HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace)
Notifikace | logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem
Bateriové moduly | všechny UPS musí být možné rozšířit o alespoň 2 rozšiřující externí bateriové moduly
výška jednoho externího bateriového modulu může být maximálně 2U
součástí dodávky musí být 6 externích bateriových modulů u této UPS podporovanými jejím výrobcem
Záruka | min. 2 roky
|  | cena v Kč bez DPH | počet sestav | cena v Kč bez DPH celkem
| Cena za 1 UPS |  | 14 | 0
| Cena za 1 EBP |  | 6 | 0
|  | cena v Kč bez DPH celkem |  | 0
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole

## PDU
Jednotky distribuce napájení (PDU)
29 PDU, do každého serverového rozvaděče 2 PDU (sestavy A a B) a do každého datového rozvaděče 1 PDU (sestavy C až H)
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / případně uvedení konkrétních hodnot
Typ zařízení | distribuční jednotka napájení (PDU)
řízená se spínáním a měřením jednotlivých výstupních zásuvek
Formát zařízení | vertikální pro montáž do 19" rozvaděče (0U)
Jmenovité vstupní napětí | 230 V
Jmenovitý proud | 16 A
Jmenovitý příkon | 3,7 kW
Vstupní konektor | IEC C20
Výstupní konektory | 2× IEC C19, 18× IEC C13
u PDU pro sestavu H je kvůli menším rozměrům rozvaděče v případě nutnosti akceptováno snížení počtu zásuvek na 1× IEC C19, 12× IEC C13
Komunikační port | port RJ45 pro síťovou komunikaci
Síťové protokoly | IPv4 i IPv6
Aplikační protokoly | HTTPS, SNMPv3, SSH (je vyžadována šifrovaná komunikace)
Notifikace | logování na syslog server, zasílání SNMP trapů, notifikace e-mailem
Záruka | min. 1 rok
|  | cena v Kč bez DPH | počet sestav | cena v Kč bez DPH celkem
| Cena za 1 PDU |  | 29 | 0
|  | cena v Kč bez DPH celkem |  | 0
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole

## práce
Práce (souhrnně)
pro Sestavy rozvaděčů, UPS a EBP, PDU
Splnění požadovaných parametrů (ANO/NE) / případně uvedení konkrétních hodnot
Dodávka | dodávka na místo instalace
Montáž | umístění rozvaděčů do cílových lokalit
uzemnění všech kovových částí rozvaděče a rozvaděče samotného
montáž jednotlivých součástí do rozvaděčů
zapojení kabeláže
Oživení | zapojení napájení
zapojení do počítačové sítě
Konfigurace | základní nastavení pro připojení do počítačové sítě
nastavení pravidelných testů (UPS)
instalace software pro správu karet a zabezpečení na serveru zákazníka
ukázka konfigurace přístupu do rozvaděčů pomocí RFID karet
nastavení notifikace z UPS, PDU a čidel
Prověření funkčnosti | ověření funkčnosti UPS při výpadku
namátkové ověření funkčnosti zabezpečení přístupu do rozvaděčů
namátkové ověření funkčnosti čidel
Dokumentace | dokumentace skutečného provedení
Zaškolení | zaškolení obsluhy v rozsahu 1 člověkodne (Man-day)
cena v Kč bez DPH
Cena celkem za práci
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole

## slaboproud
Elektroinstalce - slaboproud
položka | množství | měrná jednotka* | dodávka v Kč bez DPH/jednotka | dodávka celkem v Kč bez DPH | montáž v Kč bez DPH/jednotka | montáž celkem v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH
Optický kabel 24vl OS2 B2Ca s1d1 | 3731 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtal vč. Příslušenství | 864 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Optická vana 24 duplex | 18 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Měření optických kabelů vč. Protokolů – OTDR (certifikovaným přístrojem) | 864 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná B2Ca s1d1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalační trubka tuhá B2Ca s1d1 | 2000 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kovový kabelový žlab 60x60 vč příslušenství | 500 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, Gripy, atd na kabelové svazky ve stropech | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Pozn.: v ceně je obsažena záruka 5 let na dílo |  |  |  |  | cena v Kč bez DPH celkem |  | 0
* kpl = kompletní dodávka, m = metr, ks = kusů
Legenda: Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole