- TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.	Elektrická požární signalizace

# Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se provede ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí zařízení EPS v případě poruchy samočinným odpojením od zdroje. Ústředna EPS je z hlediska bezpečnosti zařízení třídy I. Ochrana před úrazem elektrickým proudem na straně smyčkových vedení je zajištěna bezpečným napětím ve smyslu ČSN 33 2000-4-41-ed. 2. Napájení systému EPS je provedeno ze sítě.

# Pro napájení ústředny EPS bude projektem silnoproudu navržen samostatně jištěný přívod, jmenovitá hodnota jističe In=6 A, charakteristika B.

Zařízení EPS je plně adresovatelné, což zaručuje vysoký komfort obsluhy, přehlednost a snadný servis. Vznikající požáry budou signalizovány samočinnými hlásiči požáru již v počátečním stádiu. Umístění prvků EPS neovlivňuje jejich provozní spolehlivost.

Ve všech chráněných prostorách jsou navrženy kombinovaný teplotní a opticko-kouřový hlásiče. V chráněních a nechráněných únikových cestách jsou navrženy tlačítkové hlásiče požáru

Programovatelná modulární ústředna typ P405D, Zettler kapacity 4 adresovatelná dialogová okruhy pro komunikaci s adresovatelnými analogovými senzory a moduly bude umístěna v 1. PP pavilonu B v technické místnosti slaboproudu. Jedna smyčka bude použita pro pavilon D, dvě smyčky jsou rezervou pro elektrickou požární signalizace pavilonů B a C a jedna smyčka je všeobecnou rezervou pro případné připojení dalšího objektu.

Ústředna EPS bude provozována trvale v režimu DEN (2stupňová signalizace poplachu), při kterém ústředna signalizuje úsekový a všeobecný poplach.

Čas t1 definuje časový interval, ve kterém musí obsluha na ústředně EPS předepsaným úkonem potvrdit příjem úsekového poplachu. Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu, popř. k dálkovému přenosu informací. Provede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, spouští se samočinně časový interval t2. Čas t1 lze nastavit na maximálně 3 minuty.

Čas t2 definuje časový interval, během kterého musí obsluha na ústředně EPS  po zjištění  stavu na  místě signalizovaného  požáru provést předepsaný úkon. Neučiní-li tak, dojde k signalizaci všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, zastaví se čas t2. Čas t2 lze nastavit na maximálně 20 minut.

Součástí ústředny elektrické požární signalizace jsou:

- Nástěnná skříň,

- Napájecí zdroj typ PSB800,

- Deska procesoru typ FM800,

- Základová deska pro připojení dvou kruhových vedení typ FIM802,

- Linkový procesor XLM800 pro rozšíření kapacity ústředny o dva kruhová vedení,

- Ovládací panel typ OCM 800 ČR,

- LCD zobrazovací panel typ ODM 800,

- Vstupně-výstupnou desku IOB800 kapacity 8 reléových výstupu a 8 digitálních vstupů.

Technická místnost slaboproudu č. 001.09, ve které bude instalována ústředna EPS, je umístěna v 1. PP objektu a v současné době není napojena na chráněnou únikovou cestu. Proto bude v 1. NP pavilonu B ve vstupní recepci, která je společná pro pavilony B, C a D instalován externí tablo obsluhy. Tablo má signalizační a ovládací prvky rovnocenné s ústřednou EPS a proto je plně funkční pro ovládání a signalizace provozních a poplachových stavů systému elektrické požární signalizace.

Vstupní recepce je umístěna ve vstupní hale pavilonu B a má přímí výstup do venkovního prostranství. Recepce je s trvalou 24 hodinovou obsluhou, která bude vyškolena pro obsluhu systému elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu. Proto nebude ústředna napojena na pult centralizované ochrany hasičského záchranného sboru.

Pro vyhlášení poplachu v prostoru půdy a v strojovně výtahu umístěné na střeše objektu jsou navržené adresné sirény napojené na dialogový okruh. Ve všech ostatních částech pavilonu D bude pro vyhlášení poplachu a plynulou evakuace použít domácí rozhlas splňující požadavky normy pro nouzové zvukové systémy ČSN EN 60849 a normy požární bezpečností staveb ČSN 730802, ČSN 730835 a ČSN 730848 (viz oddíl D zprávy).

Pomoci bez-potenciálových reléových výstupů 30 VDC/1 A ústředny EPS a výstupných linkových volně programovatelných modulů budou provedeny následující funkce systému elektrické požární signalizace:

- Propojení ústředny s řídící jednotkou místního rozhlasu pro vyhlášení poplachu. Řídící jednotka rozhlasu bude instalovaná v 1. PP pavilonu B v technické místnosti slaboproudu těsně vedle ústředny EPS.

- Propojení systému EPS s ovládacím rozvaděčem evakuačního výtahu a uvedení výtahu do evakuačního režimu.

- Ovládaní požární konzole pro dvoukřídlé dveře s jedním elektromagnetem instalované do v 1. NP u vstupu z chodby číslo 1.18 do schodiště číslo 1.09. Konzole je navržena pro spojení se dvěma dveřními zavírači. Konzole je určena pro elektromechanické blokování zavření dveří a 2křídlé dveře jsou v klidovém stavu otevřeny. Konzole zajišťuje správnou sekvenci zavření aktivního a pasivního křídla dveří. Napájení konzole je provedeno ze záložního zdroje ustředny elektrické požární signalizace

Instalace bude provedena podle požadavku normy ČSN 730848 (Požární bezpečnost staveb-kabelové rozvody) a normy DIN 41012-12.

Propojení externího tabla obsluhy s ústřednou elektrické požární signalizace bude provedeno kabelem UTP4x2xAWG 24 cat. 5E. Po celé délce bude kabel uložen do plastové elektroinstalační trubky instalované pod omítkou zděných stěn s krytím minimálně 20 mm.

V suterénu pavilonu B a C mezí technickou místností a pavilonem D budou kabely instalovaný do kabelového žlabu třídy zachování funkčnosti v ohni E 30. Kabelový žlab bude z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm rozměru 100x60 mm. Oddělovací kovovou přepážkou bude žlab rozdělen na dvě komory šířky 60+40 mm pro kabely domácího rozhlasu a elektrické požární signalizace. Žlab bude instalován do nástěnných výložníků upevněných buď do stropních kovových “U“ závěsu nebo přímo do zděných stěn. Vzdálenost výložníku bude maximálně 1,2 m. Do stropu a stěn budou závěsy a výložníky upevněny pomoci ocelových požárně atestovaných hmoždinek. Zesílení nosností každého výložníku bude provedeno pomoci závitové tyče M8 mm upevněné do stropu pomocí požárně atestované hmoždinek.

Na všech ostatních trasách budou kabely instalovaný pod omítkou zděných stěn a betonových stropů s krytím minimálně 20 mm. Sekaní a odvoz suti na skládku jsou součástí dodávky slaboproudu.

B.	Datové rozvody

Hlavní datový rozvaděč je umístěn v 1. PP pavilonu B v technické místnosti slaboproudu. Ve stejné místnosti je umístěna i telefonní ústředna a hlavní telefonní rozvaděč nemocnice

Připojení nové datové sítě pavilonu D k stávající sítě nemocnice Nymburk bude provedeno v stávajícím datovém rozvaděči DR-1 umístěném v 1. NP pavilonu D v m. č. 1.01. Rozvaděčem je 19“ nástěnná velikostí 19 U modulů.

S hlavním datovým rozvaděčem datové sítě nemocnice Nymburk je datový rozvaděč DR-1 propojen stávajícím optickým kabelem, který bude zachován. Propojení rozvaděče DR-1 s hlavním telefonním rozvaděčem nemocnice bude provedeno novým kabelem SYKFY30x2x0.5. Mezi rozvaděčem DR1 a suterénem objektu C bude kabel uložen do plastové elektroinstalační trubky instalované pod omítkou zděných příček. V 1. PP pavilonu B a C bude kabel instalován nad omítkou pomocí kabelových příchytek.  Případná úprava hlavního telefonního rozvaděče pro připojení nového kabelu není předmětem projektu a bude provedena investorem. V rozvaděči RS-1 bude kabel připojen k novým, zářezovým svorkovnicím 10x2 instalovaným v rezervním prostoru rozvaděče.

Podružný datový rozvaděč DR-2 určen pro 2. NP bude instalován v předsíni číslo 2.07. Rozvaděčem bude 19“ nástěnná skříň velikostí 12U modulů.

Podružný datový rozvaděč DR-3 určen pro 3. NP bude instalován v předsíní číslo 3.29. Rozvaděčem bude 19“ nástěnná skříň velikostí 12U modulů.

S podružnými datovými rozvaděči DR-2 a DR-3 bude stávající rozvaděče DR-1 propojen datovými metalickými kabely 6 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E a telefonním metalickým kabelem SYKFY10x2x0.5. Datové kabely budou připojeny k datovým propojovacím panelům. V rozvaděči DR-1 budou telefonní kabely připojené k zářezovým svorkovnicím 10x2 a v rozvaděčích DR-2 a DR-3 k telefonnímu připojovacímu panelu.

Pro potřeby nové datové sítě pavilonu D budou v rezervním prostoru stávajícího datového rozvaděče instalovaný:

- 2 ks. plně osazených nestíněných propojovacích panelů 24 x RJ45 cat. 5E, jeden panel je určen pro připojení datových zásuvek 1. NP a jeden panel je určen pro připojení propojovacích kabelu ze směru rozvaděčů DR-2 a DR-3.

- Telefonní propojovací panel 25 x RJ45 ke kterému bude připojeno 10 párů kabelu SYKFY30x2x0.45 ze směru hlavního telefonního rozvaděče. Propojení bude provedeno přes zářezové svorkovnice 10x2 ke kterým je telefonní kabel připojen.

- 2 ks vyvazovacích panelů.

- Přepínač 26 portový řízený pro datové rozvody 1. NP, porty:  24 x 10/100/1000 + 2 x kombinace Gigabit SFP.

- 3 ks. propojovacích svorek 10x2 pro ukončení nového metalického kabelu SYKFY30x2x0.5 ze směru hlavního rozdělovače telefonní ústředny instalované v 1. PP objektu B a dvou kabelu SYKFY10x2x0.5 ve směru datových rozvaděčů DR2 a DR3 pavilonu D.

- UPS off line jednotka příkonu 500 VA/300 W, Un=230 V AC.

V podružném datovém rozvaděči DR-2 pavilonu D budou instalovaný:

- 3 ks. plně osazených nestíněných propojovacích panelů 24 x RJ45 cat. 5E, jeden panel je určen pro připojení datových zásuvek 2. NP, jeden panel je určen pro připojení propojovacích kabelu ze směru rozvaděče DR-1 a jeden panel je určen pro připojení kabelů ze směru všech přístupových bodu pavilonu D.

- Telefonní propojovací panel 25 x RJ45 pro připojení telefonního kabelu SYKFY10x2x0.5 ze směru rozvaděče DR-1.

- 2 ks vyvazovacích panelů.

- Přepínač 26 portový řízený pro datové rozvody 2. NP.

- Přepínač 26 portový pro WiFi přístupové body pavilonu D, napájení PoE.

- UPS off line jednotka příkonu 500 VA/300 W, Un=230 V AC.

V podružném datovém rozvaděči DR-3 pavilonu D budou instalovaný:

- 3 ks. plně osazených nestíněných propojovacích panelů 24 x RJ45 cat. 5E, 2 panely jsou určeny pro připojení datových zásuvek 2. NP a  jeden panel je určen pro připojení propojovacích kabelu ze směru rozvaděče DR-1.

- Telefonní propojovací panel 25 x RJ45 pro připojení telefonního kabelu SYKFY10x2x0.5 ze směru rozvaděče DR-1.

- 2 ks vyvazovacích panelů.

- 2 ks přepínačů 26 portových řízených pro datové rozvody 3. NP.

- UPS off line jednotka příkonu 500 VA/300 W, Un=230 V AC.

Pro napájení každého datového rozvaděče bude projektem silnoproudu navržen samostatně jištěný nezálohovaný kabelový vývod p+N+PE jmenovitého napětí 230 VAC a jmenovitého proudu In=10 A. kabel bude ukončen v nástěnnou zásuvkou p+N+PE, In=16 A, která bude instalovaná v datovém rozvaděči. Jištění vývodu bude provedeno v příslušném rozvaděči silnoproudu samostatným jističem jmenovitého proudu In=16 A charakteristiky B.

K přípojnici hlavního ohraného pospojovaní bude každý rozvaděč propojen měděným vodičem průřezu 6 mm2. Připojení datových rozvaděčů k hlavní ochranné přípojnici je předmětem projektu silnoproudu.

Umístění datových zásuvek a způsob montáže jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. Každý konektor každé zásuvky bude s příslušným datovým rozvaděčem propojen samostatným kabelem UTP4x2xAWG24 cat. 5E.

Pro bezdrátovou síť pavilonu D jsou na každém patře navržený 4 přístupové body s napájením po ethernetu. Kabely všech přístupových WiFi bodu budou připojeny k datovému rozvaděči DR-2 umístěném v 2. NP. Na straně Pro připojení je určen samostatný propojovací panel. Pro každý přístupový bod je navržen jeden datový kabel. Kabel bude ukončen konektorem RJ45 cat. 5E a volný konec kabelu délky 0,5 m bude stočen do smyčky a ponechán v přístrojové krabici. Krabice bude zakryta WiFi přístupovým bodem Umístění přístupových bodu je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

Na všech trasách v pavilonu D budou datové kabely uloženy do plastových elektroinstalačních trubek instalovaných pod omítkou zděných příček a betonových stropu s krytím minimálně 20 mm. Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny průměry a počti trubek.

C. 	Systém společné TV a SAT antény

Navržena je varianta příjmu a rozvodu vysílání pozemských TV programu a FM rádií přijímaných v dané lokalitě a příjem satelitních programů z jednoho satelitu (5tí kabelová kaskáda). Příjem bude ze satelitů ASTRA umístěných na pozici 23,5° východní délky. Společnost SES ASTRA na pozici 23,5° východně vybudovala základnu pro vysílací služby typu DTH (Direct-to-Home) a širokopásmový přenos dat, pro země Beneluxu, Českou republiku a Slovensko,

Systém společné TV a SAT antény je navržen v digitální kvalitě pro příjem ve vysokém stupni rozlišení (HD příjem)

Uživatelské výstupy jsou účastnické zásuvky, kde je vyveden samostatně signál TV, FM-VKV a SAT. Účastnické zásuvky jsou navrženy v každém lůžkovém pokoji, v jídelnách v sesternách a v denních místnostech.

Anténní stožár bude instalován na střeše pavilonu D a bude upevněn do fasádní stěny 4. NP schodiště. Na stožáru budou instalovány antény pro příjem pozemských TV programu, FM anténa a satelitní anténa. S anténním stožárem bude STA rozvaděč propojen pomoci 7 ks. koaxiálních kabelů 75 Ohmů v digitální kvalitě. 4 kabely jsou pro příjem satelitních programů a 3 kabely jsou navrženy pro terestriální příjem. Souběžné s kabely anténních svodu bude instalována trubka průměru 40/33 mm.

Hlavní STA rozvaděč bude instalován v 4. NP schodiště na úrovní vstupu na střechu a do prostoru půdy. Rozvaděč bude nástěnná skříň rozměru 700x900x180 mm ve které budou instalovány:

- Zesilovač pro příjem pozemských programů a FM radií,

- Systémový zdroj pro slučování satelitního a terestriálního vysílaní a pro zesílení satelitního signálu,

- Průchozí 12výstupný multipřepínač pro 5tí kabelovou kaskádu,

K hlavnímu STA rozvaděči budou připojené anténní svody, účastnické zásuvky 3. NP pavilonu D a páteřní vedení kabelové 5kaskády ve směru podružného STA rozvaděče.

Podružný STA rozvaděč pro připojení účastnických zásuvek 1. NP a 2. NP pavilonu D bude instalován v 2. NP v předsíní 2.07. Rozvaděč bude z ocelového plechu v provedení pro montáž pod omítkou. V rozvaděči budou instalovaný:

- Průchozí 16výstupný multipřepínač pro 5tí kabelovou kaskádu,

- Trasový zesilovač pro zesílení kaskády ve směru pavilonu C.

K rozvaděči budou připojeny kabely ze směru účastnických zásuvek 1. NP a 2. NP, páteřní vedení 5kaskády ze směru hlavního STA rozvaděče a páteřní vedení 5kaskády ve směru pavilonu C. Kabely 5kaskády pro pavilon C budou ukončený v suterénu pavilonu C. Každý kabel bude zakončen kompresním konektorem a volný konec kabelu délky 40 m bude stočen do smyčky a zavěšen do stropu hlavní chodby.

S příslušným STA rozvaděčem bude každá účastnická zásuvka propojena samostatným koaxiálním kabelem (hvězdicová topologie sítě). Umístění zásuvek je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

Na všech trasách v pavilonu D budou datové kabely uloženy do plastových elektroinstalačních trubek instalovaných pod omítkou zděných příček a betonových stropu s krytím minimálně 20 mm. Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny průměry a počti trubek.

D – Domácí rozhlas

Domácí rozhlas je řešen jako samostatný systém určen pro vyhlášení požárního poplachu a řízenou plynulé evakuace osob a pro běžná hlášení. Zařízení rozhlasu bude splňovat požadavky norem EN 54 a ČSN EN 60849. Instalace rozhlasu je navržena podle požadavku normy pro nouzové zvukové systémy ČSN EN 60849 a norem požární bezpečností staveb ČSN 730802, ČSN 730835 a ČSN 730848

Systém je konfigurován pro domácí rozhlas pavilonu B, C a D. Stanice hlasatele a napájecí jednotka jsou dimenzovaný pro potřeby všech uvedených pavilonů. Navržená řídící jednotka obsahuje 8 rozhlasových zón s podporou A/B rozvodu reproduktoru. Navržený zesilovač je výkonu 2x500 W. Systém je možné rozšířit přidáním rozšiřujících jednotek kapacity 8 zón s podporou A/B  a dalších reproduktoru až do kapacity maximálně 128 zón.

Rozvod signálu je 100voltový. Reproduktory objektu budou rozděleny do zón a hlášení je možné libovolně adresovat do vybraných zón.

.

Výkony reproduktorů v místnostech budou maximálně 3 W a v chodbách a v schodištích maximálně 6 W. Projektem jsou navrženy nástěnný reproduktory s vestavěným transformátorem Un=100 V a přepínatelným výkonem 6/3/1,5/0,75 W. Přesný výkony jednotlivých reproduktorů budou určeny na základě měření slyšitelnosti a srozumitelností.

Všechny komponenty systému a periferie jsou pod neustálým dohledem systému. Systém umožňuje nezávislou distribuci dvou hudebních zdrojů (plus jeden Mic /Line vstup), které je možné směrovat, zapínat, vypínat, ale i řídit hlasitost jak z předního panelu ústředny, tak i ze stanice hlasatele.  Reproduktorové linky jsou pod neustálým dohledem systému. Systém podporuje A/B rozvody reproduktorového vedení. Všechny události v systému jsou zaznamenávány v paměti ústředny.  Události je možné prohlížet na displeji řídící jednotky nebo je možné po připojení PC je exportovat do textových souborů. Případné zjištěné chyby a poruchy a alarmové stavy jsou signalizovány na obecných výstupních, bezpotenciálových kontaktech řídící jednotky a na displeji stanice hlasatele. Vestavěný reproduktor řídící jednotky umožňuje poslech systémových výstupních signálů. Konfigurace systému je realizována přes PC (kompatibilní s Windows) po protokolu TCP/IP a konfiguračním softwarem, který je součástí dodávky systému. Přístup může být chráněn heslem. K dispozici jsou čtyři úrovně oprávnění. Ty slouží pro definici, konfiguraci systému, ale i pro směrování a výstupní úroveň případných hudebních zdrojů.

Řídící jednotka, zesilovač a záložní zdroj Un=24 V včetně záložních akumulátorů budou instalovaný do 19“ skříně, která bude instalovaná v 1. PP pavilonu B v technické místnosti slaboproudu. Pro napájení rozhlasu bude projektem silnoproudu navržen samostatně jištěný vývod p+N+PE jmenovitého napětí Un=230 V a jmenovitého proudu In=16 A. Projektem silnoproudu bude zajištěno i připojení rozhlasu k hlavní ochranné přípojnici.

Stanice hlasatele bude instalovaná v společné recepcí pavilonů B, C a D. Recepce je umístěna ve vstupní hale pavilonu B a má přímí výstup do venkovního prostranství. Recepce je s trvalou 24 hodinovou obsluhou, která bude vyškolena pro obsluhu systému elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu. Stanice hlasatele je pod dohledem řídící jednotky. Do stanice jsou instalovaný 5" dotykový displej s maximálně 168 plně programovatelných tlačítek na 14 stránkách a 3 ks. programovatelných tlačítek. Stanice hlasatele provádí optickou  signalizace provozního stavu a poruch kompletního systému (reproduktorových linek, zesilovačů, řídící jednotky) a akustická signalizace poruch. S řídící jednotkou je stanice hlasatele propojena komunikační sběrnici RS485. Propojení bude provedeno datovým kabelem kategorie 5E. Po celé délce bude kabel uložen do plastové elektroinstalační trubky střední mechanické odolností, která bude instalovaná pod omítkou s krytím minimálně 20 mm. Trasa povede suterénem do místa pod stávající recepčním pultem a prostupem skrz stropní desku suterénu až do pultu, kde bude stanice hlasatele umístěna. Přesná trasa bude určena na místě v průběhu provádění práci.

Kabel pro propojení řídící jednotky a ústředny elektrické požární signalizace je předmětem projektu elektrické požární signalizace.

Zóny reproduktorů budou provedené 3žílovým kabelem průřezu žíl 1.5 mm2 typu B2cy, S1,d0 s funkční odolností v ohni (podle ČSN730848). Kabely budou instalovaný následujícími způsoby:

V suterénu pavilonu B a C budou kabely instalovaný do kabelového žlabu třídy zachování funkčnosti v ohni E 30. Kabelový žlab bude z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm rozměru 100x60 mm. Oddělovací kovovou přepážkou bude žlab rozdělen na dvě komory šířky 60+40 mm pro kabely domácího rozhlasu a elektrické požární signalizace. Žlab bude instalován do nástěnných výložníků upevněných buď do stropních kovových “U“ závěsu nebo přímo do zděných stěn. Vzdálenost výložníku bude maximálně 1,2 m. Do stropu a stěn budou závěsy a výložníky upevněny pomoci ocelových požárně atestovaných hmoždinek. Zesílení nosností každého výložníku bude provedeno pomoci závitové tyče M8 mm upevněné do stropu pomocí požárně atestované hmoždinek.

V prostorách pavilonu D budou kabely instalovaný pod omítkou zděných stěn s krytím minimálně 20 mm. Sekaní a odvoz suti na skládku jsou součástí dodávky slaboproudu.