## výkaz výměr
NEMOPCNICE NYMBURK
| PS04.1 | PŘÍPOJKA NN+DA
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena | Jedn. cena | Cena(bez dph) | Výměra dodavatele
| PS04.1 | PŘÍPOJKA NN+DA | [5 empty] | 0
1 |  | Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
|  | Kabely Silové kabely se zachováním funkční schopnosti 90 minut podle DIN 4102-12 Technická specifikace:samozhášivost: ČSN EN 60332-1-2 korozivita plynů: ČSN EN 50267-2-2 hustota dýmu: ČSN EN 61034-2 hoření ve svazku: ČSN EN 50266-2-4 funkčnost kabelu: ČSN IEC 60331-21 – 180 minut funkčnost instalace: DIN 4102-12 – 90 minut | [7 empty] | 0
1 | 1 | Kabel 1CXKH-V 5x95 |  | m | 240
1 | 2 | Kabel 1CXKH-V 5x1,5 |  | m | 140
1 | 3 | Kabel 1CXKH-V 14x1 |  | m | 140
1 | 4 | Kabel AYKY 3x240+120 |  | m | 120
1 | 5 | Kabel CYKY 3x120+70 |  | m | 15
1 | 6 | Koncovka 1kV plast KSCZ4/2č-h-z 185-240 |  | ks | 26
1 | 7 | Zapojení a označení vodičů, odzkoušení |  | kpt | 1
2 |  | Zemní práce
2 | 1
2 | 2 | Kabelová chránička REHAU pr.160 mm kompletní |  | m | 360
2 | 3 | Výstražná fólie PVC červená 1x330 mm |  | m | 60
2 | 4 | Písek jemný |  | m3 | 4.8
2 | 5 | Výkop a zához kabelové rýhy a sond kompletní (výkop, pískové lože 2x8cm, cihla) - 0,5x1,2m, písko beton |  | m | 115
2 | 6 | Bourání chodníku, silnice a trávníku |  | m | 115
2 | 7 | Opětovná úprava chodníku, silnice a trávníku (zatravnění) |  | m | 120
2 | 8 | Vytyčení a prověření stávajících sítí |  | m | 115
2 | 9 | Nespecifikované práce (výkopy zkušebních sond, křížení s ostatními sítěmi vč. osazení žlabů, ...) |  | ks | 1
2 | 10 | Dozory správců sítí |  | h | 13
| 11 | Koordinace s ostatními profesemi |  | ks | 1
3 |  | Montážní práce
3 | 1 | Uchycení kabelu na stáv. Rošt RII |  | m | 15
3 | 2 | Příchytky SONAP |  | ks | 15
4 |  | Rozvaděč
4 | 1 | Stávající rozvaděč RH
4 | 2 | -jistič 250A, (In=200A),nadproudová spoušť distribuční min Icu(415V)=36kA, spínací bloky |  | ks | 1
4 | 3 | Rozvaděč RDA pro DA 250kVA |  |  | 1
4 | 4 | zapojení kabelu 14x1, oživení |  | h | 5
4 | 5 | Stávající rozvaděč RHDA 250kVA
4 | 6 | -jistič 160A, (In=125A),nadproudová spoušť distribuční min Icu(415V)=36kA, spínací bloky,základna |  | ks | 1
4 | 7 | Zapojení a označení vodičů, odzkoušení
4 | 8 | Skříň SR401
4 | 9 | Přípojková skříň SR401+ pojistky 250A zapuštěná do připravené niky |  | ks | 1

## Rekapitulace (2)
rekapitulace
AKCE: Nemocnice Nymburk
ČÁST: PS04.1 - přípojka NN +DA
PD:
Zpracováno dne: 8.12.2014 / JF
č.pol. | položka | CELKEM
1 | Kabely a vodiče | 0 | Kabely a vodiče
2 | Zemní práce | 0 | Zemní práce
3 | Montážní práce | 0 | Montážní práce
4 | Rozvaděč | 0 | Rozvaděč
5 | - | - | -
6 | - | - | -
7 | - | - | -
8 | - | - | -
9 | - | - | -
10 | Revize |  | Revize
| Mezisoučet | 0 | Mezisoučet | #REF!
11 | Podružný materiál |  | Podružný materiál
12 | Podíl přidružených výkonů | 0 | Podíl přidružených výkonů
13 | Zařízení staveniště | - | Zařízení staveniště
| Mezisoučet | 0 | Mezisoučet
|  |  | 0 | 0
0
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | 0 | Celkem bez DPH (zaokrouhleno)
0
Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu pro výběr dodavatele z 12/2014a příslušných výkresů.
Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.