## List1
VÝKAZ VÝMĚR
poř. číslo | popis a typ | j. m. | množství
A | Systém elektrické požární signalizace a kabelové žlaby pro EPS a evakuační rozhlas
1 | Kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0.8 PH120-R, součástí položky je sekaní zdiva a stropní desky, prostupy kabelů zděnými stěnami a stropními deskami a odvoz suti na skládku | m | 824
2 | Kabel PRAFlaGuard® F 3x2x0.8 PH120-R v ceně položky je i sekaní zdiva a odvoz suti na skládku | m | 939
3 | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R | m | 272
4 | Kabel datový stíněný s funkční odolností v ohni typ S/FTPHVSKP423HH cat 7 B2ca,s1,d0 | m | 96
5 | CYKY3Jx1.5 pro napájení rozvaděče pro napájení ohřevu klíčového trezoru | m | 18
6 | CYKY2Ox1.5 pro napájení ohřívače klíčového trezoru | m | 6
7 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm | ks | 777
8 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm | ks | 453
9 | Skupinový držák kabelu (pro 4 a víc kabelů) | ks | 164
10 | Podélná opěrka pro skupinový držák kabelů | ks | 164
11 | Protipožární hmoždinka závitu M6 | ks | 1394
12 | Kabelový ocelový žlab z pásově pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,5 mm rozměru 100x60x1,5 mm včetně spojek, kolen a oblouku | m | 104
13 | Víko kabelového žlabu šířky 100 mm z ponorem pozinkovaného ocelového plechu | m | 6
14 | Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z žárově pozinkovaného ocelového plechu tlouštíky 1 mm | m | 104
15 | Nástěnný pozinkovaný ocelový výložník délky 110 mm | ks | 82
16 | U závěs z ocele pozinkované ponorem rozměru 50x50x4 mm délky 300 mm | ks | 11
17 | Závitová tyč M8 délky 1 m | ks | 30
18 | Zatloukací požárně atestovaná kotva závitu M8 | ks | 324
19 | Prostup stropní betonovou deskou otvoru rozměru 150x10 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou ucpávkou s požární odolností EI60 použitím požárně atestovaných desek a tmelů. | ks | 2
20 | Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm | ks | 46
21 | Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru (multisenzor) typ 830 PH. | ks | 91
22 | Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému ZETTLER Expert typ 4 B | ks | 84
23 | Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, typ 4BI | ks | 7
24 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP30, typ DIN820 | ks | 10
25 | Adresovatelná siréna s intenzitou až 103 dB, 16 různých tonů napájení adresovatelným vedením, maximální odběr 8,5 mA typ LPSY800, Tyco | ks | 1
26 | Maják červený v provedení IP65, pracovní napětí 20 až 30 V DC, průměrný odběr 90 mA | ks | 2
27 | Přídržný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, příkon 24VDC/ 2,1W, krytí: magnet IP54 a připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50° C, rozměry 110x85x38mm | ks | 9
28 | Držák přídržného magnetu pro montáž na stěnu, délka 300mm | ks | 9
29 | Vypínací tlačítko pro uvolnění přídržného magnetu, design stejný jako je design vypínačů silnoproudu, včetně přístrojové krabice a 1násobného rámečku | ks | 6
30 | Vestavná rozvodná krabice průměru 97 mm včetně víčka a svorkovnice | ks | 4
31 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 8 kruhových vedení, max. 2000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 (24VDC/4A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah, typ ZETTLER PROFILE P805D | ks | 1
32 | Externí tablo obsluhy se zdrojem, montáž na stěnu, obsahuje zobrazovací panel ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel OCM800 ČR. Max. kapacita AKU 17Ah, typ ZXFEV, Zettler | ks | 2
33 | Kompaktní externí tablo obsluhy s TFT displejem, bez zdroje, v ploché skříni, rozměr 195x248x35 mm (v x š x h), typ PR1DS, Zettler | ks | 1
34 | Přídavný adresovatelný kompletní napájecí zdroj 24 VDC/4 A typ ZXAEV-17 Zettler. Skříň zdroje poskytuje prostor pro instalaci dvou akumulátorů kapacity 17 Ah maximálně. Sestava obsahuje: nástěnnou skříň mělkou, napájecí zdroj typ PSM800 24VDC/4A, adresovatelnou desku hlídání zdroje typ APM800 a montážní sadu pro 2 akumulátory 17 Ah | ks | 1
35 | Deska procesoru XLM 800 pro rozšíření kapacity ústředny a další 2 dialogové okruhy | ks | 2
36 | Vstupně výstupní deska IOB800 - 8 galvanicky oddělených digitálních vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A), Zettler | ks | 5
37 | Deska připojení pro montáž do ústředny EPS nebo do externího tabla obsluhy určena pro připojení klíčového trezoru a externího tabla obsluhy, typ TUD 100, Zettler | ks | 2
38 | Switsh jednotka kapacity 4 porty RJ45, typ LNET ROS800, Zettler³³ | ks | 1
39 | Klíčový vyhřívaný trezor požární ochrany s rámečkem, motýlkovým zámek pro středočeský kraj, | ks | 1
40 | Nástěnná skříň s víkem rozměru 440x320x215 mm včetně montážní desky, objednací číslo 542.083, Tyco-Zettler (pro umístění desek IOB800) | ks | 1
41 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | ks | 4
42 | Akumulátor PS12170 (12V/36Ah) | ks | 2
43 | Demontáž a následující montáž po ukončení instalace kabelu desky rozměru 600x600 mm modulárního kazetového minerálního podhledu (montáž kabelu EPS nad stávajícími podhledy objektu H) | ks | 70
44 | Zkouška průchodností dvou chrániček průměru 75 mm instalovaných mezi místností číslo 0.20 objektu H a šachtou umístěnou těsně vedle objektu vrátnice, délka trasy cca 22 m
45 | Výkop v zpevněné ploše ze zámkové dlažby kabelové rýhy rozměru 400x800 mm včetně záhozu a úpravy zámkové dlažby | m | 20
46 | Kabelová kopodur ohebná 2plášťová trubka průměru 110 mm | m | 20
47 | Betonová mazanina pro mechanickou ochranu kabelové chráničky | m³ | 6
48 | Vrtaní v betonovou fasádní stěně pavilonu H otvoru průměru 30 mm pro prostup kabelu EPS včetně těsněné otvoru po ukončení montáže kabelu | ks | 1
49 | Prostup kabelu elektrické požární signalizace fasádní stěnou místností vrátnice: sekaní fasádní stěny od terénu do výšky cca 1 m nad terénem, vrtaní otvoru průměru 30 mm skrz zděnou fasádní stěnu a úprava fasádní stěny po ukončení instalace kabelu | ks | 1
50 | Plastová elektroinstalační lišta rozměru 40x20 mm pro instalace kabelu EPS v místností vrátnice | m | 20
51 | Drobní instalační materiál | kpl. | 1
52 | Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz | kpl. | 1
B | Evakuační rozhlas
1 | Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R, montáž pod omítkou stěn, včetně sekaní zdiva, prostupů kabelu stěnami a odvozu suti na skládku | m | 782
2 | Kabel datový stíněný s funkční odolností v ohni typ S/FTPHVSKP423HH cat 7 B2ca,s1,d0 | m | 106
3 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm | ks | 1090
4 | Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm | ks | 180
5 | Protipožární hmoždinka závitu M6 | ks | 1270
6 | Řídící jednotka zvukového systému v souladu s ČSN EN60849 a EN54, 8 reproduktorových zón, max. 128, 5x audio vstup (2 x Line, 1x Mic / Line, 1 x PSS nebo PSM, 1x EMG mikrofon), monitorování 8 reproduktorových zón (A + B), plná kontrola stanic hlasatele, max. výkon na každý kanál 100W, záznamník zpráv 45min., 230V/24V, TCP/IP | ks | 1
7 | Zesilovač v souladu s ČSN EN60849 a EN54 příkonu 4x 250W nebo 2x 500W, výstupní napětí 100V/70V/50V/4 Ohm, výška 2U, signalizace stavu, úsporný režim 30mA, kontrolní relé, napájení Un=230V AV nebo 24V DC | ks | 1
8 | Nabíječ akumulátorů a záložní napájecí zdroj v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí Un=230 V AC, výstupy 2x 24V/20A + 3x24V/5A, kapacita záložních akumulátorů 65-225Ah | ks | 1
9 | Záložní akumulátor Un=12 V kapacita 100 Ah | ks | 1
10 | Stanice hlasatele pod dohledem řídící jednotky osazená 5" dotykovým displejem, max. 168 plně programovatelných tlačítek na 14 stránkách, 3x programovatelné hw. tlačítko, optická signalizace provozního stavu a poruch kompletního systému (reproduktorových linek, zesilovačů, řídící jednotky), akustická signalizace poruch, propojení s řídící jednotkou kom. sběrnici RS485 | ks | 1
11 | Skříňkový, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, rozměry 170x75mm | ks | 79
12 | Vestavný, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, bez kovového pouzdra pro montáž do podhledu s požární odolností | ks | 6
13 | Datový rozv. 19", 42U, 600/600, 2x2 posuv.vert. lišt, dveře s pákovým univ.zámkem a bezp.sklem (EN 12150-1), zadní panel vstup kab., 4x výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 28x montážní sada, IP30, světle šedivý (RAL 7035), nosnost 400kg | ks | 1
14 | 19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana, vypínač | ks | 1
15 | Ventilační jednotka -4 x ventilátor, RAL 9005, krytí dle EN 60 529 IP20, termostat s rozpětím 0°C - 60°C | ks | 1
16 | Rám s filtrem pro instalaci do horního nebo spodního rámu datového rozvaděče | ks | 1
17 | Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm | ks | 48
18 | Drobní instalační materiál | ks | 1
19 | Uvedení do provozu, zkušební provoz a školení obsluhy | ks | 1
C | Datové rozvody a kabelové žlaby slaboproudu
1 | Kabel SYKFY30x2x0.5 | m | 89
2 | Kabel SYKFY10x2x0.5 | m | 31
3 | Kabel UTP 4x2xAVG24, cat 5e | m | 2706
4 | Kabel stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E | m | 188
5 | 8 vláknový vícevidový optický kabel 62,5/125 µm | m | 19
6 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva, prostupů zděnými stěnami a odvozu suti na skládku | m | 254
7 | Kabelový žlab z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm, rozměr žlabu 100x60 mm, včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 106
8 | Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z pozinkovaného ocelového plechu tlouštíky 1 mm | m | 106
9 | Ocelový výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu, délka 110 mm včetně nerezového montážního materiálu | ks | 72
10 | Instalační spojovací a upevňovací materiál kabel. žlabů | ks | 1
11 | Prostup stropní betonovou deskou otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab rozměru 100x60 mm včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou ucpávkou s požární odolností EI60 použitím požárně atestovaných desek a tmelu. | ks | 2
12 | Prostup zděnou stěnou tloušťky 100 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolností EI30 | ks | 10
13 | Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm pro kabely slaboproudu včetně těsnění otvoru požárně atestovaným tmelem | ks | 76
14 | Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice typ KP67/3, Kopos | ks | 31
15 | Kompletně vybavený optický spojovací nástěnný box pro přímé spojení dvou optických 8vláknových vícevýdových kabelů | ks | 1
16 | Přístupový WiFi bod typ Ubiquiti NanoStation 2, integrovaná duplexní anténou pro pásmo 2,4GHz s vyšší efektivní rychlost (až 150Mbps TCP/IP) na delší vzdálenost, ostatní vlastností: nastavení polarizaci antény (vertikální / horizontální / adaptivní) procesor taktovaný na 400 MHz Frekvence: 2412 - 2462 MHz Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE) | ks | 12
17 | Kompletní zásuvka datová vestavná nestíněná 1xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně rámečku a krytu zásuvky v designu zásuvek silnoproudu | ks | 7
18 | Kompletní zásuvka datová vestavná nestíněná 2xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně rámečku a krytu zásuvky v designu zásuvek silnoproudu | ks | 32
19 | Stojanový 19" datový rozvaděč velikostí 42U rozměru 600x600x2000 mm, krytí IP30, průhledné dveře | ks | 1
20 | Nástěnný 19" datový rozvaděč velikostí 12U rozměru 600x400x670 mm, krytí IP30, průhledné dveře, typ DW126050, Schrack | ks | 1
21 | Nástěnný 19" datový rozvaděč velikostí 18U rozměru 600x400x900 mm, krytí IP30, průhledné dveře, typ DW186050, Schrack | ks | 1
22 | Datový kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel 24xRJ45 cat. 5E typ HSERU245GF, Schrack | ks | 9
23 | Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel ISDN 50xRJ45 cat. 5E | ks | 2
24 | Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací ISDN panel 25xRJ45 cat. 5E | ks | 2
25 | 19"kompletně vybavený optický plně vybavený výsuvný rozvaděč pro optická vlákna 62,5/125 µm, 8 x SM spojka 62,5/125 µm, 8 pigtailů ST, kazeta s víčkem, typ HSELS086TG, Schrack | ks | 2
26 | Vyvazovací panel 19" s 5 malými oky, typ DBS14805, Schrack | ks | 7
27 | Přepínač řízený typ CISCO SG200-26 Provedení: Desktop, lze montovat do rozvaděče - 1U Porty: 24 x 10/100/1000+2 x kombinace Gigabit SFP Charakteristiky: Přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), podpora BOOTP, podpora VLAN, snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, zrcadlení portů, DiffServ podpora, fronta s váženou cyklickou obsluhou, Broadcast Storm Control, IPv6 podpora, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, podpora SNTP, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), podpora Jumbo Frames, MLD snooping RAM: 128 MB Paměť: flash16 MB Indikátory stavu: Aktivita spojení, přenosová rychlost portu, systém, PoE | ks | 4
28 | Řízený přepínač typ ES-24-250W Ubyquiti, porty: 24 x RJ45 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 2 x Small Form Factor SFP porty pro Gigabit uplink, Power over Ethernet (PoE +) až 30W na port, maximální výstup PoE: 250W, neblokující propustnost: 26 Gbps, montáž do racku | ks | 1
29 | Výkonný 16 portový switch 10/100, PoE na všech portech, pro napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af (max.260 W), web management, 2x10/100/1000 port pro připojení na páteřní sít 2x 1000Base-FX port, interní zdroj, kovová skříň, instalace do rack 19“, externí adaptér, 230 V~/50 Hz, instalace do rack 19" | ks | 1
30 | Off line záložní zdroj s výkonem 500 VA / 300 W a filtrací elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů typ APC Back-UPS HS 500, komunikace s počítačem přes rozhraní USB, obsahuje přepěťovou ochranu všech výstupů 230 V AC a telefonní a DSL linky, počet výstupů 230 V AC: 3 x zálohovaná zásuvka p+N+PE a jedna zásuvka nezálohovaná, která je určena pro napájení zařízení s větším odběrem Komunikační rozhraní: USB port Výstupní napětí: Un=230 V AC +/- 5% Vstup 230 V AC: zásuvka p+N+PE, Un=230 V AC Rozměry: 16,5 x 9,1 x 28,3 cm Záložna baterie: RBC2 | ks | 3
31 | Propojovací flexibilní patch kabel ukončen na obou koncích nestíněnými konektory RJ45 cat. 5E, délka l=1 m | ks | 90
32 | Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 5E ke konektoru RJ45 patch panelu datového rozvaděče | ks | 106
33 | Připojení kabelů UTP4x2xAVG24 ke konektoru RJ45 datové zásuvky | ks | 71
34 | Připojení kabelu SYKFY30x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu | ks | 2
35 | Připojení kabelu SYKFY10x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu | ks | 4
36 | Ukončení datového kabelu krimpovacím konektorem RJ45 cat. 5E | ks | 24
37 | Drobní instalační materiál | ks | 1
38 | Demontáž stávajícího datového rozvaděče velikostí 16U (odpojení optického 8vláknového kabelů, demontáž rozvaděč) a odevzdání rozvaděče do skladu investora | ks | 1
39 | Svaření optického vlákna včetně ochrany spoje | ks | 16
40 | Měřicí protokoly optických a metalických datových kabelů | ks | 1
D | Systém společné TV a SAT antény
1 | Koaxiální kabel 75 ohmů v digitální kvalitě pro vnitřní/venkovní montáž | m | 768
3 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 105
4 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 6
5 | Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 40 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu suti na skládku | m | 10
6 | Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice typ KP67/3, Kopos | ks | 18
9 | Anténní stožár ocelový trubkový pozinkovaný průměru 76/4 mm délky 3 m | ks | 1
10 | Ocelové pozinkované ráhno výložní dvojité pro stožár průměru 76 mm včetně třmenu | ks | 1
11 | 1ramenný ocelový pozinkovaný výložníků délky 600 mm pro stožár průměru 76 mm včetně třmenu | ks | 1
12 | Anténa FM, horizontální/vertikální polarizace, typ FM200, Antech | ks | 1
13 | Anténa ENGEL Al-42 | ks | 2
14 | Anténa offset 85 cm Al | ks | 1
15 | Konvertor LNB QVATRO BAND | ks | 1
16 | Programovatelný vícepásmový zesilovač, výstupní úroveň až 118 dBµV, 5 vstupů (UHF1, UHF2, UHF3, BI/FM, DAB/BIII | ks | 1
18 | Průchozí přepínač (multiswitch) 12 x výstup pro TV/SAT zásuvku, pro 5ti kabelovou kaskádu | ks | 2
21 | Přepěťová ochrana typ 1+3, montáž do DIN přístrojové lišty | ks | 7
22 | Uzemňovací svorkovnice | ks | 1
23 | Propojovací koaxiální kabel ukončen nba obou koncích F kompresním konektorem | ks | 5
24 | F konektor kompresní | ks | 56
25 | Ukončovací člen 75DC | ks | 16
26 | Nástěnný rozvaděč z ocelového plechu natřeného bílou práškovou barvou, IP30, dveře se zámkem, montážní deska, rozměr 700x900x180 mm | ks | 1
27 | Zásuvka s ochranným kolíkem In=16 A/230 V AC | ks | 2
28 | Zásuvka SAT koncová vestavná (SAT+TV+R) SPAUN ASE 3F včetně víčka-design stejný jako je design zásuvek silnoproudu | ks | 18
29 | Drobní instalační materiál | ks | 1
30 | Měření a uvedení systému společné TV a SAT antény do provozu | kpl | 1
E | Systém dorozumivacího zařízení sestra-pacient
1 | Kabel datový nestíněný typ UTP4x2xAWG24 cat. 5E | m | 237
2 | Kabel datový stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E | m | 846
3 | Kabel CYKY2Ox1.5 | m | 202
4 | Ohebná elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >320 N, montáž pod omítkou, včetně sekaní zdiva, prostupů zděnými stěnami, čištění objektu a odvozu suti na skládku | m | 442
5 | Krabice pod omítkou typ KU68,včetně sekaní zdiva | ks | 86
6 | Krabice pod omítkou typ KR97, včetně sekaní zdiva | ks | 24
7 | Krabice elektroinstalační KT250, montáž nad podhledem nad omítkou | ks | 13
8 | Kompletní napájecí zdroj 230 VAC/11,5-17,5 VDC včetně transformátoru 230/12 V a kovového krytu s rezervním prostorem pro umístění akumulátoru 12 V/7 Ah, maximální proudový odběr 3 A, nastavení výstup. napětí 11,7-16,7 V | ks | 1
9 | Akumulátor 12 V/7 Ah | ks | 1
10 | Rozvaděč RS-RZ pro ovládaní v případě požáru reverzních elektromechanických zámků vyhotoven podle výkresu číslo 12 | ks | 1
11 | Hlavní IP terminál oddělení instalován v sesterně personálu | ks | 2
12 | Zásuvka ethernet IP pro hlavní terminál | ks | 2
13 | Systémový server VoIP, montáž do datového rozvaděče, který je součástí specifikace datových rozvodů | ks | 1
14 | SW licence účastníka | ks | 44
15 | SW historie volání | ks | 1
16 | Lůžková IP komunikační jednotka IP | ks | 28
17 | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru | ks | 28
18 | Zásuvka účastníka pro připojení IP lůžkové komunikační jednotky, montáž do lůžkové rampy | ks | 28
19 | Volací šňůra nouzového volání IP | ks | 7
20 | Zásuvka volací šňůry IP, montáž do zdrojového mostu JIP | ks | 7
21 | Závěs volací šňůry bez konektoru | ks | 7
22 | Komunikační jednotka IP, | ks | 17
23 | Signalizační jednotka IP | ks | 7
24 | Signalizační jednotka s displejem IP | ks | 2
25 | Vchodová IP vnitřní komunikační jednotka včetně čtecího modulu RFID | ks | 5
26 | Vchodová IP komunikační jednotka venkovní včetně adaptéru a čtecího modulu RFID | ks | 2
27 | Adaptér VKJV IP | ks | 2
28 | Modul RFID IP | ks | 7
29 | Tlačítko nouzového volání IP | ks | 16
30 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 6
31 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | ks | 3
32 | Svítidlo signalizační IP | ks | 19
33 | Svítidlo signalizační směrové IP | ks | 3
34 | Ovladač elektrického zámku IP | ks | 7
35 | Switch modul, 6+2 portů, napájení PoE | ks | 13
36 | Kompletní napáječ v krytu, Un=230 V AC/24 V DC/12 V DC, příkon 300 W | ks | 2
37 | Analog/VoIP brána IP | ks | 1
38 | Konektor včetně proměření | ks | 162
39 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1
40 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1
41 | Drobní instalační materiál | ks | 1