Protokol o určení vnějších vlivů

Určení provedla komise ve složení:

| Předseda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Člen | Hlavní projektant |  |
| Člen | Projektant elektro silnoproud | Ing. Luděk Hrček |
| Člen | Projektant zdrav. technologie |  |
| Člen | Projektant chlazení/topení |  |
| Člen | Projektant požární ochrany |  |

Popis objektu

Předmětem projektu je přístavba pavilonu A Nemocnice Nymburk a s ní související stavební úpravy. V přístavbě budou situovány pokoje JIP, pokoje pacientů a sociální zařízení, strojovny a rozvodny.

Objekt je navrhován v modulární provedení a skládá se ze tří nadzemních podlaží z nichž spodní podlaží bude sloužit částečně pro pokoje JIP a částečně jako technické podlaží pro umístění rozvodny UPS.

V podlaží 2NP budou situovány pokoje pacientů chirurgie.

V podlaží 3NP budou situovány pokoje pacientek porodnice a gynekologie.

Střecha 3NP bude využita jako technické podlaží pro venkovní strojovnu vzduchotechniky a chlazení.

Podklady pro zpracování protokolu

Pro zpracování protokolu byly k dispozici půdorys objektu a požární zpráva.

Přílohy

Určení vnějších vlivů, klasifikace zón dle ČSN 33 2000-7-701, legenda místností.

Rozhodnutí

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1 a ČSN 332000-5-51

ed.3.

V Nymburce dne                                             Předseda komise:

Určení vnějších vlivů

Vnější vlivy vytvářející ve smyslu Tab. NA.5 - Prostory nebezpečné jsou označeny tučným

písmem a vnější vlivy vytvářející ve smyslu Tab. NA.6 Prostory zvlášť nebezpečné jsou

označeny tučnou kurzívou.

Pro všechny vnitřní prostory platí vnější vlivy ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1

a ČSN 332000-5-51 ed.3 dle následující tabulky:

| Charakteristika | Označení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA5 |  |
| Vlhkost | AB5 | Pokud není uvedeno jinak |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | Pokud není uvedeno jinak |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |  |
| Mechanická namáhání - rázy | AG1 |  |
| Mechanická namáhání - vibrace | AH1 |  |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 |  |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| Schopnost osob | BA1 | Pokud není uvedeno jinak |
| Dotyk s potenciálem země | BC2 | Pokud není uvedeno jinak |
| Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |
| Stavební materiály | CA1 |  |
| Konstrukce budovy | CB1 |  |

Umývárny, sprchy, umývadla, dřezy - instalace dle ČSN 332000-7-701 ed.2 (zóny), ČSN

332130 ed.2 ( umývací prostor).

Místnosti pro lékařské účely jsou stanoveny projektem lékařské technologie, elektroinstalace

v nich je provedena dle ČSN 33 2140 (přiměřeně použita vydaná TNI 33 2140 z prosince

2007). Jedná se o místnosti viz tab. níže.

………………………

Elektrické instalace na hořlavých látkách a v nich budou provedeny dle ČSN 33 2312.

Vnější vlivy jiné než normální

| BC3 | Prostory s cizími vodivými částmi | Střecha přístavby | Strojovna VZT |
| --- | --- | --- | --- |
| BA4 | Uzavřená el. provozovna | 1.25 | Rozvodna UPS |
| AB8 | Venkovní prostory, prostory nechráněné před atmosférickými vlivy |  | Fasáda, střecha, připojovací bod |

Klasifikace zón dle ČSN 332000-7-701 ed.2

Zóna 0 (701.30.2) je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany

V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad

podlahou a její plocha má stejný vodorovný rozsah jako zóna 1.

Zóna 1 (701.30.3) je ohraničena

a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy;

b) svislou plochou

- (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu

- ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany.

Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0.

Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1.

Zóna 2 (701.3.4) je ohraničena

a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 2 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy;

b) svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami)

vzdálenou 60 cm vně od zóny 1.

Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají, avšak zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena

na 120 cm.

Klasifikace umývacího prostoru dle ČSN 332130 ed.2

Umývací prostor (3.23) je prostor vymezený šířkou, hloubkou umývacího dřezu (včetně

mělkého navazujícího prostoru pro zpracovávání potravin, který je součástí dřezu, za

umývací dřez je považováno i umývadlo, umývátko atd.) a výškou 2,25m, nebo stropem

(šikmou stěnou), je-li níže.

Úplné znění a další podrobnosti viz ČSN 332000-7-701 ed.2, ČSN 332140 ed.2.