Technická zpráva - elektroinstalace

Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilon B,C

Investor : Nemocnice Nymburk, Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Zakázkové číslo : 20/2013

Poděbrady, leden 2014	Vypracoval : Ondřej Musil	        Schválil : Ing. Zdeněk Kubánek

## Identifikační údaje

Název stavby  :		Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilon B,C

Místo stavby  :		ul. Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Charakter stavby  :		Stavební úpravy

Investor  :			Nemocnice Nymburk, Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Odpovědný projektant :	Ing. Zdeněk Kubánek

Projektant :			Ondřej Musil

Stupeň dokumentace  :	Projektová dokumentace

DVZ

## Rozvody elektroinstalací

  - Základní údaje

Proudová soustava :

Ve výše uvedeném objektu je navržena dle ČSN 33 2000-3 proudová soustava střídavé sítě TN-C-S ve složení vodičů 3 + Pe + N, provozní napětí 400/230V - 50 Hz.

Ochrana :

Ochrana neživých částí elektrického zařízení do 1000V je navržena dle normy ČSN 33 2000-4-41 tab. Ed.2+Z1 jako zvýšená v kombinaci ochran základní s proudovými chrániči a pospojením. Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) čl. 411.3.2 : automatickým odpojením v případě poruchy dle čl. 413.1. Doplňková – chrániči, doplňkovým pospojováním. Doplňková dle ČSN 33 2130 ed.2+Z1, ČSN 33 2140. Vnější vlivy : ČSN 33 200-5-51 ed. 3, ČSN 33 2140 RH.

Prostředí :

Prostředí je definováno způsobem požadovaným normou ČSN 33 2000-5-51.

Dle přílohy  jsou jednotlivé místnosti zařazeny jako „prostory normální“. Prostory s prostředím normálním jsou takové, v nichž používání el. zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el.proudem.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy neovlivňujícími nebezpečí úrazu el. proudem. Elektroinstalace bude provedena ve smyslu určených prostorů dle normy ČSN 33 2000-5-51 v odpovídajícím krytí.

V koupelnách a sprchách bude elektroinstalace provedena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 s přihlédnutím k jednotlivým zónám a zvýšené ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení.

  - Technické řešení

Elektrická energie bude používána k osvětlení, el.spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA.

Hlavní přívod

-

Návrh silových sekundárních obvodů

Rozvody elektrické energie jsou navrženy paprskovitě a vycházejí z podružné rozvodnice rozvaděče.

Na jeden světelný obvod bude připojeno pouze tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřesáhl jmenovitý proud jistícího přístroje příslušného obvodu. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů. Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.

Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek avšak o stejném jmenovitém proudu. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.

Návrh rozmístění přístrojů k jednotlivým obvodům

Světelný vývod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. Zásuvkový vývod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kW.	Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, třebaže se připojují do zásuvek vidlicí.

Ve výkresové části projektové dokumentace je navržen minimální počet světelných, zásuvkových a ostatních vývodů v závislosti na druhu spotřebiče, charakteru místností a jejich rozměrech ve smyslu normy ČSN 33 2130 a 33 2140. Přesné rozmístění přístrojů v jednotlivých obytných místnostech určí investor při realizaci elektroinstalace v závislosti na interiéru jednotlivých místností. Rozmístění přístrojů a svítidel v koupelnách bude provedeno s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN 33 2000-7-71 na ochranné zóny v koupelnách a ve sprchách. V těchto prostorách je navržena zvýšená ochrana pospojením doplněná proudovým chráničem. Elektroinstalace ve všech podlažích bude provedena celoplastovými kabely CYKY uloženými pevně pod omítkou. Typ přístrojů je navržen v provedení TANGO, barva bílá. Vypínače a přepínače budou osazeny v jednotné výšce 1100 mm nad podlahou, pokud investor neurčí jinak. V koupelnách budou zásuvky instalovány ve výšce dané minimálně výškou umývadla, jinak v závislosti na ochranné zóny umývacího prostoru.

Nové rozvody se provedou pouze v místnostech, kterých se dotkne předělání dispozice. Ostatní místnosti zůstávají beze změn (viz. PD).

Návrh řešení slaboproudé elektroinstalace

Koncepční řešení slaboproudé elektroinstalace předpokládá rozvod dorozumívacího zařízení u každého nového lůžka, které budou řešeny bezdrátově (viz. PD). Stávající lůžka mají již rozvod hotový.

Hromosvod

Hromosvod je stávající beze změn.

Vybavení lůžkové části

U každého lůžka bude provedena lůžková rampa, osazena 1,7m nad lůžkem která obsahuje osvětlení lůžkové 1x36W a osvětlení nepřímé 1x18W. Nepřímé osvětlení bude ovládané od dveří pokoje, lůžkové osvětlení bude ovládané pomocí tahového spínače. Na rampě jsou zásuvky 230V/16A, barva zelená pro zdravotnické účely, barva hnědá pro všeobecné použití. Nad vchodovými dveřmi v každém pokoji lůžkové části bude umístěno nouzové svítidlo 230V, 11W/3 hod. Dále bude nad každým nově zřízeným umyvadlem zřízeno světlo nástěnné ovládané vypínačem vedle umyvadla.

## Bezpečnost práce

Všechny použité materiály, dílce, hmoty, výrobky i zařízení budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě a budou předány technickému dozoru investora před jejich zabudováním do stavby. Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými pokyny firem dodávajících daný materiál a v souladu s předpisy a podmínkami pro bezpečnost práce. Bezpečnost práce během provádění výstavby zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou.

## Závěr

Během realizace stavebních prací budou všechny práce prováděny v souladu s platnými ČSN. Pro kvalitu výrobků, povrchů i konstrukcí je nutno dodržovat závazné tuzemské normy. Při provádění prací budou splněny všechny požadavky technologických předpisů pro zabudování jednotlivých výrobků a používání materiálů jednotlivých výrobců.

Dodavatel je povinen zkonzultovat případné změny projektu před jeho realizací s projektantem stavby. Investorem vybraný dodavatel stavby dokumentaci pro realizaci stavby překontroluje a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem. Změny nebo doplňky dokumentace vzniklé v průběhu stavby budou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby ve spolupráci s investorem, technickým dozorem a projektantem. Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí. Po skončení montážních prací provede dodavatel výchozí revizní zkoušku podle ČSN 33 1500. Revizní zpráva bude předána investorovi.

Upozornění:

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň DVZ a v podrobnostech detailů a návazností jednotlivých prvků nenahrazuje prováděcí projekt.