Technická zpráva - ZTI

Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilon B,C

Investor : Nemocnice Nymburk, Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Zakázkové číslo : 20-2013

Poděbrady, únor 2014		Vypracoval : Ondřej Musil	        Schválil : Ing. Zdeněk Kubánek

Obsah :

1. Identifikační údaje

2.Zdravotní instalace

2.1. Venkovní kanalizace

2.2. Vnitřní kanalizace

2.3. Dešťová kanalizace

2.4. Venkovní přívod studené vody

2.5. Vnitřní rozvody studené a teplé vody

2.5.1 Studená (pitná) voda

2.5.2 Teplá voda

2.6. Zařizovací předměty

3. Závěr

## Identifikační údaje

Název stavby  :		Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilon B, C

Místo stavby  :		ul. Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Charakter stavby  :		Stavební úpravy

Investor  :			Nemocnice Nymburk, Boleslavská 245/9, 288 02 Nymburk

Odpovědný projektant :	Ing. Zdeněk Kubánek

Projektant :			Ondřej Musil

Stupeň dokumentace  :	Projektová dokumentace DVZ

## Zdravotní instalace

  - Venkovní kanalizace

Venkovní rozvody potrubí kanalizace zůstávají beze změn, stávající ležatý svod splaškové kanalizace bude nový a bude proveden z KG – systému.

  - Vnitřní kanalizace

Veškeré vertikální a horizontální rozvody a stoupací potrubí na pavilonu B a C budou prováděny z plastového potrubí systému PVC KG - systém, resp. HT – systém (dopojování umyvadel, dřezů a sprchových vaniček). Stávající novodurové kanalizační trubky budou demontovány a odvezeny na skládku.

Prováděcí firma musí zlikvidovat potrubí zlikvidovat jako nebezpečný odpad dle příslušných zákonů. S předávacím protokolem bude předán také protokol o zneškodnění a naložení nebezpečného odpadu. Drážky s potrubím budou zahozeny. Čistící kusy na stoupacích potrubích budou zabezpečeny otvíracími dvířky. Dimenze jednotlivých stoupacích a připojovacích potrubí jsou uvedeny v PD.

  - Dešťová kanalizace

Je stávající beze změn.

  - Venkovní přívod studené vody

Je stávající beze změn. Na pavilonu B a C bude nové potrubí z PPr PN 20 napojeno na stávající potrubí z FeZn.

Dimenze jednotlivých rozvodů je uveden v PD.

  - Vnitřní rozvody studené a teplé vody

2.5.1 Studená voda

Na pavilonu B a C bude z nového plastového potrubí z plastu PPr PN 20 stoupacího potrubí pokračovat rozvod studené vody k jednotlivým zařizovacím předmětům také ze systému PPr PN 20. Každé stoupací potrubí na pavilonu B a C bude doplněno cirkulační smyčkou.

Před těmito zařízeními budou na přívodu studené vody osazené příslušné uzavírací a zabezpečovací armatury.

Všechny vnitřní nové rozvody studené vody budou provedeny z plastového vodovodního polypropylénového potrubí (PPr PN 20). Potrubní rozvody budou tepelně izolovány a to jak horizontální tak i vertikální izolací CLIMAFLEX STABIL tl. 9mm. Rozvody potrubí studené vody budou vedeny v drážce ve zdi. Dimenze jednotlivých větví jsou uvedeny v PD – výkresová část.

2.5.2 Teplá voda

Teplá užitková voda je ohřívána ve stávající centrální samostatné kotelně.

Od zdroje TUV bude rozvod teplé užitkové vody veden většinou souběžně s rozvodem studené vody k jednotlivým místům spotřeby.

Rozvody budou vedeny ze stejného materiálu (PPr PN 20), ovšem zde opatřené tepelnou izolací CLIMAFLEX STABIL tl. 20mm.

Přístup k uzavíracím armaturám osazeným případně ve stěně bude zabezpečen přes přístupová dvířka. Dimenze jednotlivých větví jsou uvedeny v PD – výkresová část.

  - Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou v projektu určené jen druhově. Konkrétní typ provedení jednotlivých zařizovacích předmětů provede investor ve spolupráci s dodavatelem stavby popř. s technickým dozorem.

Výtokové armatury a baterie (umyvadlo a sprchové) budou použity nástěnné, pouze u kuchyňských linek budou baterie stojánkové.

## Závěr

Všechny použité materiály, dílce, hmoty, výrobky i zařízení budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě a budou předány technickému dozoru investora před jejich zabudováním do stavby. Po skončení veškerých prací provede dodavatel tlakové zkoušky.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými pokyny firem dodávajících daný materiál a v souladu s předpisy a podmínkami pro bezpečnost práce. Bezpečnost práce během provádění výstavby zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou. Během realizace prací budou všechny práce prováděny v souladu s platnými ČSN. Pro kvalitu výrobků, povrchů i konstrukcí je nutno dodržovat závazné tuzemské normy. Při provádění prací budou splněny všechny požadavky technologických předpisů pro zabudování jednotlivých výrobků a používání materiálů jednotlivých výrobců.

Dodavatel je povinen zkonzultovat případné změny projektu před jeho realizací s projektantem stavby. Investorem vybraný dodavatel stavby dokumentaci pro realizaci stavby překontroluje projektovou dokumentaci a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem. Změny nebo doplňky dokumentace vzniklé v průběhu stavby budou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby ve spolupráci s investorem, technickým dozorem a projektantem.

Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí.

Investor je povinen si před zahájením stavebních prací zjistit veškeré majetkoprávní vztahy.

Po dokončení stavebních prací provede zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby.

Upozornění:

Všechny kovové součásti zdravotechnických instalací je potřebné uzemnit.

V místě vedení zdravotechnických instalací v obvodových stěnách je potřeba zajistit stejný koeficient prostupu tepla jako u nenarušené plné stěny. V těchto místech je nutné za potrubí vložit dodatečnou tepelnou izolaci.

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň DVZ a v podrobnostech detailů a návazností jednotlivých prvků nenahrazuje prováděcí projekt.