## REKAPITULACE
REKAPITULACE
ČÁST | cena celkem
Část VYTÁPĚNÍ - ROZVODY UT | 0
Část VYTÁPĚNÍ - TEPELNÝ ZDROJ | 0
Část VYTÁPĚNÍ - KANCELÁŘE VEDOUCÍHO A PROMÍTACÍ KABINY | 0
Část VZDUCHOTECHNIKA | 0
CELKEM | 0

## 01 UT ROZVODY MATERIÁL
položka | podrobnost | počet | jednotka | za jednotku | celkem
armatury na potrubí
kohout plnící a vypouštěcí G1/2 (resp. dle spádování) |  | 2 | ks
odvzdušňovací automatický ventil G1/2 (resp. dle spádování) |  | 4 | ks
rozvody ÚT - potrubí trubka FeC (uhlíková ocel, pozink)
15x1,2 | 15x1,2 | 0 | bm
18x1,2 | 18x1,2 | 0 | bm
22x1,5 | 22x1,5 | 0 | bm
28x1,5 | 28x1,5 | 0 | bm
35x1,5 | 35x1,5 | 66 | bm
42x1,5 | 42x1,5 | 0 | bm
54x1,5 | 54x1,5 | 0 | bm
fitinky - kolena, "T" kusy, redukce, spojky, závěsy, objímky | dle potrubí | 1 | sb
izolace na potrubí návleková dle Vyhl. 193/2007 Sb.
izolace návleková na potrubí 15/25 |  | 0 | bm
izolace návleková na potrubí 18/25 |  | 0 | bm
izolace návleková na potrubí 22/25 |  | 0 | bm
izolace návleková na potrubí 28/30 |  | 0 | bm
izolace návleková na potrubí 35/30 |  | 66 | bm
izolace návleková na potrubí 42/40 |  | 0 | bm
izolace návleková na potrubí 54/40 |  | 0 | bm
pomocné prvky (podpěry, závěsy) | dle potrubí | dle potrubí
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
Dodávka celkem
Stavební přípomoci - odhad
Montáže
Cena celkem

## 02 UT ZDROJ MATERIÁL
pozice |  | položka | specifikace | počet | jednotka | za jednotku | celkem
deskový výměník (CZT)
1 | 1 | stávající deskový výměník CZT majetek dodavatele tepla | Thermoservis, s.r.o. | 0 | ks
rozdělovače/sběrače
2 | 1 | kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 100 délka 1300 mm 2x hrdlo G2 4x hrdlo G6/4 2x hrdlo G1 2x jímka G1/2 (teploměry) | ETL Praha | 1 | ks
čerpadla
3 | 1 | oběhové čerpadlo s el. řízením otáček 30/0,5-7 (~ 2,8 m3/h ¦ 40 kPa) | Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7 | 1 | ks
3 | 2 | oběhové čerpadlo s el. řízením otáček 30/1-8 (~ 1,8 m3/h ¦ 38 kPa) | Wilo Yonos Pico 30/1-8 | 1 | ks
3 | 3 | oběhové čerpadlo s el. řízením otáček 25/1-6 (~ 1,2 m3/h ¦ 35 kPa) | Wilo Yonos Pico 25/1-6 | 1 | ks
armatury
4 | 1 | pojistný ventil DN25 otevírací přetlak 250 kPa |  | 1 | ks
5 | 1 | trojcestná armatura směšovací DN32, kvs = 16 m3/h + servopohon dle MaR | Belimo R3032-16-S3 | 1 | ks
5 | 2 | trojcestná armatura směšovací DN25, kvs = 10 m3/h + servopohon dle MaR | Belimo R3025-10-S2 | 1 | ks
5 | 3 | trojcestná armatura směšovací DN20, kvs = 6,3 m3/h + servopohon dle MaR | Belimo R3020-6P3-S2 | 1 | ks
6 | 1 | kulový kohout G2 | Ivar Perfecta | 2 | ks
6 | 2 | kulový kohout G6/4 | Ivar Perfecta | 8 | ks
6 | 3 | kulový kohout G5/4 | Ivar Perfecta | 0 | ks
6 | 4 | kulový kohout G1 | Ivar Perfecta | 4 | ks
7 | 1 | zpětná klapka G2 |  | 0 | ks
7 | 2 | zpětná klapka G6/4 |  | 2 | ks
7 | 3 | zpětná klapka G5/4 |  | 0 | ks
7 | 4 | zpětná klapka G1 |  | 1 | ks
8 | 1 | kohout vypouštěcí s nátrubkem G1/2 |  | 7 | ks
9 | 1 | automatický odvzdušňovací ventil G1/2 |  | 6 | ks
10 | 1 | filtr plnoprůtokový závitový G2+1/2 |  | 0 | ks
10 | 2 | filtr plnoprůtokový závitový G2 |  | 2 | ks
10 | 3 | filtr plnoprůtokový závitový G6/4 |  | 0 | ks
10 | 4 | filtr plnoprůtokový závitový G5/4 |  | 1 | ks
11 | 1 | tlakoměr 0 ÷ 400 kPa, Ø 60 mm |  | 6 | ks
12 | 1 | teploměr 0 ÷ 120°C, Ø 60 mm |  | 8 | ks
13 | 1 | teplotní čidlo - jímka 1/2" - dodávka regulace MaR |  | 3 | ks
14 | 1 | teplotní čidlo - ekvitermní dodávka regulace MaR na neosluněné fasádě (krytá expozice) |  | 3 | ks
expanzní systém
15 | 1 | expanzní nádoba typu Expanzomat stávající 140 l, PN6 včetně armaturových sestav a sestavy dopouštění |  | 0 | ks
rozvody ÚT - potrubí - včetně závěsů, úchytů a pomocných konstrukcí
|  | Trubka FeC (uhlíková ocel, pozink) 28x1,5 | Ivar IVCT | 8 | bm
|  | Trubka FeC (uhlíková ocel, pozink) 35x1,5 | Ivar IVCT | 4 | bm
|  | Trubka FeC (uhlíková ocel, pozink) 42x1,5 | Ivar IVCT | 18 | bm
|  | Trubka FeC (uhlíková ocel, pozink) 54x1,5 | Ivar IVCT | 8 | bm
|  | fitinky - kolena, "T" kusy, redukce, spojky, závěsy, objímky | dle potrubí | dle potrubí | sb
izolace na potrubí návleková dle Vyhl. 193/2007 Sb.
|  | Izolace návleková pro trubku 28x1,5 |  | 8 | bm
|  | Izolace návleková pro trubku 35x1,5 |  | 4 | bm
|  | Izolace návleková pro trubku 42x1,5 |  | 18 | bm
|  | Izolace návleková pro trubku 54x1,5 |  | 8 | bm
nátěry potrubí, pomocné prvky - tepelný zdroj
|  | nátěry potrubí syntetické pomocných prvků (podpěry, závěsy) |  | 1 | sb
|  | závěsy potrubí, čerpadlových bloků podpůrné konstrukce tepelného čerpadla odhad |  | 1 | sb
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
Dodávka celkem
Montáže
Stavební přípomoci - odhad
Elektro-montáže - odhad
Cena celkem

## 03 TČ A-A MATERIÁL
položka | specifikace | počet | jednotka | za jednotku | celkem
vytápění promítací kabiny
tepelné čerpadlo A-A výkon vytápění - 6 kW (venkovní jednotka) výkon vytápění - 1,1-6,5 kW (vnitřní jednotka) Ekologické a úsporné chladivo R32 Třída A++ v režimu topení Ultra Pure Filter – filtrační pásky s přírodními látkami Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu Funkce samočištění proti plísním a bakteriím Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací Speciální hladký povrch výměníku 3D řízení výdechu Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C | Toshiba +RAS 16 - J2AVSG-E Shorai Edge | 1 | sb
Toshiba +RAS 16 - J2KVSG-E Shorai Edge
potrubí chladiva - měděné oddělené, předizolované spojované pájením natvrdo
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 6x1 | Cu 6x1 | 16 | bm
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 12x1 | Cu 12x1 | 16 | bm
Kanalizační potrubí HT 32 | HT32 | 3 | bm
pomocné prvky (podpěry, závěsy) - dle potrubí | dle potrubí
vytápění kanceláře vedoucího
tepelné čerpadlo A-A výkon vytápění - 5,5 kW (venkovní jednotka) výkon vytápění - 1,1-6,5 kW (vnitřní jednotka) Ekologické a úsporné chladivo R32 Třída A++ v režimu topení Ultra Pure Filter – filtrační pásky s přírodními látkami Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu Funkce samočištění proti plísním a bakteriím Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací Speciální hladký povrch výměníku 3D řízení výdechu Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C | Toshiba +RAS 18 - J2AVSG-E Shorai Edge | 1 | sb
Toshiba +RAS 18 - J2KVSG-E Shorai Edge
potrubí chladiva - měděné oddělené, předizolované spojované pájením natvrdo
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 6x1 | Cu 6x1 | 6 | bm
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 12x1 | Cu 12x1 | 6 | bm
Kanalizační potrubí HT 32 | HT32 | 4 | bm
pomocné prvky (podpěry, závěsy) - dle potrubí | dle potrubí
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
Dodávka celkem
Montáže
Stavební přípomoci - odhad
Elektro-montáže - odhad
Cena celkem

## 04 VZ MATERIÁL
pozice |  | popis |  | počet | jednotky | cena za položku | cena celkem
prvky vzduchotechniky do potrubí
101 | 1 | trojcestná rozdělovací klapka ruční nastavení, aretace Ø 200 mm | Luftuj.cz Rozdělovací klapka pro zónování MSKM MIX Ø 200 mm | 1 | ks
ventilátory
101 | 2 | Stávající odtahový ventilátor promítací technologie |  | 0 | ks
distribuční prvky
101 | 3 | Vyústka do kruhového potrubí dvojřadá, vnější lamely horizontální 400x150 mm | Elektrodesign KVP2-H-2.0 400x150 vyústka průmyslová | 2 | ks
101 | 4 | Venkovní žaluzie Ø 200 mm kovová | Elektrodesign žaluzie kovová TWG 200 | 1 | ks
101 | 5 | Dveřní mřížka 400x100 mm | Elektrodesign LGL | 2 | ks
profil |  | potrubí kruhového průřezu flexibilní FLEXO potrubí
Ø | 200 | mm potrubí flexibilní | Elektrodesign Semiflex | 5 | bm
profil |  | potrubí kruhového průřezu flexibilní SPIRO potrubí
Ø | 200 | mm potrubí Spiro | Elektrodesign Spiro | 3 | bm
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
Dodávka celkem
Montáže
Cena celkem