Příloha Souhrnné technické zprávy

## OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

### U  parkovacího domu bude  provedeno osvětlení přechodu pro chodce.  Šířka komunikace 7,3 m, šířka přechodu pro chodce 4 m.  Osvětlení bude provedeno dle platných ČSN a TKP 15.

ČSN EN 13201      Osvětlení pozemních komunikací

ČSN 73 6005      Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení

### ČSN 36 0459    Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení ( 02/2023 )

Napájení světelných bodů VO:	3+PEN,  230/400 V AC, 50Hz , TN-C

### Ochrana před úrazem elektrickým  proudem  ČSN 33 2000-4-41, ed.3 :

Ochrana základní  (živých) částí:

Soustava TN-C:

Izolací  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A,  čl. A1 )

Krytím  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ,  příloha A, čl. A2 )

Ochrana při poruše  (neživých částí) :

Soustava TN-C:

Automatickým odpojením od zdroje ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2 )

Pospojováním  dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.3, čl. 411.3.1.2

Ochrana živých a neživých částí:	(při běžném provozu a při poruše)

Soustava IT-SELV:		není uvažováno

### Zemnící systém, pospojení:

2.4.1 Zemnící systém

Vodivé části konstrukcí (stožáry) budou vzájemně spojeny ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm, uloženým mezi stožáry, pod napájecím kabelem. Jednotlivé stožáry budou k zemnícímu pásku připojeny svorkami SZ. Hodnota zemního odporu nesmí přesáhnout 5 Ω.

K zemnícímu systému budou připojeny následující vodivé části:

-	ochranný vodič

-	uzemňovací přívod

-	vodivé konstrukce (stožáry)

Nově osazený osvětlovací stožár OS 1  bude napájen kabelem CYKY J 4 x 10 mm2  ze stávajícího osvětlovacího stožáru. Propojení do osv. stožáru OS 2 bude provedeno vrchním závěsným vedením.

Paralelně s kabelem bude do země položen zemnící pásek  FeZn 30 x 4 mm.

Zemní odpor  Rz = 5 ohmů.

Stožáry budou osazeny do připravené trubky PVC 300 v betonovém základě, který bude založen do hloubky 0,8 m  do rostlého  terénu , minimálně 0,5 m od krajnice komunikace.

Ovládání osvětlení

Je součástí řešení stávajícího osvětlení a bude spínáno na základě programu stávající rozvodnice veřejného osvětlení RVO.

Osvětlovací stožáry OS 1, OS 2 :

Svítidlo  CITEA NG2 MINI / 20LED / 800 mA /  5369 / 2700 K / 52 W.

Výška osazení svítidla 6 m, náklon výložníku  s vodorovnou rovinou 5°

Osvětlovací stožár :  PA 6 -114 / 89 / 76, žárový zinek

Výložník  rovný PDA 1 – 1000 / 76, L = 1 m,  žárový zinek

Stožárová svorkovnice : SR 481-27 Z/Cu

Hloubka uložení  ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení  100 cm.

Uložení kabelu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005. Nad kabelem bude uložena výstražná folie.

## PODZEMNÍ  VEDENÍ JSOU VE VÝKRESE ZAKRESLENA INORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ  ZAJISTÍ INVESTOR A REALIZAČNÍ FIRMA  JEJICH PODROBNÉ VYTYČENÍ SPRÁVCI

Po vytyčení inženýrských sítí a provedení výkopových sond je možná úprava v trase veřejného osvětlení dle aktuální situace.

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení   při souběhu:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,4 NTL 0,60 STL |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,5 |

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení při křižování:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,1 NTL chránička přesahuje 1m na obě strany |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,3 |

Při provádění stavebně - montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení  normy

ČSN EN 50 110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2.  Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Nařízením vlády č.361/2007, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.