## 1PP
Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD | cena za m.j. |  | cena celkem
|  |  |  | materiál | montáž | materiál | montáž
1 | ROZVADĚČE |  |  |  |  | 0
1.1 | Rozvaděč RH (stávající) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Navýšený hodnoty jističe před elektroměrem: 80A/3P/B
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení a protokolech o zkoušce
1.2 | Patrový rozvaděč R1 (nový v místě stávajícího) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozjištění pro R1.a R1.b, přepojení stávajícíh rozvodů, protipožární provedení
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení a protokolech o zkoušce
1.3 | Podružný rozvaděč R1.a + R1.b (2 pole) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Oceloplechový, skříňový, s dveřmi, IP55/20, protipožární provedení
Přístrojová náplň dle výkresové části PD
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolech o zkoušce
2 | SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0
2.1 | S1: Přisazené/vestavné svítidlo do čistých prostorů, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 2200lm, příkon svítidla 17W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 90.000h při teplotě 40°C, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, třída ochrany I, krytí IP65, odolnost proti nárazu IK04, s elektronickým stmívatelným předřadníkem DALI | ks | 9 |  |  | 0 | 0
2.2 | S2: Vestavné LED svítidlo s translucentním difuzorem, středně široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 1100lm, příkon svítidla 9,5W, index podání barev Ra>80, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 100.000h při teplotě 25°C, třída ochrany II, krytí ze směru místnosti IP54, s elektronickým předřadníkem | ks | 5 |  |  | 0 | 0
2.3 | S3: Vestavné LED svítidlo s translucentním difuzorem, středně široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 2200lm, příkon svítidla 19W, index podání barev Ra>80, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 100.000h při teplotě 25°C, třída ochrany II, krytí ze směru místnosti IP54, s elektronickým předřadníkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.4 | S4: Vestavné LED svítidlo s translucentním difuzorem, středně široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 2171lm, příkon svítidla 19,2W, index podání barev Ra>80, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 100.000h při teplotě 25°C, třída ochrany II, krytí ze směru místnosti IP54, s elektronickým předřadníkem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 | S5: Nástěné LED svítidlo s translucentním difuzorem, středně široká vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 2200lm, příkon svítidla 20W, index podání barev Ra>80, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, kvalita LED L80 100.000h při teplotě 25°C, třída ochrany II, krytí ze směru místnosti IP54, s elektronickým předřadníkem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.6 | S6: Přisazené/vestavné svítidlo do čistých prostorů, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 3600lm, příkon svítidla 26W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 90.000h při teplotě 40°C, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, třída ochrany I, krytí IP65, odolnost proti nárazu IK04, s elektronickým stmívatelným předřadníkem DALI | ks | 31 |  |  | 0 | 0
2.7 | S7: Přisazené/vestavné svítidlo do čistých prostorů, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 3593lm, příkon svítidla 26W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 90.000h při teplotě 40°C, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, třída ochrany I, krytí IP65, odolnost proti nárazu IK04, s elektronickým stmívatelným předřadníkem DALI, integrovaný nouzový modul 3h |  | 3 |  |  | 0 | 0
2.8 | N1: Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem vyznačujícím směr úniku, viditelnost piktogramu 25m, 185lm, autotest, s vlastním akumulátorem s autonomií 1h, IP65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.9 | N2: Vestavné nouzové svítidlo, 185lm, autotest, s autonomií 1h, IP65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.10 | N3: Vestavné/přisazené nouzové svítidlo, 185lm, autotest, s autonomií 1h, IP20 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně montážní sady, závěsů a zdrojů
3 | KONCOVÉ PRVKY |  |  |  |  | 0
3.1 | Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 25 |  |  | 0 | 0
3.2 | Sériový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 34 |  |  | 0 | 0
3.3 | Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 32 |  |  | 0 | 0
3.4 | Dvojitý schodišťový přepínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 26 |  |  | 0 | 0
3.5 | Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 20 |  |  | 0 | 0
3.6 | Pohybové čidlo PIR, přisazená montáž, úhel pokrytí 120°, poloměr zachycení min 5m, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 20 |  |  | 0 | 0
3.7 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), barevné rozlišení podle použité napájecí soustavy a zdravotnické technologie | ks | 250 |  |  | 0 | 0
3.8 | Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), barevné rozlišení podle použité napájecí soustavy | ks | 60 |  |  | 0 | 0
3.9 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 15 |  |  | 0 | 0
3.10 | Trojpólový spínač 16A, přisazená montáž, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.11 | Jednofázový ochranný oddělovací transformátor, primární napětí 230V, výkon 4,0kVA, Ie<8xIn, ΔPfe<35W, s vestavěnými termočlánky, kompletní dodávka, vč. hlídače izolačního stavu, pomocného materiálu pro montáž a propojení | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.12 | Signalizační a testovací panel pro dálkovou signalizaci stavu ZIZ, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.13 | Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4 | KABELY |  |  |  |  | 0
4.1 | Kabel 1-CXKH-R 5x70, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 200 |  |  | 0 | 0
4.2 | Kabel 1-CXKH-R 5x16, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 225 |  |  | 0 | 0
4.3 | Kabel 1-CXKH-R 5x2,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 200 |  |  | 0 | 0
4.4 | Kabel 1-CXKH-R 3x10, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 225 |  |  | 0 | 0
4.5 | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 3250 |  |  | 0 | 0
4.6 | Kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka | m | 2250 |  |  | 0 | 0
4.7 | Kabel 1-CYKY 5x70, kompletní dodávka | m | 50 |  |  | 0 | 0
4.8 | Kabel 1-CYKY 5x1,5, kompletní dodávka | m | 50 |  |  | 0 | 0
4.9 | Kabel 1-CYKY 3x2,5, kompletní dodávka | m | 125 |  |  | 0 | 0
4.10 | Kabel 1-CYKY 3x1,5, kompletní dodávka | m | 75 |  |  | 0 | 0
4.11 | Kabel CGSG 3x10, kompletní dodávka | m | 50 |  |  | 0 | 0
4.12 | Vodič CYA 25 zž, kompletní dodávka | m | 80 |  |  | 0 | 0
4.13 | Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka | m | 300 |  |  | 0 | 0
4.14 | Vodič CYA 4 zž, kompletní dodávka | m | 300 |  |  | 0 | 0
4.15 | Ukončení veškeré kabeláže | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4.16 | Označení kabelů popisovými štítky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
5 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  |  | 0
5.1 | Mřížový kabelový žlab 100/60, vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.2 | Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | ks | 1000 |  |  | 0 | 0
5.3 | Instalační trubka bezhalogenová Ć 16÷32 mm, ohebná, vč. příslušenství a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.4 | Požární ucpávky kabelové trasy, stavební přípomoce, kompletní dodávka | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.5 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 | Identifikace kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.7 | Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | NÁHRADNÍ ZDROJE EL. ENERGIE |  |  |  |  | 0
| nejsou |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 20600 | 0 | 0
7 | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
7.1 | Odpojení, demontáž a ekologická likvidace veškerého rozvodu v 1.PP: - kabelová vedení a trasy NN - elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, kabeláž, vnitřní uzemnění) | sada | 1 |  |  | 0 | 0
7.2 | Přesun a přepojení stávajících koncových prvků a svítidel | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7.3 | Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7.4 | Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy | sada | 1 |  |  | 0 | 0
8 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  |  |  |  | 0
8.1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8.3 | Autorský dozor | hod | 25 |  |  | 0 | 0
8.4 | Komplexní provozní zkoušky | hod | 10 |  |  | 0 | 0
8.5 | Výchozí revize elektro | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.