# D.4.01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

KANALIZACE - VODA – VYTÁPĚNÍ – PLYN - ELEKTRO

rekonstrukce historické budovy krematoria Nymburk
 na parcele st. 1204 , kú Nymburk

místo stavby:                Lipová 563/20, parcela st. 1204 , kú Nymburk [708232]
stavebník:                      Město Nymburk , nám. Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk, IČ: 00239 500

projektant:                    Ing. Ivan Blažek │ČKAIT  0012047 │tel. 777 824 268

datum:                            10/2023

1) VODOVOD

VNITŘNÍ ROZVOD VODY

Veškeré rozvody uvnitř budovy se provedou nově z trubek PPR dimenze 20-25-32 , spojovaných polyfůzním svařováním. Pro SV jsou použity trubky v tlakové řadě PN 16, pro TUV v tlakové řadě PN 20. Veškeré potrubí je opatřeno izolací pěnovou izolací tl. 10 mm. Většina rozvodů bude vedena v drážkách ve zdivu nebo v podlahách severního traktu.
Dodávku TUV zajišťuje  nepřímotopný zásobník 120 L ohřívaný topnou vodou z plynového kotle. V systému bude užito cirkulace vody, kterou zajišťuje inteligentní čerpadlo typu „autoadapt“.

Projekt vnitřního vodovodu splňuje postupy níže uvedených norem:

ČSN EN 806-1 (Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, všeobecně)

ČSN EN 806-2 (Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, navrhování)

ČSN EN 806-3 (Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, Dimenzováni potrubí)

2) KANALIZACE

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Splašková kanalizace je napojena na řad gravitační kanalizace neznámé dimenze, vedený v přilehlé komunikaci „Lipová“.

Areálová kanalizace PVC 200 směrem k napojení na řad pod ulicí „Lipová“ bude zkontrolována kamerou a zhodnocen stav, jaké části budou ponechány a kde se konkrétně napojí nová splašková i dešťová svodná potrubí.

VNITŘNÍ KANALIZACE
 Materiálem vnitřní kanalizace budou hrdlové trubky EKOPALSTIK HT a EKOPLASTIK KG (pod zemí). Budou minimalizovány veškeré zásahy do zdiva historické části! 
Minimální spád ležaté kanalizace je 2%, při uložení potrubí v zemi nutno dodržet správný postup zasypání.

Projekt vnitřní kanalizace byl zpracován v souladu s podmínkami stanovenými stavebním úřadem, v souladu s ČSN 75 67 60 („vnitřní kanalizace“) a vyhovuje všem obecně technickým požadavkům na výstavbu.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Nemění se odtoková plocha stavby, nenavyšuje se objem odváděných srážkových vod.

Množství dešťových vod – dle ČSN EN – 12056-2, 756760

Qr= i x A x C = 0,016 x 950 x 1 = 15,2 l/s

Intenzita deště i= 0,0160 l/s

Odvodňovaná plocha A = 950 m2

koeficient akumulace C=1 (střecha)

Veškeré svodné kanalizační potrubí včetně „gajgrů“ bude provedeno nové.  Materiálem budou PVC hrdlové trubky (pod zemí). Minimální spád ležaté kanalizace je 2%, při uložení potrubí v zemi nutno dodržet správný postup zasypání.

Veškeré výkopové práce v areálu hřbitova nutno nahlásit předem na Archeologický ústav Akademie věd České republiky

3) VYTÁPĚNÍ

V objektu je centrální teplovodní, vytápění. Plně vytápěná je jen čekárna pro pozůstalé a přilehlé místnosti až po kancelář.
Bude vyměněn plynový kotel za kondenzační kotel o výkonu 24 kW. Kotel bude odkouřen koaxiálním potrubím 125/60 mm nad střechu. Budou dopojena nová tělesa a podlahové vytápění v místnosti pro smuteční hosty a přilehlé prostory. 
Mimo historickou část bude páteřní část rozvodu ÚT vedena v podlahách, v obřadní síni budou rozvody vedeny v drážkách v podélných stěnách.

Okruh podlahového topení v čekárně pro pozůstalé a přilehlých prostorách, bude napájen z rozdělovače PT , zasekaného do zdiva. Okruhy budou regulovány elektronickým prostorovým termostatem. Potrubí podlahového registru bude z materiálu  Al-Pe-X dimenze  16 x 2 mm na systémové desce PT , smyčkování 150 mm.

Nová topná tělesa budou desková, v hladkém provedení. Konkrétní typ bude vyvzorkován k odsouhlasení. V nové koupelně bude osazen topný žebřík s pomocnou elektrickou topnou patronou. Před zabetonováním podlah bude provedena zkouška těsnosti!

4) PLYNOVÉ ROZVODY

Objekt je napojen na středotlaký plynovodní řad pod komunikací Lipová. HUP a plynoměr jsou umístěny v místnosti 1.29. Napojení ani spotřeba plynu se nemění.

instalované spotřebiče:

kondenzační kotel 24kW

max. 24  kW ,  umístění  - tech. místn., provedení turbo , spotřeba plynu max 4 m3/hod

Provoz kotle bude řízen ekvitermní regulací s venkovním čidlem.

Jedná se o spotřebič kategorie C v provedení "TURBO" s uzavřeným spalováním. Odkouřeni musí splňovat podmínky ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody, navrhování, provádění a připojování  spotřebičů paliv). Bude instalován adaptér s koaxiálním odkouřením a přívodem vzduchu. Odkouření /přívod vzduchu je vyvedeno systémovým koaxiálním potrubím d 125 mm nad střechu. Celková délka odkouření činí cca 5,0 m (vč. prodlouženi o 1m za každý ohyb 90°), vyústění odtahu spalin odpovídá ČSN 73 4201 a TPGG80001. Prostupy odtahu spalin stropem, stěnou nebo střechou z hořlavých materiálů musí být provedeny v souladu s ČSN 06 1008 či. 5.1.4 a technickými pravidly TPG C. 800 01.

Stávající kremační pec
Zemní plyn o tlaku 8 – 10 kPa	, hlavní hořák 300 kW	, dopalovací hořák 300 kW

Celkový výkon 500-600 kW
Spaliny, vzniklé při kremaci v hlavní komoře, jsou odtahovány přes boční směšovací komory s přívody sekundárního vzduchu do dopalovacích komor. Za přítomnosti sekundárního a terciárního vzduchu dochází k efektivnímu dopalovacímu procesu a tím k dokonalému zlikvidování škodlivin v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Proces kremace je řízen počítačem, kontrolu ekologicky nezávadného spalování zajišťuje kyslíková sonda, umístěná v dopalovací komoře a opacimetr umístěný v komíně.

Doba trvání jedné kremace

Cyklus zpopelnění cca 70 min

Chlazení popela 30 – 40 min (probíhá během další kremace)

Zpracování popela 10 – 20 min (provádí se mimo pec)
--------------------------

Bude muset být snížena výška stávajícího komínu a připravit jen na dopojení budoucí nové kremační pece. Odkouřeni musí splňovat podmínky ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody,..)

5) VZDUCHOTECHNIKA

a) popis VZT systému

Přirozeně větrat lze v budově většinu místností.  Současně bude instalován systém řízeného nuceného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla o výkonu 8000 m3/h a účinnosti min 85%. Jednotka v podstropním provedení bude umístěna v technologické místnosti (1.14).  
Páteřní rozvody vzduchu budou vedeny kruhovým vinutým potrubím. Potrubí bude vedeno pod stropem obou podlaží , distribuční elementy v 1.PP budou štěrbinové nebo mřížové výústky, montované na potrubí. V 1.NP , kde jsou SDK podhledy, budou použity talířové výústky, dopojené eventuelně flexibilním potrubím s dvojitým opláštěním.  Za VZT jednotkou budou tlumiče hluku. Proudění vzduchu v potrubí je kolem 5 m/s. Odtahové a přívodní potrubí směrem do exteriéru bude vyvedeno přes skladbu nové rovné střechy a bude opatřeno větracími hlavicemi s mřížkou proti ptactvu.

VZT zajišťuje minimální násobnosti výměny vzduchu s ohledem na hygienické požadavky a výrazně přispěje k minimalizaci projevů vlhkosti v dosud nevětraných prostorech.

b) požadavky na větrání

Intenzita větrání místností byla stanovena dle ČSN EN 15251, nař. vlády 93/2012sb. (výtah z normy):

| místnosti bez delšího pobytu lidí | 0,1h-1 |
| --- | --- |
| pobytové místnosti | 0,5 h-1 |
| dílny bez zdrojů tepla a škodlivin | 3-6 h-1 |
| vstupní platforma, lobby | 3-5 h-1 |
| koupelny | 72 m3/h |
| wc | 50 m3/h, 25 m3/h na 1 pisoár |
| umývárny | 30 m3/h na 1 umyvadlo |
| sprchy | 150–200 m3/h na 1 sprchu |
| šatny | 20 m3/h na 1 šatní místo |

dále - doporučené dávky vzduchu na osobu, výtah z normy - pro návrh uvažujeme větší z hodnot):

50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo II.a podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění

70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd II.b, III.a nebo III.b podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

parametry použité větrací jednotky

c)  Obsluha a montáž

Obsluhu a údržbu veškerého zařízení je třeba provádět podle průvodní dokumentace výrobce. Pravidelně je třeba provádět předepsané revize zařízení. Obsluha zařízení bude spočívat v jeho spuštění nebo vypnutí dle potřeby. Při provozu větrací zařízení pracuje automaticky a nevyžaduje jiné obsluhy. Běžná údržba spočívá zejména v pravidelném čištění, případně výměně, vložek filtrů větrací jednotky. Interval výměny nebo regenerace všech filtračních vložek je závislý na době a intenzitě větrání i na stupni znečištění vzduchu a je třeba jej vysledovat na zařízení ve skutečném provozu. Pravidelnou údržbu větrací jednotky je nutné provádět dle návodu výrobce. Technické podmínky jsou součástí dodávky vzduchotechniky. Pro údržbu vzduchotechnických zařízení musí být určen pracovník, teoreticky a prakticky zaškolený. Provozní řád zpracuje uživatel společně s dodavatelem zařízení.

d)  informace pro dodavatele vzt

a) Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možné do tohoto prostoru umístit.

b) Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti.

c) Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

d) Vzduchovody v místech průchodů zdí musí být obaleny nehořlavou izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací.

e) Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.

f) Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na stavební konstrukce provede montáž. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí.

g) Rozpis dílů VZT-potrubí vypracuje dodavatel na základě výkresů vzduchotechniky. Délky trub dle dispozic příslušného dodavatele. Přiložený výpis vzduchotechnického potrubí je pouze orientační.

h) Umístění ovladače VZT-zařízení provést dle požadavků investora.

i) Případné změny při realizaci nebo změny v projektu lze provádět pouze po dohodě s projektantem.

e)  závěr

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN, zejména:
• ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

• ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické
    náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustik

• ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízením

 Montáž VZT provedou odborní pracovníci. Případné změny nebo doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem případně dodavatelem VZT. Při montáži na základě prováděcí projektové dokumentace je nutný odborný stavební dozor.

6) ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace je napojena na síť NN 3 x 400V. Hlavní pojistková skříň a ER je  mimo budovu. Toto zařízení je majetkem distribuční společnosti ČEZ DISTRIBUCE. 
Hlavní rozvaděč krematoria je u služebního vstupu.  Zásadní věcí bude odstranění vzdušného vedení od správní budovy hřbitova ke krematoriu a jeho nahrazení podzemním vedením CYKY 4 x 16.

Elektroinstalace bude v budově provedena komplet nově. Bude osazena nová hlavní rozvodnice R1 u služebního vstupu,  podmítková, ocelové provedení minimálně pro 40 modulů DIN. Obsahuje jištění pro rozvodnice R2 a R3 a okruhy venkovního osvětlení mimo budovu.
Rozvodnice R2 bude umístěna v suterénu v chodbě, bude podmítková, ocelové provedení minimálně pro 50 modulů DIN. Obsahuje jištění pro 6 okruhů.
Rozvodnice R3 bude umístěna v přízemí, před vstupem z chodby do hlavního sálu, bude podmítková, ocelové provedení minimálně pro 100 modulů DIN. Obsahuje jištění pro 26 okruhů,  chrániče proti nebezpečnému dotyku 30 mA pro okruhy WC , šatny a koupelny.

 V budově budou i další podružné rozvaděče, viz výkres EL.
V historické části budovy bude maximální stana vést vedení ve stávajících trasách, případné drážky budou do zdiva řezány diamantovou technikou, nikoli bouracími kladivy! V severním traktu mohou být rozvody EL vedeny v technologickém podhledu, či podlahách.

Zásuvky a vypínače se uvažují porcelánové s dobovým designem, jako nové světelné zdroje budou použita LED svítidla. Podrobná doporučení ohledně výběru svítidel a koncept umělého osvětlení řeší interiérová studie (Ing. Arch. Tomáš Podrázský)

Všechny použité interiérové prvky budou vyvzorkovány a odsouhlaseny výkonnými orgány památkové péče. Týká se to obecně celé budovy včetně přístavby z 50. let !

Veškerá vnitřní elektroinstalace je provedena dle ČSN 33 21 30 „Požadavky na vnitřní elektrické rozvody“

7) ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

V budově budou instalována též slaboproudá zařízení, jako je audiovizuální technika, ozvučení obřadní síně a autonomní hlásiče požáru. 
Audiovizuální technika zahrnuje TV na stěně sálu, audiosystém řečníka, reproduktory v obřadní síni.
Dále programovatelné ovládání nového zvodu, interim, alarm, hlásič požáru, alarm.
Budou provedeny datové rozvody do míst vyznačených ve výkresech interiéru, napojení na pult PCO a zaveden internet (CETIN ? )
Dokumentaci k těmto zařízením zpracuje podrobněji dodavatel slaboproudého vybavení a poskytne se orgánům památkové péče k odsouhlasení. Interiérová studie řeší částečně i rozmístění těchto zařízení, reproduktory a obrazovka budou umístěny na stěnách.

Všechny použité interiérové prvky budou vyvzorkovány a odsouhlaseny výkonnými orgány památkové péče. Týká se to obecně celé budovy včetně přístavby z 50. let !

5) BLESKOSVOD

Bude osazen bleskosvod na nově vzniklé rovné střeše a veškeré nadzemní prvky stávajícího bleskosvodu budou vyměněny. 
Jedná se o bleskosvod mřížové soustavy s pomocnými jímači. Bude proveden z AlMgSi vodiče tl. 8mm , umístěným na střešních příchytkách pro rovné střechy dle výkresu „bleskosvod“. Svody budou svedeny po fasádě na revizní svorky a zapojeny pomocí vodiče FeZn 8 mm na stávající zemnící část z pásoviny. Odpor uzemnění max 15 ohmů – nutná revize.

Návrhové hodnoty vycházejí z ČSN EN 62 305, pro LPL-III:  poloměr valící se koule 45m , předmět ochrany proti blesku - lidské životy, předmětný objekt, elektronické vybavení objektu.