# SHRNUTÍ

Všechny použité komponenty varovného systému budou obousměrné, které zajistí on-line zpětnou informaci o stavu a funkci zařízení, budou vysílat na individuálních kmitočtech s plně digitální modulací.

VIS a LVS města Nymburk a okolních obcí, který je navržen pro předávání varovných zpráv a informací do povodňové oblasti města bude v konečné fázi splňovat a umožňovat:

- on line kontrolu řídících prvků technologie a obousměrných hlásičů, umístěných v zájmových oblastech;

- možnost dálkově zjišťovat provozuschopnost hlásičů, včetně stavu napájení, i kapacitu baterií, vše se zpětným přenosem na řídící pracoviště, zobrazení stavu všech jednotek;

- organizaci nových obousměrných jednotek tak, aby byl dodržen princip 4 km2 na jeden JSVV přijímač;

- vstup a zobrazení stavu jednotek a hladiny z centrálního pracoviště umístěného na MěÚ Nymburk nebo pomocí vzdálených pracovišť v rámci internetové sítě města; možnost zadání příkazu na zjištění stavu hladiny s dobou reakce zobrazení hladiny nebo stavu jednotky maximálně do 1 vteřiny;

- uskutečnit online hlášení ze vzdálených klientů systému;

- automatické periodické odbavování hlášení podle vysílacího plánu bez přítomnosti obsluhy;

- přípravy hlášení před jejich odvysíláním a jejich odbavení v přednastavených časech; přímého hlášení (okamžitého) odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení z hlavního pracoviště na MěÚ Nymburk;

- spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR;

- nezávislost hlavního pracoviště na řídícím počítači, tzn., v případě výpadku řídícího počítače bude možné:

- odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu;

- vstoupit prostřednictvím GSM sítě;

- vstoupit z celostátního JSVV;

- přenos veškerých informací o stavu jednotek, nebo odesílání povelů pro aktivaci jednotky nebo skupiny jednotek se bude provádět výhradně radiovou cestou s plně digitálním kódováním včetně audio signálu; budou využité frekvence přidělené Českým telekomunikačním úřadem v pásmu 80 MHz;

- použití jiných komunikačních kanálů pro komunikaci (s bezdrátovými hlásiči, hladinoměry) - jako GSM/GPRS/3G/UMTS/EDGE/LTE/CDMA, WiFi přenosy, kmitočty ze všeobecného oprávnění - se pro tento účel vylučuje;

- adresování (spouštění) bezdrátových akustických jednotek individuálně i v předem nastavených skupinách (tzn. každá akustická jednotka umožňuje přidělení individuální i skupinové adresy a jejím zadáním z řídícího pracoviště se jednotka aktivuje a je připravena reprodukovat akustický signál nebo verbální informaci);

- na všech úrovních (tj. řídící pracoviště i akustické jednotky) nezávislost na elektrorozvodné síti min. na 72 hodin při realizaci předepsaného počtu varovných signálů a verbálních informací;

- dálkové nastavování akustické úrovně konkrétních jednotek nezávisle na úrovni vysílaného signálu samostatně minimálně pro dva akustické kanály;

- vysokou úroveň mechanického zajištění prvků proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci a zajištění digitálním přenosovým protokolem proti vniknutí do vlastního systému včetně využití přístupového hesla;

- monitoring výšky hladiny řek na stanoveném místě s možností automatické dynamické změny četnosti datového obvolávání při vzniku prvního a vyšších stupňů povodňové aktivity;

- výšky hladiny hladinoměrů a stavy obousměrných hlásičů budu zobrazené v POVIS ČR, pro účely povodňových komisí;

- systém VIS města Nymburk bude propojen prostřednictvím speciálního modulu na stávající hladinoměry a srážkoměry v okolí města Nymburk s možností automatického odesílaní SMS v případě zvýšení vodní hladiny na SPA.

Povinnou součástí dodávky, která je předmětem této veřejné zakázky bude projekt skutečného provedení.

Nabídka dodavatele musí zahrnovat kompletní dodávku formou dodávky „na klíč“, zahrnující např.:

- zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro zpracování SW, pro obsluhu a údržbu, apod.

- uvedení do provozu, zkoušky, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, aj.

- účast na zkušebním provozu

Předmět a rozsah plnění této veřejné zakázky je dále samostatně specifikován v technické části zadávací dokumentace, jež je součástí této projektové dokumentace.

Technické a kvalitativní podmínky:

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky tvoří technická část zadávací dokumentace, jež je součástí této projektové dokumentace. Dodavatel bude při plnění předmětu veřejné zakázky postupovat v souladu se zadávacími podmínkami, což stvrzuje podpisem smlouvy.

Součástí nabídky bude technický popis dodávaného předmětu veřejné zakázky, ze kterého bude patrno, že je účastníkem dodržena v zadávacích podmínkách uvedená specifikace požadavků na předmět veřejné zakázky. Dále bude součástí nabídky specifikace dodávky, včetně rozepsání ceny za jednotlivé části – viz položkový rozpočet. Veškeré manuály, specifikace produktu a technologie, a návody požaduje zadavatel v českém jazyce.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávacích podmínkách či projektové dokumentaci požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během plnění předmětu veřejné zakázky bude klást dodavatel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Pokud požadované technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nebo jiných dokumentech, obsahují vymezení předmětu veřejné zakázky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy či jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, na příznačné patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je pouze orientační a slouží pro upřesnění parametrů a srozumitelný popis.