Ing. Vladimír Sedlecký * IČ 67268463

Do polí 172/13 ~ 158 00 Praha 5 ~ ČR ~ 774 970 577~ vladimir.sedlecky@seznam.cz

Akce:		Zateplení fasád a střechy, oprava dvorku a oplocení objektu

MK v Nymburce, a instalace chlazení ve 2.NP

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Objednatel: 	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500, DIČ:  CZ00239 500

telefon: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz

Zpracoval:   	Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

IČ: 672 68 463, DIČ: CZ 6602040071

e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

Stupeň:        	Dokumentace pro zadání stavby

V Praze :	06/2017

- D 1.3  – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ –

dle Vyhlášky 246/2001,§41, odst.(2) jako pro stavební povolení

dle Vyhlášky 499/2006 a 62/2013,Příloha 6, , část D1.3

Obsah dokumentace:

1 - Technická zpráva

1  - Technická zpráva

0. Prolog

Tento projekt navazuje na dříve zpracovanou dokumentace (XI/2012), podle které investor realizoval pouze výměnu okenních výplní.

Tato dokumentace řeší stejný stavebně technický návrh, avšak není realizována část stavebních úprav směrem k pozemku p.č. 218/2 a objektu na něm, jehož majitel nedal k úpravám souhlas a již dříve provedená výměna oken.

Pro projekt (XI/2012) bylo vydáno souhlasní stanovisko Hasičského záchranného sboru Stč. kraje:

- čj.: HSKL-11770-2/2012-NY

- ze dne: 4.12.2012

- vydal ÚO Nymburk.

1.Úvod, požadavky, podklady

Úkolem tohoto projektu je provést návrh a posouzení stavebních úprav na objektu Městské knihovny v Nymburce, v ulici Palackého, čp.1749. Úkolem požárního řešení je posoudit úpravu s ohledem na požární bezpečnost objektu, konstrukce i bezpečnost osob.

Podkladem pro zpracování této zprávy je stavební dokumentace, zpracovávaná současně (Ing.Sedlecký, VI/2017).

2. Stručný popis změny stavby

Městská knihovna je dvoupodlažní samostatně stojící budova v uliční zástavbě ul. Palackého (hlavní vchod) a Dlouhá (vchod pro personál). Projektová dokumentace navrhuje stavební úpravy :

- zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem tl. min. 120mm (systém ETICS) – s minerální izolací ORSIL. Zateplení „soklové“ části nenasákavým izolantem perimetr.

- zateplení střechy objektu s minerální termoizolací, výměna oplechování střechy, výměna dešťových svodů apod. (klempířské práce bez vlivu na PBŘ)

- umístění klimatizačních jednotek ve 2.NP

- umístění sklopné plošiny pro transport invalidů po schodišti do 2.NP

- zateplení stropu chodbu u personálního vchodu KZS s deskami s EPS-F

- zbourání a nové vyzdění plotu do Dlouhé ulice (realizace cihelného zdiva bez vlivu na PBŘ).

- odstranění vlhkosti soklové části objektu – odkopání terénu, instalace odvětrávacího drenážního systému (zemní práce bez vlivu na PBŘ)

- úprava „dvorku“ – snížení úrovně, nový povrch (zemní práce bez vlivu na PBŘ)

Stavební úpravy f),g),h) nejsou dále posuzovány.

Fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS:

  - zateplovací skladby tvoří ucelené (certifikované) technologické systémy (u obou izolačních materiálů),

  - s izolantem z minerální vaty s hořlavostí tř. r.n.o. A1.

  - založení systému z terénu deskou XPS.

Střešní konstrukce objektu bude zachována až po krytinu, dále doplněna minerální izolace a mech. kotvená krytina z PVC folie.

Nedochází k žádné úpravě vnitřní dispozice objektu.

Objekt je zděný, v kombinace s železobetonovým skeletem, strop železobetonový trámový (nad 1.NP), střecha objektu (nad 2.NP) je železobetonová oblouková, žebříková deska na obloukových nosnících.

3. Koncepce požárního posouzení

Z hlediska požární bezpečnosti budou při řešení uplatněny:

- ČSN 73 0802 - PBS, nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 - PBS

- ČSN 73 0834 - PBS, změny staveb

Zateplení objektu (ad a)b) je řešeno dle (1), čl. 8.4.11. Stavební úpravy jsou zařazeny do změny staveb sk. I, dle (3), avšak s přihlédnutím k dalším požadavkům výše uvedených norem (např. zabudování hořlavých materiálů do stavby, apod.).

Z hlediska podlažnosti dle (1) je 1.NP považováno za 1.užitné nadzemní podlaží. Požární výška stavby:

h = 3,6 m

4. Rozdělení objektu do požárních úseků a jejich klasifikace

Změna stavby (viz výše) nevyžaduje vyšetření stupně požární bezpečnosti požárních úseků. Uvnitř objektu nedochází ke změně dispozice ani funkce. Požární zatížení se nemění.

5. Posouzení  měněné / doplňované  konstrukce

Požární pásy se nesledují, konstrukce obvodových stěn je nehořlavá a požárně odolná s odolností REIW120 – 180 DP1; nepřihlíží se tak k charakteru zateplovacího systému, (1), čl. 8.4.11., Další požadavky, viz dále.

Požadavky na zateplovací plášť:

- index šíření plamene is = 0 mm/min

- materiál zateplovacího pláště – desky z MW (tř.r.n.o. A1) na všech fasádách

- zateplení kontaktní s podkladovými konstrukcemi

výrobky zateplení a jeho provedení vyhovují svým provedením dle(2), čl. 3.1.3.b).

… jsou splněny.

Klempířské prvky jsou zcela z nehořlavých materiálů A1.

Varianta s celkovým zateplením s izolantem z minerální vlny nevyžaduje další posouzení.

Objekt má dva východy na severní a jižní stranu – dodatečné markýzy těchto vchodů se nenavrhují.

Při zateplení kontaktním zateplovacím systémem s EPS deskami o tl. 60 mm na stropě chodby (15,42 m2) u personálního vstupu z Dlouhé ulice se zvyšuje požární stálé zatížení ps o 12,48 kg/ m2 < 15 kg/ m2, přičemž nahodilé zatížení (chodba) se nemění. Vyhovuje obdobně pro posouzení dle (3), čl. 3.2. a).

6. Únikové cesty

Nemění se jejich charakter ani parametry; stávající únikové cesty se nově neposuzují.

Měněné dveřní prostupy se při výměně provedou v obdobném nebo stejném materiálovém řešení (ocel → AL), ve stejné velikosti prostupů a ve stejném smyslu otvírání. Posuvné dveře bude při výpadku el. energie možno ovládat ručně.

Invalidní plošina je standardně ve sklopeném stavu a nezužuje průchozí profil schodiště.

7. Odstupové vzdálenosti

Otevřenost ploch se nemění s ohledem na velikost fasádních prostupů, které se zachovávají v neměnné poloze a velikosti – požárně nebezpečný prostor od těchto oken se nemění.

Otevřenost ploch se nemění s ohledem na použití nehořlavých hmot v zateplovacím systému.

Odstup s ohledem na padající materiál se neuvažuje - materiál je nehořlavý.

Od grafického zpracování požárně nebezpečného prostoru s ohledem na stávající řešení se upouští.

…………………

a proto stávající PNP (vzhledem k použití nehořlavého zateplovacího pláště) nezasahuje otevřené plochy jiných objektů – vyhovuje dle (1), čl. 10.2.2..

V provedení ETICS s MW izolací nezasahuje tedy PNP sousední pozemky.

8. Technické instalace

Technické rozvody, dotčené změnou, jsou pouze elektroinstalace ve smyslu výměny svítidel a hromosvodů a doplnění přívodu k invalidní plošině- vedení pod omítkou .

Elektroinstalace nebudou dotčeny – svítidla budou vyměněny ks/ks v rámci stávajícího požárního zatížení pv.

Hromosvody pro provedení zateplení budou znovu připevněny ve stejných trasách v souladu s ČSN EN 62305 a  TNI 34 1390. Svodné a zemnící sestavy se nemění.

Rozvody chladicí jednotky (kanalizace kondenzátu a potrubí chladiva jsou vedeny pod omítkou a neprostupují požárními stěnami – prostupy svislými konstrukcemi budou utěsněny stavební hmotami (beton, malta).

9. Závěr zprávy

Vzhledem k charakteru změny stavby, nejsou dále v tomto posouzení prováděna hodnocení dalších požárně bezpečnostních charakteristik, např. únikové cesty či protipožární opatření, atp. – tyto nejsou stavební úpravou dotčeny a používají se stávající. Vlastní stavební úprava nesnižuje stávající požární bezpečnost objektu.

Z hlediska hořlavosti materiálu