Akce:          Zateplení fasád, střechy ,

oprava oplocení a dvorku

instalace chlazení

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro stavební řízení

Technická  zpráva

Účel:    P l y n o f i k a c e

Červen 2017                             Vypracovala: ing. Z.Soukalová

Akce:          Zateplení fasád, střechy ,

oprava oplocení a dvorku

instalace chlazení

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro stavební řízení

V ý k a z   v ý m ě r

Účel:    P l y n o f i k a c e

Červen 2017                             Vypracovala: ing. Z.Soukalová

1.Ú v o d

Navržená projektová dokumentace řeší úpravy na rozvodech plynu na dvorku Městské knihovny v Nymburce. Investorem je Město Nymburk.

2. C e l k o v é   ř e š e n í

Stávající stav

Z Dlouhé třídy je k obvodové konstrukci zavedena stávající NTL přípojka, která je v nice zakončena HUP – kulovým kohoutem. Nika je veliká s ohledem na původní záměr umístění dvou plynoměrů a umístění jiných kotlů. V nice je umístěn plynoměr G10 mezi dvěma uzávěry. Od plynoměru vede potrubí po fasádě přes okenní otvor do místnosti s kotli, kde proveden rozvod ke dvěma plynovým kotlům.

Nové řešení

Plynovodní přípojka je vedena dvorní částí k obvodové konstrukci objektu. Na trase dojde ke snížení dvora cca 0 200 mm. Stávající potrubí bude zkontrolováno, bude zkontrolována hloubka uložení pro nový stav a případně bude potrubí opatřeno dodatečnou ochrannou trubkou s ohledem na nové upravované rozvody po dvorní části.

S ohledem na zrušení stávajícího okna a umístění propojovacích dveří na dvůr, je nutné provést úpravy na rozvodech vedených po fasádě. V kotelně zůstanou rozvody beze změny.

Stávající nika se upraví a zmenší podle stávajícího plynoměru. Nika bude zakryta ocelovými dvířky cca 1000x800 mm, dle možností plynoměru. Za plynoměrem se provede nové napojení. Hned za plynoměrem se umístí kulový kohout a potrubí stoupá po fasádě nad úroveň dveří. Dále bude potrubí vedeno po stávající fasádě, která bude zateplená, takže potrubí bude vedeno v drážce pod omítkou fasády.

Potrubí bude vedeno nade dveřním otvorem až ke stávající přístavbě kotelny, kde klesá zpět na úroveň stávajícího vedení a provede se napojení stávajícího potrubí vycházejícího z kotelny. V kotelně nedojde k žádným změnám. Pouze se provede přeložení potrubí mimo nový otvor.

Rozvodné potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek závitových spojovaných svařováním opatřené ochranným nátěrem.

Po ukončení montáže se musí provést tlaková zkouška celého rozvodu a o jejím provedení se sepíše revizní zpráva.

3. S p o t ř e b i č e

Stávající – bez změny   - 2 x plyn.kotel 49,5 kW

4. V ý p o č t o v á    č á s t

Spotřeba plynu v objektu se nemění. Pouze dochází ke změně vedení potrubí s ohledem umístění dveří místo stávajícího okna.

5. Z á v ě r

Veškeré instalační a montážní práce musí být provedeny dle platných norem a příslušných předpisů a musí být prováděny oprávněnou organizací.  Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti bude provedena v závislosti na provozním přetlaku plynu dle EN 1775.

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechny podzemní vedení, aby nedošlo k jejich porušení.

Prováděné práce jsou pouze úpravy stávajících rozvodů a nemění se měření ani strojní zařízení kotelny.

Seznam příloh:

-------------------

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

C)   Výkresová část:   1. plynofikace – situace, půdorys 1.NP                M 1:50

2. plynofikace – izometrie                                    M 1:50