### Ing. Jiří Kulhánek       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541

Projektová a stavební kancelář	                                     telefon :   		325 511 966

Malé Valy 1642/1				602 211 517

Nymburk   288 02	                               	e-mail :    kulhanek@jkprojekt.cz

www.jkprojekt.cz

## Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPŮ V OBJEKTU Č.P. 163

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ, NYMBURK

Obsah :		Dokumentace pro provedení stavby

Investor :		Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Vypracoval :		Ing. Jiří Kulhánek

Datum :		červenec  2014

část D

TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy historických renesančních sklepů v objektu č.p. 163 (budova Městského úřadu Nymburk). Stávající budova č.p. 163 je stavbou pro administrativu – městský úřad Nymburk (radnice).

Sklepy jsou v současné době bez využití. Navrženými úpravami dojde ke změně užívání na prostory pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Turistickým informačním centrem, resp. Městským úřadem Nymburk.

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

Řešení respektuje skutečnost, že se jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku. Zásahy do stávajícího historického zdiva jsou minimální (vdechy a výdechy dutinového podlahového systému), zásahy do kleneb navrženy nejsou.

Navržené úpravy se dotýkají pouze interieru sklepních prostor a nijak se neprojeví v exterieru budovy.

Popis navržených úprav:

- Provedení nových podlah se vzduchem odvětranou vrstvou. Nášlapná vrstva nové podlahy bude provedena z ruční cihelné dlažby kladené do lepidla na betonovou mazaninu.

- Očištění stávajícího cihelného a částečně kamenného zdiva od zbytků malty a vyspárování zdiva vápennou, vnitřně hydrofobizovanou maltou.

- Provedení nové elektroinstalace (osvětlení + zásuvky)

Stavební postupy a navržené materiály budou v průběhu prací konzultovány s pracovníky Odboru památkové péče MÚ Nymburk a NPÚ Praha.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Konstrukční systém stavby je stávající a navrženými úpravami se nemění. Nosné stěny sklepních prostor jsou provedeny z plných pálených cihel tl. min. 600mm, zastropení sklepů je provedeno valenými cihelnými klenbami tl. 300mm.

# Zemní práce

Neřeší se.

### Osazení stavby

Stávající. Neřeší se.

Základy

Stávající. Neřeší se.

Svislé konstrukce

Nosné stěny sklepních prostor jsou provedeny z plných pálených cihel tl. min. 600mm

Vodorovné konstrukce

Zastropení sklepů je provedeno valenými cihelnými klenbami tl. 300mm.

Zastřešení

Stávající. Neřeší se.

Výplně otvorů

Stávající větrací šachty sklepních prostor jsou v soklu, resp. v dlažbě náměstí opatřeny kovovou mříží. Toto řešení bude zachováno. Okna nebudou osazena.

Úpravy povrchů

Podlahy

Nové podlahy budou provedeny se vzduchem větranou vrstvou s použitím plastových profilovaných fólií výšky 70mm a 100mm (např. IPT 70, IPT 100). Vdechové otvory budou umístěny v interieru a kryty nerezovými mřížkami, výdechové potrubí bude zasekáno do svislých drážek a vyvedeno do stávajících větracích okének. Drážky budou následně zazděny původním materiálem. Pro stabilizaci je nutné nopy folie vyplnit betonem a provést celoplošně vrchní betonovou mazanina s výztužnou sítí. Jako finální pochozí vrstva je navržena ruční cihelná dlažba formátu 200x200x30mm kladená do lepidla.

Stěny + klenby

Všechny povrchy stěn a kleneb včetně objektů větracích šachet budou zbaveny zbytků malty a omítky, spáry proškrábnuty a nově vyspárovány vápennou, vnitřně hydrofobizovanou maltou.

Ostatní konstrukce

Vstupy do prostor 0.2 a 0.3, okénko v prostoru 0.1 a 0.2 budou vybaveny ocelovou kovanou mříží. Provedení mříží bude shodné se stávající mříží na vstupním schodišti.

Elektroinstalace

Ve všech sklepních prostorách bude provedena nová elektroinstalace. Jedná se o osvětlení včetně nouzového a zásuvky. Nový přívod bude veden ze stávající elektrorozvodny v suterenu přes místnosti archivů. Rozvod světelného a zásuvkového obvodu bude proveden povrchově.

Technologické podmínky postupu prací

Stavební práce budou prováděny s ohledem na základní zásady technologických postupů, např. zrání a vysychání betonu, omítek atd. Charakter a rozsah navržených úprav nevyžaduje žádné zvláštní či výjimečné technologické postupy.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Veškeré konstrukce, které budou dalšími pracemi zakryty, musí být před zakrytím zkontrolovány odpovědným pracovníkem dodavatelské firmy a stavebním dozorem, případně za účasti investora. O provedené kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku a bude provedena fotodokumentace konstrukcí.

Jedná se především o tyto konstrukce a práce:

- položení nopových folií odvětrávaných podlah před zabetonováním

- osazení větracího potrubí vdechů a výdechů dutinového podlahového systému před zazděním

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stávající budova č.p. 163 je stavbou pro administrativu – městský úřad Nymburk (radnice).

Sklepy jsou v současné době bez využití. Navrženými úpravami dojde ke změně užívání na prostory pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Městským kulturním střediskem.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pouze pro řešenou část objektu (sklepy), ačkoli se nejedná o samostatný požární úsek. Hlavním hlediskem požárně bezpečnostního řešení je případná bezpečná evakuace osob ze suterénních prostor.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Jedná se o stávající objekt rozdělený do stávajících požárních úseků. Prostory sklepů jsou součástí požárního úseku chodeb a vestibulu budovy.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti – část sklepy

pn = 15 kg/m2, an = 1,1 (ČSN 73 0802, tab. A.1, položka 3.7)

a = 1,02

b= 0,43

c = 1

Výpočtové požární zatížení	 řešené části:		pv = 11kg/m2

p = pn + ps = 15 + 10 = 25 kg/m2

pv = p*a*b*c = 25x1,02x0,43x1,0 = 11 kg/m2

Stupeň požární bezpečnosti celého objektu:		SPB III

Konstrukční systém objektu smíšený

Výška objektu h = 12m (jednopodlažní objekt)

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků řešeného úseku

Veškeré nové stavební konstrukce jsou navrženy ze standardních materiálů běžného použití a výroby. Jejich požární odolnost je dostatečná a vyhoví požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821. Stávající stavební konstrukce jsou nehořlavé.

Požární odolnost stavebních konstrukcí dle čl. 8, tab. 12:

2b) Požární uzávěry v podzemních podlažích  						30 DP1

- v řešené části se neosazují

3a) Obvodové stěny zajišťující stabilitu - v podzemních podlažích			60 DP1

- zdivo z pálených plných cihel tl.≥ 600mm			REI > 240 DP1	vyhovuje

5b) Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu 					60 DP1

- zdivo z pálených plných cihel tl.≥ 600mm			REI > 240 DP1	vyhovuje

- stropní klenby z pálených cihel tl. 300mm			REI > 180 DP1	vyhovuje

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Obsazení prostoru osobami:

dle ČSN 730818-Z1 položka 3.5.1.a 		2m2/os	  (41+42)/2 = max. 41 osob

Únikové cesty:

a= 1,02 < 1,1	 	→ možno použít jednu únikovou cestu

mezní délka únikové cesty	(tab. 18)		Lmax = 25m

maximální počet unikajících osob	(tab. 19)	33 osob (interpolováno)

Z řešené části objektu (sklepů) vedou tyto únikové cesty:

-jedna NÚC ze sklepů do NÚC vestibul objektu

Šířka NÚC = 1,4m, délka NÚC = 16m o vestibulu + 9m na volné prostranství

Šířka i délka NÚC  vyhovuje ČSN 73 0802, čl. 9., tab. 18 a 19.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Dle ČSN 730834 čl. 5.9.1 odstupové vzdálenosti od požárního úseku se posuzují pouze

v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu (nástavbou nebo přístavbou), pokud zde jsou požárně otevřené plochy

- zvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10%;

- zvyšuje součin (p*c) o více než 30 kg/m2.

Body a)-c) nejsou splněny. Odstupové vzdálenosti není nutno posuzovat.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

- Zásobování požární vodou:

vnější odběrná místa - stávající hydrant na vodovodním řadu ve vzdálenosti do 100m

vnitřní odběrná místa - stávající vnitřní hydrant v 1.NP ve vzdálenosti 22m

- Vybavení objektu PHP

Počet PHP v budově je stávající.

počet PHP v řešených prostorách (sklepy):

nr = 0,15x(S*a*c3)1/2 = 0,15x(83x1,02x1,0)1/2 = 1,38		→ 2ks

Ve sklepních prostorách budou umístěny 2ks PHP práškový (6 kg) s hasící schopností

min. 34 A.

PHP budou rozmístěny takto:

1ks v prostoru 0.2

1ks v prostoru 0.3

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

Stávající řešení – nemění se.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

V řešené části objektu (sklepní prostory) je navržena pouze nová elektroinstalace.

Elektroinstalace bude provedena dle druhu prostředí a do kolaudačního řízení bude doložena výchozí revizní zpráva. V prostorách bude instalováno nouzové osvětlení.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Řešená část objektu (sklepní prostory) bude vybavena požárně bezpečnostním zařízením autonomní signalizace a detekce v souladu s vyhl. MV č. 23/2008 Sb.

V prostoru 0.1 bude instalován autonomní požární hlásič.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

---

D.1.4 Technika prostředí staveb

Vodovod

Neřeší se.

Kanalizace

Neřeší se.

Vytápění

Neřeší se. Jedná se o nevytápěné prostory.

Zařízení pro ochlazování

Nezřizuje se.

Vzduchotechnika

Neřeší se.

Měření a regulace

Neřeší se.

Elektroinstalace

V řešené části objektu (sklepní prostory) je navržena nová elektroinstalace.

Elektroinstalace bude provedena dle druhu prostředí a do kolaudačního řízení bude doložena výchozí revizní zpráva. V prostorách bude instalováno nouzové osvětlení.

Projekt elektroinstalace je zpracován v samostatné části této PD.

Nymburk, červenec 2014								Ing. Jiří Kulhánek