ELEKTRO - SILNOPROUD

INVESTOR : 	NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/9,

MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/9,

PROJEKTANT: 	PROJEKCE STAVEB

WWW.PROJEKTY MUSIL.CZ

tel.: 722 300 950

PROJEKTANT	Jakub Frajkovský

ELEKTRO :		Lidická 15/755, Praha 5 , Smíchov

Tel: 739 989179

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ČÁST ELEKTRO : 	Jakub Frajkovský

STUPEŇ :		Prováděcí projekt

DATUM : 		říjen  2014

# OBSAH:

## ÚVOD

Předmětem této části dokumentace je rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu pavilonu D, Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, Nymburk.

Jedná se o rekonstrukci 1.NP- 3.NP pavilonu D

Elektroinstalace v lékařských místnostech provedena dle ČSN 33 21 40 a dle čsn 33 2000 7- 710. Požadavky na lékařské místnosti  dle tab 3 , požadavky a,b. Seznam typu lékařské místnosti viz. Příloha TZ.

Zdroj bezpečnostního napájení typu GE(DO) je stávající umístěný v areálu.,  zdroj bezpečnostního doplňujícího napájení typu E1 – UPS 15kVA, se zálohou chodu po dobu 15 min. Toto řešení je v souladu s ČSN 33 2140, čl.10.1.6.a ČSN 33 2000 7 710

Ve 1.NP a 2.NP jsou situované lůžkové pokoje pro pacienty.

Ve 3.NP jsou situované vyšetřovny a specializované vyšetřovny a zákrokový sálek a monitorované pokoje

Objekt je v současné době napojen z přípojkové skříně na objektu.

Měření spotřeby elektrické energie vůči ČEZ a.s je v současné době provedeno ve stávajícím elektroměrovém a zůstává stávající.

## Předpisy a normy

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního sboru.

Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům.

Seznam hlavních použitých norem :

| - ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy | - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| --- | --- | --- |
| - ČSN EN 61 140 | Elektrotechnické předpisy | - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| - ČSN 33 2000-4-43 | Elektrotechnické předpisy | - Ochrana proti nadproudům |
| - ČSN 33 2000-4-54 | Elektrotechnické předpisy | - Uzemnění a ochranné vodiče |
| - ČSN 33 2000-6-61 | Elektrotechnické předpisy | - Postupy při výchozí revizi |
| - ČSN EN 12464-1 | Elektrotechnické předpisy | - Umělé osvětlení vnitřních prostor |
| - ČSN EN 50172 | Elektrotechnické předpisy | - Systémy nouzového únikového osvětlení |
| - ČSN EN 1838 | Elektrotechnické předpisy | - Návrh nouzového osvětlení |
| - ČSN 33 2130 ed3 | Elektrotechnické předpisy | - Vnitřní elektrické rozvody |
| - ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy | - Stanovení základních charakteristik |
| - ČSN 33 2000-5-52 ed3 | Elektrotechnické předpisy | - Výběr soustav a stavba vedení |
| - ČSN EN 60 947-2 | Elektrotechnické předpisy | - Ochrana obvodů proti zkratům |
| - CSN EN 60 898 | Elektrotechnické předpisy | - Ochrana obvodů proti zkratům |
| - ČSN EN 50 081-1 | Elektrotechnické předpisy | - Elektromagnetická kompatibilita |
| - ČSN EN 50 082-1 | Elektrotechnické předpisy | - Elektromagnetická kompatibilita |
| - TNI 33 21 40 | Elektrotechnické předpisy | Komentář k ČSN 33 21 40 |
| - ČSN 33 21 40 | Elektrotechnické předpisy | - Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely |
| ČSN IEC 60331 | Elektrotechnické předpisy | Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru |
| - ČSN 73 08 48 | Elektrotechnické předpisy | Požární bezpečnost staveb-kabelové rozvody |
| ČSN 33 2000 7 710 | Elektrotechnické předpisy | -Zdravotnické prostory |

# A3.7 TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Projektové podklady

- projekt pro stavební povolení

- stavební dispozice objektu

- základní energetické bilance požadovaných příkonů

- konzultace s architektem

- požadavky standarty zadavatele

- podklady profesí

- typy lékařských místností

## TECHNICKÝ POPIS

### Základní technické údaje

#### Napěťová soustava:

3+PEN, 3x400/230V TN-C hlavní rozvody - přívody k RH, - síť MDO

3+PE+N, 3x400/230V TN-S, - síť DO, síť DO(důležité obvody)

3+PE+N, 3x400/230V TN-S, - síť MDO, síť VDO(velmi důležité obvody)

2 PE AC 50Hz, 230V, IT-ZIS – síť MDO(zdravotnická izolovaná soustava-méně důležité obvody)

2 PE AC 50Hz, 230V, IT-ZIS – síť VDO( zdravotnická izolovaná soustava -velmi důležité obvody)

3+N+PE, 3x400/230V    TN-S    ostatní rozvody

#### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

základní -   samočinným odpojením od zdroje

zvýšená - proudovými chrániči

V lékařských místnostech dle ČSN 33 21 40, P1,P2,P3,P4,P5

#### Prostředí dle ČSN 33 2000-3

Je určeno protokolem prostředí.

Typy lékařských místností určen investorem. V operačních sálech a zákrskových sálech skupina 1.

#### Bilance el energie:

| Pavilon D | Spotřebiče napojené ze základní sítě (MDO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná bilance obj |  |  |  |
|  | Pi (kW) | Beta | Ps(kW) |
| Osvětlení |  |  |  |
| Stávající osvětlení (1.PP a 4.NP) | 2,000 | 0,6 | 1,200 |
| Rekonstruované prostory | 16,2 | 0,7 | 13 |
| Zásuvky úklidové | 42,5 | 0,15 | 22,5 |
| Technologie |  |  |  |
| Zdravotnická technologie | 4,000 | 0,5 | 2 |
| VZT+ÚT+CHL | 1,000 | 0,7 | 0,7 |
| Zdravotnická technologie Myčka | 4,5 | 0,5 |  |
| SLB | 6,000 | 1 | 6,00 |
| Výtah obj A, obj B+c, obj D | 30 | 1 | 30 |
| Při soudobosti |  | In |  |
| Celkem | 106,2 |  | 75,4 |
|  | po vzájemné soudobosti | 0,9 | 69 |
| hlavní jistič | 3x100A |  |  |

| Pavilon D | Spotřebiče napojené ze základní sítě (DO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná bilance obj |  |  |  |
|  | Pi (kW) | Beta | Ps(kW) |
| Technologie |  |  |  |
| Zdravotnická technologie | 4 | 1 | 9,5 |
| Bezpečnostní osvětlení | 4,3 | 1 | 0,8 |
| Chlazení místnosti UPS | 1,55 | 1 | 1,55 |
| výtahy | 30 | In |  |
| Celkem | 39,9 |  | 39,9 |
|  | po vzájemné soudobosti | 1 | 39,9 |

Stávající DA, nárůst výkonu o 39,9kW

| Pavilon D | Spotřebiče napojené ze základní sítě (VDO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná bilance obj |  |  |  |
|  | Pi (kW) | Beta | Ps(kW) |
| Technologie |  |  |  |
| Zdravotnická technologie | 4 | 1 | 4 |
| Bezpečnostní osvětlení | 5,6 | 1 | 5,6 |
| Celkem | 9,6 |  | 9,6 |
|  | po vzájemné soudobosti | 1 | 9,6 |

UPS 15kVA, doba zálohy 15min

### Měření el. energie:

Není přednětem tohoto projektu - stávající

### Stupeň důležitosti dodávky el.energie:

Náhradní zdroj: Jako zdroje náhradního napájení bude v objektu instalována UPS on line (požadavek E1) o výkonu 15kVA doba zálohy 15min

Náhradní zdroj: Jako zdroje náhradního napájení napojeno na stávající DA (požadavek GE) .

### Napojení objektu, hlavní napájení:

Rozvaděč RHD1 napojen ze stávající SR na fasádě objektu.

Přípojka ze stávajícího DA , pro napájení sítě DO a pro napájení evakuačních výtahů není součástí tohoto projektu a je řešena jinou částí dokumentace.

Z rozvaděče RHD1 napojeno přízemí objektu a podružné rozvaděče RPD2.1 a RPD3.1.

Dále napojen rozvaděč pro evakuační výtahy RGHD1.1.

.

V rozvaděčích RPD3.1 a RPD 2.1, RHD1 je instalována síť UPS (VDO) a síŤGE(DO)

V rozvaděči R3.1 síť VDO slouží pro napájení zdravotnická technologie v ostatních rozvaděčích pro napájení bezpečnostního osvětlení

### Hlavní pospojení:

Uzemnění stávající. Objekt bude vybaven hlavní ochrannou přípojnicí, která bude umístěna u hlavního rozvaděče NN a propojena dle ČSN (kovové konstrukce budovy, plyn potrubí, vodovod, vytápění VZT zařízení uzemnění PEN přípojnice rozvaděčů NN)

### Ochrana proti přepětí:

V hlavních rozvaděčích budou osazeny ochrany proti přepětí třídy B, v podružných rozvaděčích svodiče přepětí třídy C (střední ochrana). Jemná ochrana třídy D .

Ve vybraných okruzích použity zásuvky s přepěťovou ochranou typu D.

Zásuvky s přep. Ochranou  navrženy v operačních sálech a  pro napájení PC.

Počet zásuvek bude  upřesněn během výstavby v souladu s projektem SLB

### Instalace pro zdravotnickou technologii napájení místností pro lékařské účely:

Doplňující bezpečnostní zdroj DA je stávající DA, který se automaticky přepíná ze základního napájení a napájením z dieselagregátu síť (DO) při ztrátě napětí do 10s. V rozváděčích zdravotnického oddělení se zdravotnickými prostory skupiny 1,2 se přepíná  v závislosti na základním napájení pracoviště, jak je požadováno v čsn 33 2000 7 710 a ČSN 33 21 40 a je zálohován dobou 3 hodin při plném zatížení zdroje.

Doplňující bezpečnostní zdroj VDO UPS je speciální UPS, která se automaticky přepíná se napájením z dieselagregátu síť (DO) a napájením z UPS síť VDO V rozváděčích zdravotnického oddělení se zdravotnickými prostory skupiny 1,2 se přepíná  v závislosti na napájením DO  pracoviště, jak je požadováno v čsn 33 2000 7 710 a ČSN 33 21 40 a je zálohován dobou 15 min při plném zatížení zdroje.

Elektroinstalace v projektované části bude provedena podle ČSN 332140 a ČSN 33 2000 7 710 v souladu s požadavky pro lékařské a technické vybavení požadované zdravotnické technologie. Rozsah instalace v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory) bude proveden podle určených typů místností dle ČSN 332140.

Rozvody pro lékařské účely sestávají ze zásuvkových obvodů MDO, VDO, VDO-ZIS a přívodů k pevně připojeným spotřebičům.

V zákrokovém sálku, budou realizovány zdravotnické izolované soustavy, napájené ze zdroje E1-UPS, jako ZIS- VDO . Na zákrokovém sále provedena zdravotnická izolovaná soustava ZIS –MDO a doplňková ochrana proudovými chrániči.

Provedení hlídání a signalizace stavů těchto soustav, bude v provedení středního standartu typu ABB-ENSTO,. Hlídače izolačních stavů budou umístěny v rozvaděči RPD3.1, signalizace stavů izolovaných soustav budou vyveden na do sesterny ve 3.NP a budou realizovány signalizačními panely. Oddělovací trafa ZIS budou umístěna  nad rozvaděčem RPD3.1.

V místnostech, kde bude instalovaná výpočetní technika, budou vedle zásuvek slaboproudu umístěny zásuvky silové – 230V, AC s ochranou proti přepětí kategorie „D“ (vždy první zásuvka, následující do vzdálenosti 5m jsou touto zásuvkou chráněny).

V ostatních místnostech oddělení budou zásuvky pro běžná zařízení (vařiče, chladničky, úklidové zásuvky, TV atd.).

Volně vedené kabely v  a zákrokovém sále dle ČSN  73 0848 typu B2ca, 1s,d0.

Pro doplňující ochranné pospojování budou v příslušných místnostech instalovány uzemňovací skříňky s přípojnicí PA. Přípojnice pospojování PA v rozváděčích a přípojnice PA jsou vzájemně propojeny měděným vodičem CYA16. Z uzemňovacích skříněk se paprskovitě připojí všechny pevné okolní vodivé části – vodovodní baterie, ústřední vytápění, zárubně, svorky na vyrovnání potenciálů, elektrostaticky vodivá podlaha, atd. Vodiče pro pospojování jsou typu CY4/ CY6 a CY16/50. Impedance vodičů ochranného pospojování mezi okolními vodivými částmi a přípojnicí pospojování nesmí být větší než 0,1 Ohmu. Jelikož na zákrokovém sálku se  doporučuje dodržet i požadavek P3 - omezení dotykového napětí u přímých zásahů na srdci, bude okolí pacienta pospojováno vodiči CY10/.

V místnostech s instalací podle ČSN 332000-7-701ed2 (koupelny, sprchy) bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 6.

Vodiče doplňujícího pospojování budou vedeny mimo trasy silových kabelů z důvodů zamezení rušení biopotenciálů. Toto opatření se provede   zákrokovém sále.

Napájecí trasy mezi MDO a VDO budou od sebe prostorově odděleny

### Protipožární ucpávky:

Při prostupu rozvodů (tím se míní veškeré prostupy trubní z hořlavých i nehořlavých materiálů a kabely) požárně dělícími konstrukcemi se z požárního hlediska nepožadují další opatření, ale tyto prostupující instalace musí být požárně utěsněny dle ČSN 73 0802 čl.8.6.1:

### Osvětlení:

Osvětlení provedeno zářivkovýmí svítidly s elektronickým předřadníkem.

Použita svítidla s omyvatelným krytem.

V zákrokovém sálku  jsou pro napájení  lamp provedeny zásuvky ZIS-VDO

Osvětlení ovládáno pomocí lokálních spínačů

Intenzity osvětlení (hodnoty udržované osvětlenosti Em) dle ČSN EN 12464-1 a standardů vytvořených investorem:

Sesterny,vyšetřovny		500 lx ,URG19, Ra 80

Zákrokový sál	 		1000 lx, UGR19, Ra 80

Chodby		 		200 lx , UGR22, Ra 80

Čekárny		 		200 lx , UGR22, Ra 80

Denní místnosti		 	200 lx ,UGR22, Ra 80

Schodiště	           		150lx, UGR22, Ra 80

Soc. zařízení	 	 		200 lx, UGR22, Ra 80

Strojovny, rozvodny	 		250 lx, UGR22, Ra 80

Pokoje				300 lx, UGR22, Ra 80

Sklady				100 lx ,UGR22, Ra 80

### Nouzové a bezpečnostní osvětlení:

Objekt bude vybaven systémem nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838. Místnosti pro lékařské účely vybaveny bezpečnostním osvětlením .Osvětlení napojeno z VDO v jednotlivých patrových rozvaděčích (Rhd1,RPD2.1-RPD3.1).

Na chodbách, únikových cestách bude a v místnostech pro lékařské účely typu 1,0,2  bude instalováno nouzové resp. bezpečnostní  osvětlení. Bude použito dvou typů svítidel:

- Nouzová svítidla s piktogramy s vlastním zdrojem 3h vyznačující směr únikové cesty dle evakuačního plánu ,

- Budou použita svítidla a nástěnná pro instalaci na zeď se zdrojem 13W.

Nouzová svítidla jako bezpečnostní osvětlení  v lékařských místnostech typu 0,1,2 . Tyto svítidla napojena zdroj UPS (E1) z příslušných patrových rozvaděčů

### Provedení rozvodů:

#### Hlavní napájecí a podružné  rozvody:

Kabelové trasy vedeny převážně pod omítkou

V 1.PP vedeny na kabelových žlabech.

Hlavní rozvody sítě MDO a VDO budou od sebe prostorově odděleny .

.Volně vedené kabely vedené na zákrokovém sálu v provedení B2ca s1d0 dle ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb- Kabelové rozvody

Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být utěsněny protipožárním tmelem a protipožární omítkou.

### Technologie VZT:

Ventilátory na sociálních zařízeních ovládány pomocí stropních pohybových čidel.

Doběhové relé dodávka VZT.

### Ostatní zařízení:

Bude proveden vývod pro napájení výtahu pro objekty D, B+C   a  A. z rozvaděče RGHD1.1

Dále bude provedeno napájení serverů a STA

### Rozvaděče:

#### Rozvaděč RHD1

Rozvaděč RH je skříňový zapuštěný.

#### Rozvaděč R-UPS

Rozvaděč je skříňový zapuštěný. Hlavní rozvaděč záložního zdroje UPS(E1).Na rozvaděči umístěno tlačítko total stop pro odpojení zálohované sítě UPS (E1),

### Uzemnění:

Uzemnění stávající

Objekt bude vybaven hlavní ochrannou přípojnicí, která bude umístěna v rozvaděče RDH1

Životní prostředí:

Použité technologie nepoškozují životní prostředí. Obaly a odpady použitých materiálů budou průběžně odstraňovány podle instrukcí generálního dodavatele a jím poskytnutých odpadních kontejnérů.